## Naslovna
INVESTITOR: | GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 KORČULA
GRAĐEVINA: | PROMETNA INFRASTRUKTURA UNUTAR GOSPODARSKE ZONE LOKVA NA OTOKU KORČULA - I FAZA
LOKACIJA:
FAZA: | TROŠKOVNIK RADOVA
VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
KOLEKTORA FEKALNE ODVONJE
KOLEKTORA OBORINSKE ODVONJE
PROMETNICE I
ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE RASVJETE
GLAVNI PROJEKTANT: | Duran Klepo,dipl.ing.građ.
T.D.: | 57/20
DIREKTOR: | TOMISLAV DEMARIN dipl.ing.geod.
PROJEKTANT: | DURAN KLEPO dipl.ing.gradj.
OZNAKA PROJEKTA: | 57/20
Dubrovnik, prosinac 2020. god.

## Sveukupni_Lokve
I TROŠKOVNIK VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
II TROŠKOVNIK KOLEKTORA FEKALNE ODVODNJE
III TROŠKOVNIK KOLEKTORA OBORINSKE ODVODNJE
IV TROŠKOVNIK PROMETNICE
V TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
OBVEZUJUĆI UVJETI
UVOD
Na osnovu ovog Troškovnika Izvođač radova će nabaviti i ugraditi potrebnu opremu te izvesti odgovarajuće
radove. Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Ako neka stavka ima nedovoljan ili
nerazumljiv tekst onda vrijedi da svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletu izradu te stavke i to:
nabava i ugradnja materijala ili opreme, svi prenosi, prijevozi i odvozi do deponije na kopnu ili otoku koju
izvođač osigurava o svom trošku.
U cijenu svake stavke moraju biti uračunate i sve pomoćne konstrukcije za izvođenje radova, kao kompletna izrada potrebitih skela, ograda, zaštita okolnih objekata i suhozida, stalno održavanje i čišćenje gradilišta, sa odvozom šuta, te konačno potpuno čišćenje gradilišta. Osiguranje deponije za materijal i opremu te prostora za organizaciju i smještaj gradilišta je u obvezi i o trošku Izvođača radova.
VODOVODNE CIJEVI
Vodovodne cijevi su od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem prema
DIN EN 545, klase 40 za dimenzije DN 80 - DN 300 sa naglavcima prikladnima za utisne spojeve
TYTON ili STANDARD prema DIN 28603, uključivo gumene brtve od EPDM; iznutra obložene cementnim
mortom prema DIN EN 545 dio 4.4.3, izvana min. 400 g/m2 clnk-aluminij s dodatnim epoksidnim
pokrivnim slojem prema DIN EN 545 radne dužine 6 m, kraće dužine prema DIN EN 545 dio 4.2.3.1.
Spoj cijevi treba da omogući odstupanje u svim smjerovima osi min. ± 3°
ARMATURE I FAZONSKI KOMADI
Spoj armatura i fazonskih komada međusobno, je prirubnički spoj s INOX vijcima.
Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693) i u cjelosti zaštićene protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – T2) namijenjene za podzemnu ugradnju . Otvaranje i zatvaranje zasuna je s ručnim kolom te s teleskopskim ugradbenim garniturma spajane navojnim spojem na gornji dio zasuna Tvorničko jamstvo u trajanju od minimalno 5 godina. Radni tlak 16 bara.
ZASUNI
Vreteno iz nehrđajućeg čelika St 1.4021 a navoj vretena izrađen valjanjem. Uležištenje vretena je pomoću kliznih ploča a za dimenzije preko DN 200 uležištenje vretena s valjnim ležajevima. Brtve vretena trebaju biti obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 - T1) a protupovratna brtva prema ISO 7259. Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu.
Vođenje vretena armatura u tri točke s dvije vodilice klina radi smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna a matica klina s povećanom duljinom navoja radi prijenosa velikih momentna opterećenja (prema EN 1171). Vijci kućišta trebaju biti upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije. Zasuni u kombi armaturama moraju biti istih karakteristika kao i prolazni zasuni. Armature moraju imati mogućnost naknadne ugradnje elektromotornog pogona na standarni gornji dio zasuna. Tvorničko jamstvo u trajanju od minimalno 5 godina. Radni tlak 16 bara.
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
TROŠKOVNIK VODOOPSKRBNOG
CJEVOVODA DN 150 mm,DN 100 mm
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | BROJ OKANA | 4
[6 empty] | BROJ PRIKLJUČAKA | 3
| 1.1. Iskolčenje trase cjevovoda sa nabijanjem |  |  |  |  | BROJ HIDRANATA | 1
kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke. Obračun po m'
trase.
| DN 150 m' | 71.66 |  |  | 0
| DN 100 m' | 8.25 |  |  | 0
| S | 79.91
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi, instalacije vodovoda, kanalizacije, energetike te DTK instalacije.
| pausalno | 79.91 |  |  | 0
1.3 Demontaža postojeće betonske galanterije ivičnaka, rubnjaka nogostupa te betonske ispune s odlaganjem na gradilištu u blizini (uz Ul. dr. Ante Starčevića). Postojeću betonsku galanteriju je potrebno pažljivo demontirati, očistiti i složiti. Obračun po m2 demontirane betonske galanterije i m' ivičnjaka.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  |  | 0
| betonski rubnjaci 100 x 15 x 25 cm m' | 0 |  |  | 0
| betonski ivičnjaci 100 x 8 x 20 cm (ravni) m' | 0 |  |  | 0
1.4. Zapilavanje asfaltnog i betonskog kolnika i
nogostupa na početnim točkama cjevovoda, kako bi
oštećenja nastala tijekom iskopa bila što manja. Zapilavanje
izvesti po 30 cm šire od širine iskopa rova
(80 cm). Ukupna širina zapilavanja je 180
cm.
Obračun po m' izvedenog zapilavanja.
| m' | 0 |  |  | 0
1.3. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| paušalno | 1 |  |  | 0
1.6. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
| paušalno | 0 |  | 0 | 0
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za vodoopskrbni cjevovod
širine 60 cm prema poprečnim profilima, a
dubine prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B" (10%)
i "C (90%) kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez
prisustva podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (98%) i ručno (2%). Strojno
pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili
rovokopača) sa pravilnim odsijecanjem
bočnih strana i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa.
Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
| strojno (98%) m3 | 70.2954 |  |  | 0
| ručno (2%) m3 | 1.4346 |  |  | 0
| ukupno: m3 | 71.73
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
okna, hidrante, te cijevi hidranata i muljnih
ispusta, priključke, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
| m3 | 3 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm.
U količine je uračunato planiranje dna
zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| m2 | 47.95 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm, krupnoće zrna do 8 mm
| m3 | 4.81 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom
krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem,
nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i
položenog cjevovoda. Radove izvršiti za
sve vodoopskrbne cjevovode, te cijevi do
hidranata i muljnih ispusta cjevovoda.
Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20
cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne
zatrpaju spojevi. Tek po uspješno
završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim
nabijačima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 15.22 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka i okana
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 120 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm,
uz nabijanje (MS=80 MN/m2). Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 41.2 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba zamjenskog materijala za zasipavanje zasunskih okana do visine cca 30 cm ispod nivelete
Okna se ravnomjerno bočno zasipavaju materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%]. U cijeni su svi građevinski radovi i sav materijal na ugradnji.
| m3 | 3 |  |  | 0
2.8. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja zasutog zamjenskog materijala, do visine
25 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski
sloj izvesti na cjeloj duljini trase.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 19.9775 |  |  | 0
2.9. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 74.73 |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI VODOVODNI RADOVI
3.1. Nabava, doprema i montaža lijevanoželjeznih cijevi iz nodularnog lijeva (ductil) promjera DN 80 mm tip K-9, Tyton spoj. Cijevi se isporučuju u duljini od 6 m. Cijevi dopremljene na gradilište moraju Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
| m' |  |  |  | 0
3.1. Nabava, dobava i ugradnja PEHD PE 80, SDR 13,6 S 6,3 DN 110x8,1 mm
Cijevi se isporučuju u palicama u duljini od 12 m.
Cijevi dopremljene na gradilište moraju
imati ateste. Spajanje cijevi je sučeono ili elektrofuzijskim spojnicama koje su uključene u cijenu. DN 110x8,1 mm
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
| m' |  |  |  | 0
3.2. Nabava, doprema i montaža lijevano-
željeznih cijevi iz nodularnog lijeva (ductil)
promjera DN 150 mm, DN 100 mm, tip K-9, Tyton spoj.
Cijevi se isporučuju u duljini od 6 m.
Cijevi dopremljene na gradilište moraju
imati ateste.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
| DN 150 mm m' |  |  |  | 0
| DN 100 mm m' |  |  |  | 0
3.3. Ugradnja lijevano-željeznih tipskih
uličnih ventilskih kapa d=60 mm.
Obračun po komadu.
| poklopci, kom |  |  |  | 0
3.4. Ugradnja lijevano-željeznih tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom dimenzija 600/600 nosivosti D 400
Obračun po komadu.
| poklopci, kom |  |  |  | 0
3.5. Nabava, doprema transport i montaža lijevano željeznih
željeznih fazonskih komada i armatura za radni tlak 10 bara,
kompletno s priborom i opremom za spajanje.
Specifikacija fazonskih komada po kom. data je u slj. Iskazu:
| VIJAK+MATICA+PODLOŠKA INOX A2, M20/80 | kom |  |  | 0
| VIJAK+MATICA+PODLOŠKA INOX A2, M16/70 | kom |  |  | 0
| T DN 100/80 | kom |  |  | 0
| T DN 150 | kom |  |  | 0
| STUPALJKE S-2 | kom |  |  | 0
| Nadzemni hidrant - DN80, Izlac 2xC, 1xB | kom |  |  | 0
| TELE-hidrant HAWLE H - DN80, Izlac 2xC, 1xB | kom |  |  | 0
| NQ 90 DN 80 | kom |  |  | 0
| L.Ž.P. 600x600/ D400 "VODA" - tež. Min 60 kg + okvir | kom |  |  | 0
| Hidrantska kapa za Hawlwtele-hidrant-No.: 20608 | kom |  |  | 0
| Ventilska kapa d 90 mm, ljevanoželjezna | kom |  |  | 0
| X DN 150 | kom |  |  | 0
| X DN 100 | kom |  |  | 0
| PVC F 50, l=25 cm, SN 2 | kom |  |  | 0
| FFR DN 150/100 | kom |  |  | 0
| MK 11 1/4° DN 150 | kom |  |  | 0
| MK 45° DN 150 | kom |  |  | 0
| T DN 150/80 | kom |  |  | 0
| EVX DN 80 | kom |  |  | 0
| EVX DN 150 | kom |  |  | 0
| EU DN 150 | kom |  |  | 0
| EU DN 100 | kom |  |  | 0
| EU DN 80 | kom |  |  | 0
| BRTVA SA ČELIČNIM UL. ZA PRIR. DN 80 | kom |  |  | 0
| BRTVA SA ČELIČNIM UL. ZA PRIR. DN 100 | kom |  |  | 0
| BRTVA SA ČELIČNIM UL. ZA PRIR. DN 150 | kom |  |  | 0
| BRTVA SA ČELIČNIM UL. ZA PRIR. DN 100 | kom |  |  | 0
3.6. Nabava, doprema transport i montaža lijevano željeznih
željeznih fazonskih komada i armatura za radni tlak 10 bara,
za izvedbu odvojaka i ogranaka na cjevovodu za kućne priključke.
U cijenu radova je uračunat sav materijal prema specifikaciji,
sitni spojni materijal za Č.P.C. (plastizol, koljena, nipeli,čepovi,
kudelja i sl.), bušenje cjevovoda nakon sprovedene tlačne probe,
te montaža materijala prema specifikaciji te izvedbu priključnog
voda do granice javne prometnice i parcele predmetnog
priključka. Obračun po kom. izvedenog odvojka i ogranka.
| Univerzalna ogrlica s ventilom za kućni priključak "HAWLINGER" s gumenim prstenom i izlazom DN 6/4" |  |  |  | 0
| Stremen za univerzalnu "HAWLINGER" ogrlicu za nodularni ljev DN 80 mm, kompletno vulkanizirana, l=885 mm |  |  |  | 0
| Teleskopska garnitura s nastavkom za "HAWLINGER" ogrlicu Typ H ugradne dužine l=0,7 - 1,1 m |  |  |  | 0
| Ulična kapa za "HAWLE" teleskopsku garnituru |  |  |  | 0
| Podložni nosač ulične kape "HAWLE" za teleskopsku garnituru |  |  |  | 0
3.7. Prespajanje novoizgrađenog
vodoopskrbnog cjevovda i potrošača na novu
javnu vodovodnu mrežu. Prespajanje izvodi
izvođača radova uz nadzor lokaalnog kom. poduzeća.
U cijenu radova uračunat je sav potrebni spojni materijal
te armature i fazonski komadi koje osigurava izvođač
radova. Obračun po kom prespajanja prema detalju.
iz projekta.
| potrošači | kom | 0 | 500 | 0
| cjevovod | kom |  |  | 0
3.8. Ispitivanje montiranog cjevovoda na
vodonepropusnost. Ispitivanje izvesti u
svemu prema priloženim tehničkim
uvjetima. U cijenu uračunata dobava vode.
Obračun po m' cjevovoda.
| m' |  |  |  | 0
3.9. Čišćenje i ispiranje cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate manipulacije armaturama, trošak vode, te uzimanje uzoraka za bakteriološko ispitivanje vode sa svim potrebnim radnjama. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| m' |  |  |  | 0
3.10. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u
pogon. Nakon provedenog ispiranja
cjevovoda pristupa se dezinfekciji pomoću
sredstava za dezinfekciju. Dezinfekcija se
smatra uspješno provedenom pošto
analizirani uzorci pokažu dobru kvalitetu
vode. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| m' | 0 |  |  | 0
3.11. Nabava, dobava i ugradnja vertikalnih
tipskih ploča-tablica za oznaku hidranata.
Oznaka se montira na pocinčani stupić
visine 2,0 m. Oznaka je tipska sa svim
potrebnim podacima za označavanje položaja
i mjesta hidranta. Stupić je f 50 mm.
U cijenu je uključen sav materijal i rad na montaži
i ugradnju oznaka. Obračun po kom stupić+pločica.
| kom |  |  |  | 0
| IlI VODOVODNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okana
betonom C 12/15, debljine 5 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
| m2 | 6.48 |  |  | 0
4.2. Izrada okana duž trase cjevovoda
vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i
temeljne ploče okana su debljine 20 cm,
pokrovne 20 cm. a visine prema uzd. profilu . U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja betona postavljanje i skidanje oplate, montaža armature, okvira šaht poklopca min težine 20 kg (kvadratni). Zidovi su armirani s 2xQ196 a ploča s 2xQ503.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 5.5 |  |  | 0
4.3. Betoniranje betonskih blokova ispod cijevi u
oknima, betonom C 16/20, položaja i
dimenzija prema nacrtima okana, te
podložnih betonskih blokova ispod
hidranata. U stavku uključena nabava,
doprema, postavljanje i skidanje oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 0.9 |  |  | 0
4.4. Betoniranje blokova za osiguranje
vertikalnih i horizontalnih krivina betonom
C 16/20. Blokove izvesti prema priloženim
nacrtima, a prilagođeno terenskim uvjetima.
U stavku uključena nabava, doprema,
postavljanje i skidanje oplate. Obračun po
m3 ugrađenog betona.
| m3 | 0.2 |  |  | 0
4.5. Nabava, doprema i montaža armature za
sva armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
| B500A f 6 kg | 20 |  |  | 0
| B500A f 8 kg | 60 |  |  | 0
| B500A f 10 kg | 20 |  |  | 0
| B500A f 12 kg | 30 |  |  | 0
| B500A, Q196 kg | 200 |  |  | 0
| B500A, Q503 kg | 50 |  |  | 0
4.6. Nabava i dobava betona C 16/20, ručno i
strojno razastiranje te ravnanje ugrađenog
betona kao završnog sloja kolne
konstrukcije ulice na dijelu trase cjevovoda
gdje je ulica ima betonski kolnik.
Betoniranje izvesti u sloju d=15 cm. U
cijenu su uračunati svi potrebni materijali,
armatura (2xQ131/m2), spravljanje, ugradnja, transporti i njega.
Obračun po m2 obrađene površine.
| m2 | 0 |  |  | 0
4.6. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22), teško. opt., d = 5,0 cm te habajućeg sloja (HS AB 11) d= 5 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja (HS) proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za teško prometno opterećenje u sloju debljine HS AB11 5,0 cm + BNS22 5,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
| m2 | 0 |  | 150 | 0
4.7. Ponovna doprema i ugradnja nove i postojeće betonske galanterije za popločivanje koji se postavljaju na pješačkim nogostupnim površinama. Galanterija se postavljaju na podlogu od drobljene i zbijene kamene sitneži prema kotama danim projektom te ugradnji prema uputama proizvođača. Novi betonski blokovi moraju biti kao postojeći i zadovoljavati sve uvjete prema HRN EN 1338. Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu o sukladnosti s navedenom normom. Stvarna količina je uvećana za 20% zbog potrebnih rezanja i sl.te gubitka pri demontaži. Cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 175 | 0
| betonski rubnjaci 100 x 15 x 25 cm m' | 0 |  | 175 | 0
| betonski ivičnjaci 100 x 8 x 20 cm (ravni) m' | 0 |  | 175 | 0
4.8. Ponovna doprema i ugradnja betonskih rubnjaka 100 x 15 x 25 cm i 100 x 8 x 20 cm (ravni). Galanterija se postavljaju na bet podlogu te ugradnji prema uputama proizvođača. Novi betonski blokovi moraju biti kao postojeći. Stvarna količina je uvećana za 20% zbog potrebnih rezanja i sl.te gubitka pri demontaži. Cijena obuhvaća sav potreban rad (iskopi, uklanjanje postojećih rubnjaka) i materijal (beton u sloju 15 cm, C 20/25) i do potpunog dovršenja.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 175 | 0
| betonski rubnjaci 100 x 15 x 25 cm m' | 0 |  | 175 | 0
| betonski ivičnjaci 100 x 8 x 20 cm (ravni) m' | 0 |  | 175 | 0
| IV BETONSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u oknima od
elastoplastičnog materijala s time da se
izradi obruč debljine 5 cm od grundirane
kudelje ili kamene vune da bi se omogućio rad cijevi.
Obračun po zazidanom otvoru.
| kom | 5 |  |  | 0
5.2. Izrada cementne glazure 1:2 na
unutarnjim plohama okana, u sloju debljine
2 cm. Prije izrade glazure potrebno je
očistiti betonske površine, odstraniti sve
nečistoće čeličnim četkama te površinu
betona politi vodom.
Obračun po m2 izvedene površine.
| m2 | 16.8 |  |  | 0
| V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada razupiranja rova po dijelu dužine
izvedbe cjevovoda. Stavkom je
* obuhvaćena montaža oplate i razupora,
zbog zaštite od odronjavanja i urušavanja
postojećih ogradnih i potpornih zidova ta na
dijelu uz obalu. U cijenu je uračunata dobava i
postava, te demontaža oplate i podupora nakon
završetka radova.
Obračun po m' dvostranog razupiranja.
| m' | 0 |  |  | 0
6.1. Izrada zaštitne dvostrane ograde. Stavkom je
obuhvaćen sav materijal i rad oko izrade
zaštitne ograde uzduž rova, na mjestima
gdje je nužno osigurati promet pješaka.
U cijenu uračunati izradu i demontažu iste
nakon završetka radova.
| m' | 79.91 |  |  | 0
6.2. Izmještanje i izvedba križanja sa kanalom postojećih el. energetskih kablova na propisanu udaljenost od trase kanala (0.5 m svijetlog horizontalnog razmaka.) Kabeli se izmještaju u rovu dim. 80x60 cm te postavljaju u DVIJE zaštitne cijevi PVC ZAŠTITNA CIJEV, D110X3,2 mm, L=6M, ŽUTA, na posteljicu debljine 10 cm i zasipavaju slojem pijeska (nula) 0-6 m d=20 cm.
Iskop je u stavci zemljanih radova prethodno obračunat. Radovima je obuhvaćena izrada posteljice, polaganje kabela u PVC cijevi 2x D110x3,2 mm, Vindurit štit V-Š/12, upozoravajuća traka crvena (energetski kabel ) iznad NN i SN kabela te zasipavanje materijalom 0-6 mm u sloju 20 cm.
Zatrpavanje preostalog rova materijalom 0-63 mm (jalovina) sa strojnim zbijanjem do MS 40 MN/m2 te izrada tamponskog sloja d=20 cm.
U cijeni radova je sav materijal, rad i izrada elaborata izmještanja sukladno uvjetima HEP-Elektojug Dubrovnik te ishođenje suglasnosti na elaborat prije izvođenja radova.
| m' |  |  |  | 0
6.3. Izmještanje i izvedba križanja sa kanalom postojećih TK kablova na propisanu udaljenost od trase kanala (min 0.5 m svijetlog horizontalnog razmaka). DTK Kabeli se izmještaju u zaštitnoj PEHD cijevi za zaštitu kabela - dvije cijevi Dn 63x3 mm, cijevi u rovu dim. 60x60 cm te postavljaju na posteljicu debljine 10 cm i zasipavaju slojem pijeska 0-6 m d=20 cm.
Iskop je u stavci zemljanih radova prethodno obračunat. Radovima je obuhvaćena izrada posteljice, polaganje kabela, Vindurit štit V-Š/12, upozoravajuća traka žuta (TK kabel) te zasipavanje materijalom 0-6 mm u sloju 20 cm iznad kabela te građevinski i zemljani radovi za ugradnju zdenaca. Zatrpavanje preostalog rova materijalom iz iskopa obračunato je u stavci II
Zatrpavanje preostalog rova na dijelu trase prometnice obračunato je u stavci II
U cijeni radova je sav materijal i rad te izrada elaborata izmještanja sukladno uvjetima T-Com-a te ishođenje suglasnosti na elaborat prije izvođenja radova.
| m' |  |  |  | 0
6.4. Privremeni kolni prijelaz preko rova za
pristup stambenim i drugim objektima. Dim. Prijelaza Š=100 cm, l=300 cm, ograda 110 cm, l=300 cm dvostrana. U cijeni je sav materijal i rad.
| kom | 1 |  |  | 0
6.5. Izrada elaborata izvedenog stanja i
njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke.
Obračun po m'.
| * armaturni plan |  |  |  | 0
| * geodetski snimak na digitalnom mediju. | 0 |  |  | 0
6.6. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake.
PVC traku treba ugraditi s natpisom "VODA" u zoni radova
nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje
sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
| m' |  |  |  | 0
6.7. Geodetski radovi na praćenju izvedbe vodoopskrbnog cjevovoda, izmještanja, DTK instalacija, energetskog kabela. Radove izvodi ovlašteni geodet ili ovl. Tvrtka. Obračun po m'.
| m' | 0 |  |  | 0
6.7. Nabava i dobava, ugradnja PE DTK instalacijske
zaštitne cijevi f 50 mm signalnog kabela. Zaštitna
cijevi je za polaganje kabela upuhivanjem. Cijevi se polažu u
rov na propisnoj udaljenosti od vrha terena cca 60 cm
te uz jednu od strana rova same cijevi. Cijevi se polažu
od okna do okna. Stavka uključuje sav materijal i radove na polaganju. Radove na zasipavanje kao i zaštitu cijevi cijevi pijeskom u stavci II-2.5.
| m' | 0 |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
VODOOPSKRBNI
CJEVOVOD DN 150 mm, DN 100 mm
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
| IV BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0 | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
KOLEKTOR FEKALNE ODVODNJE
TROŠKOVNIK KOLEKTORA
FEKALNE ODVODNJE
I PRIPREMNI RADOVI
1.1. Iskolčenje trase fekalnog kolektora sa
nabijanjem kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke te označavanje položaja
revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
| Cijevi PEHD D110x10,0 mm | 85 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 64.97 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm | 0 |  |  | 0
| S | 149.97
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi, instalacije vodovoda, kanalizacije, energetike te DTK instalacije.
| komplet | 149.97 |  |  | 0
1.3 Demontaža postojeće betonske galanterije ivičnaka, rubnjaka nogostupa te betonske ispune s odlaganjem na gradilištu u blizini (uz Ul. dr. Ante Starčevića). Postojeću betonsku galanteriju je potrebno pažljivo demontirati, očistiti i složiti. Obračun po m2 demontirane betonske galanterije i m' ivičnjaka.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 25 | 0
| betonski rubnjaci 100 x 15 x 25 cm m' | 0 |  | 25 | 0
| betonski ivičnjaci 100 x 8 x 20 cm (ravni) m' | 0 |  | 0 | 0
1.4. Zapilavanje asfaltnog i betonskog kolnika i
nogostupa na početnim točkama cjevovoda, kako bi
oštećenja nastala tijekom iskopa bila što manja. Zapilavanje
izvesti po 30 cm šire od širine iskopa rova
(80 cm). Ukupna širina zapilavanja je 180
cm.
Obračun po m' izvedenog zapilavanja.
| m' | 0 |  | 15 | 0
1.5. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| komplet | 0 |  | 500 | 0
1.6. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
| komplet | 0 |  | 0 | 0
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za fekalnoi kolektor
širine prema detaljima iz projekta (od 80 cm do 100 cm) te prema poprečnim profilima, a
dubine od 135 cm do 170 cm prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B i C" kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez prisustva podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (98%) i ručno (2%). Strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača) sa odsijecanjem bočnih strana prema detalju iz projekta i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
| strojno (98%) m3 | 91.3615 |  |  | 0
| ručno (2%) m3 | 4.8085 |  |  | 0
| ukupno: m3 | 96.17
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
revizijska i slivna okna na kolektoru fekalnog
cjevovoda, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
| m3 | 6 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je
uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| m2 | 85.97 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm (15 cm), krupnoće zrna do 8 mm
| m3 | 8.6 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog kolektora. Radove izvršiti za sve kolektore i spojne cijevi slivničkih okana. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 (30 cm) cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi.
Tek po uspješno završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 34.13 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 120 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm,
uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 37.35 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba zamjenskog materijala za zasipavanje revizijskih i slivničkih okana do visine cca 30 cm ispod nivelete
Okna se ravnomjerno bočno zasipavaju materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%]. U cijeni su svi građevinski radovi i sav materijal na ugradnji.
| m3 | 6 |  |  | 0
2.8. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja zasutog zamjenskog materijala, do visine
25 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski sloj izvesti na
cjeloj duljini trase uz proširenje s obe strane rova 30 cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 63.7372 |  |  | 0
2.9. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 102.17 |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI MONTERSKI RADOVI
3.1. Dobava i ugradnja Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) orebrene kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 unutarnjeg nazivnog promjera (DN/ID) (kao Pipelife sustav: PP-Pragma ID). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969.
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 i ISO 9001. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati. U cijeni je sav rad i materijal te na montaži. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 228/200 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 64.97 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm | 0 |  | 0 | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm | 0 |  | 0 | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm |  |  |  | 0
| S | 64.97
3.2. Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630, DN 800. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna je od cijevi DN630, vanjskog promjera 630 [mm]. Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Okno treba biti projektirano protiv isplivavanja, te vodonepropusnost treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i EN 476. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima nHRN EN 13598-2. Ostali uvjeti definirani su u programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće. Okna su prosječne visine 1,5 [m].
Specifikacija ulaznih i izlaznih kuteva, te broja i dimenzija priključaka prema projektu. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Okna se ugrađuju na prethodno izvednu betonsku podlogu, debljine 10 cm, od betona klase C12/15, ravnomjerno bočno zasipanje ugrađenog i priključenog okna obavlja se materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
Po završenom zbijanju potrebno je da cijevni dio Pragma cijevi kod RO 630 viri za najviše 5 cm iznad nivoa gornjeg nosivog sloja. Armirano betonski distribucijski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm. Nakon toga se ugrađuje lijevanoželjezni poklopac, ø 600 [mm], odgovarajuće nosivosti.
U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna. Ugradbena visina okna do 1,5 m
| Okna DN600/DN250, 2-4 ULAZA mm, h=1,0 m kom | 0 |  | 2520 | 0
| Okna DN600/DN250, 1 ULAZ mm, h=1,5 m kom | 1 |  |  | 0
| Okna DN600/DN250, 2-4 ULAZA mm, h=2,0 m kom | 0 |  |  | 0
| Okna DN600/DN250, 2-4 ULAZA mm, h=2,5 m kom | 0 |  |  | 0
| Okna DN600/DN250, 2-4 ULAZA mm, h=1,5 m kom | 2 |  |  | 0
| Okna DN800/DN250, 2-4 ULAZA mm, h=1,5 m kom | 1 |  |  | 0
| S | 4
3.3. Nabava, dobava i ugradnja PEHD D110x10,0 mm, SDR11, PN16. Svi građevinski radovi uključeni su u prethodnim stavkama 2.1 - 2.7 - II ZEMLJANI RADOVI.
Cijevi se polažu u rov 50x80 cm na pješćanu posteljicu d=10 cm, te zasipavaju pijeskom 15 cm iznad tjemena cijevi. Preostali dio rova zasipava se zamjenskim materijalom. Cijevi se isporučuju u palicama od 12 m.
Cijevi dopremljene na gradilište moraju
imati ateste. Spajanje cijevi je sučeono ili elektrofuzijskim spojnicama koje su uključene u cijenu. DN 110x8,1 mm
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
| m' | 85 |  |  | 0
3.3. Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, D200X5,9 mm, SDR34. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) prema HRN EN ISO 9969, za prespajanje slivničkih kišnih
okana na fekalnoi kolektor . U cijeni su svi montažerski i građevinski radovi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati pri spajanju na fekalnoi kolektor. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
| Nabava i doprema na grad. depooniju m' | 0 |  |  | 0
| Ugradnja s prijenosom do rova m' | 0 |  |  | 0
3.4 Dobava i ugradnja Č.P.C. DN 25 - DN 50 za prespajanje kućnih priključaka vodovoda na trasi fekalnog kolektora. Spajane na navoj, cijevi standardne duljine 6,0 m. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati spajanju. U cijeni prespajanja jednog priključka su svi fitinzi, izolacija cijevi, cijev duljine 6,0 m te sav građevinski i montažerski rad na prespajanju. Obračun po izvedenom prespajanju.
| Nabava i doprema DN 25 kom | 3 |  |  | 0
| Nabava i doprema DN 50 kom | 3 |  |  | 0
3.5. Izrada križanja cijevi fekalnog kolektora s cijevi vodovode instalavije te s drugim cijevima na trasi čije moguće postojanje će se utvrditi prilikom iskopa. Križanje izvesti uz slijedeće uvjete: - oborinska cijev mora prolaziti ispod vodovodne i oborinske cijevi i drugih instalacija.
- vodovodna i kanalizacijska cijev će se obložiti posteljicom od betonom debljine 10 cm na duljini 1.0 m ispred i iza križanja pri maloj dubini ukopa. Obračun po izvedenom križanju
| DTK križanja kom | 1 |  |  | 0
| Vodovod, fekalna križanja kom | 1 |  |  | 0
3.5. Nabavka i ugradnja lijevano kišnih slivničkih okana od PP PRAGMA +ID cijevi - PP SLIVNIK D 573/500 mm, prosječne visine H=1,50 m sa taložnikom. Okna se ugrađuju kao i okna u točki 3.2. promjera 600 mm. U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po broju ugrađenih komada.
| kom | 0 |  |  | 0
3.6. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom, kanalski poklopac je okrugli - samozatvarajući dimenzija Ø 600, tip KASI nosivosti D 400 KN, C 250 kN s natpisom "FEKALNA KANALIZACIJA", KASI. Poklopac se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 35 cm. Min. težina poklopca bez okvira 55 kg a težina okvira min 20 kg i visnie min 10 cm. Obračun po komadu nabave i ugradnje.
| poklopci Ø 600, tip KASI, D 400 kom | 4 |  |  | 0
| poklopci Ø 600, tip KASI, C 250 kom | 0 |  | 2000 | 0
3.6. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
kanalskih rešetki komplet s pripadnim fiksnim
okvirom. Kanalska rešetka dimenzija 620/620 mm mm-tip SQUADRA, EC SQ 60 PF, nosivosti C 250 KN.
Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 30 cm. Distribucijski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 [cm] te unutarnjih dimenzija 42x42 [cm] od betona C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između kišne rešetke na betonskom prstenu i stjenki okna treba biti minimalno 5 cm. U cijeni je izrada AB prstena te ugradnja rešetke. Obračun po komadu.
| Kanalska rešetka SQUADRA, EC SQ 60 PF kom | 0 |  | 0 | 0
3.9.
Nabavka i ugradnja kišnih linijskih slivničkih rešetki sa okvirima, od duktilnog lijeva ISO 1083 proizvod SAINT GOBAIN PAM, klasa D 400, EN 124 tip Autolinea model EDAL50PF dim. 750x500 mm i E7 dim 750x500 mm okvir od duktilnog lijeva. Obračun po broju ugrađenih komada
| AUTOLINEA, C250 EDAL50PF, l=750 mm, kom | 22 |  |  | 0
| AUTOLINEA, C250 E7, l=750 mm, kom | 22 |  |  | 0
3.10.
Dobava betona klase C 25/30 za izradu linijskog slivničkog kanala svijetle dim 45x80 cm, debljine zidova i dna 20 cm za ogradnju novih okvira slivničkih rešetki prema specifikaciji proizvođača. Dužina kanala se prilagođava za montažu multipliciranih segmenata pojedinačne dužine 75 cm (6 ili 7 segmenata). S unutranje strane izvesti cem. glazuru d=2 cm od cem maltera. U cijenu je uračunata i ugradnja lj.ž. kišne linijske rešetke nosivosti C 250 kN u segmentima od 75 cm, AUTOLINEA.
U stavku je uključen betonski čelik 80 kg/m3, nabava, doprema, postavljanje i skidanje oplate.
U stavku uključena nabava, doprema te ugradnja betona klase C 25/30, izvedba cem. glazure. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| beton m3 | 6.21 |  |  | 0
| betonski čelik kg | 496.8 |  |  | 0
3.7. Ispitivanje montiranog fekalnog gravitacijskog i tlačnog kolektora na vodonepropusnost, u svemu prema priloženim tehničkim uvjetima iz projekta te pravilniku za ispitivanje kanalizacijskih kolektora. Za ispitivanje je potrebno odgovarajuće ovlaštenje sukladno pravilniku. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. Obračun po m' ispitanog kanala.
U cijenu je uračunata dobava vode.
Obračun po m' kolektora.
| m' | 149.97 |  |  | 0
3.8. Čišćenje i ispiranje fekalnog kolektora radi provjere propusnosti kolektora nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate sve potrebne manipulacije, trošak vode, sa svim potrebnim radnjama. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| m' | 64.97 |  |  | 0
| IlI MONTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okna i revizijskih okana i slivničkih okana betonom C 12/15, debljine 10 cm. Gornju površinu je potrebno poravnati pod letvu. U cijenu uključiti sav rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
| m2 | 4.5216 |  |  | 0
4.2. Izvedba armirano betonske gornje nosive ploče-prstena kao oslonac ljevano željeznog poklopca debljine d = 15 cm, širine d = 35 cm prema detaljnom nacrtu oplate i armature, s unutrašnjim otvorom DN 700 mm.
AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Obračun po kom prstena sa svim radovima, materijalom, betonskim željezom i oplatom.
| kom | 4 |  |  | 0
4.3. Izvedba armirano betonske gornje nosive ploče-prstena kao oslonac ljevano željezne kišne rešetke, debljine d = 15 cm, širine d = 28 cm prema detaljnom nacrtu oplate i armature, s unutrašnjim otvorom 50x50 cm (45x45 cm).
AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija Ф106 [cm] te unutarnjih dimenzija 50x50 cm (45x45 cm) betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezna kišna rešetka se postavlja na AB distribucijski prsten. Obračun po kom prstena sa svim radovima, materijalom, betonskim željezom i oplatom.
| kom | 0 |  | 0 | 0
4.3. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22), teško. opt., d = 5,0 cm te habajućeg sloja (HS AB 11) d= 5 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja (HS) proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za teško prometno opterećenje u sloju debljine HS AB11 5,0 cm + BNS22 5,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
| m2 | 0 |  | 150 | 0
4.5. Ponovna doprema i ugradnja nove i postojeće betonske galanterije za popločivanje koji se postavljaju na pješačkim nogostupnim površinama. Galanterija se postavljaju na podlogu od drobljene i zbijene kamene sitneži prema kotama danim projektom te ugradnji prema uputama proizvođača. Novi betonski blokovi moraju biti kao postojeći i zadovoljavati sve uvjete prema HRN EN 1338. Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu o sukladnosti s navedenom normom. Stvarna količina je uvećana za 10% zbog potrebnih rezanja i sl.te gubitka pri demontaži. Cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 175 | 0
4.6. Ponovna doprema i ugradnja betonskih rubnjaka 100 x 15 x 25 cm i 100 x 8 x 20 cm (ravni). Galanterija se postavljaju na bet podlogu te ugradnji prema uputama proizvođača. Novi betonski blokovi moraju biti kao postojeći. Stvarna količina je uvećana za 20% zbog potrebnih rezanja i sl.te gubitka pri demontaži. Cijena obuhvaća sav potreban rad (iskopi, uklanjanje postojećih rubnjaka) i materijal (beton u sloju 15 cm, C 20/25) i do potpunog dovršenja.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 175 | 0
| rubnjaka 100 x 15 x 25 cm m | 0 |  | 175 | 0
| ivičnjak 100 x 8 x 20 cm (ravni) m | 0 |  | 175 | 0
4.6. Sanacija postojećih zidova oštećenih pri radovima. U cijeni je sav materijal, oplata, betonski čelik, beton C 20/25 te kamena obloga. Sanacija AB zidova obloženog lomljenim poluobrađenim kamenom dmax=5 cm koša cca 25/35 cm, tipa kao ostojeći kamen. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal i do potpunog dovršenja. Obračun po m2.
| Obračun po m2 | 0 |  |  | 0
4.7. Izrada AB okna RK_1 na početku trase cjevovoda (spoj s postojećim ispustom u more) vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljne ploče okana su debljine 20 cm, pokrovne 20 cm a visine prema uzd. profilu.
U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja betona postavljanje i skidanje oplate, montaža armature, okvira šaht poklopca min težine 20 kg (okrugli) prespajanje postojeće cijevi DN 300 mm, spoj s kanalom linijske rešetke. Zidovi su armirani s 2xQ196 a ploča s 2xQ503. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Izrada AB okna (RK_3) m3 | 0 |  | 0 | 0
4.8. Nabava, doprema i montaža armature za
armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
| B500A f 6 kg |  | 10 | 0 | 0
| B500A f 8 kg |  | 30 | 0 | 0
| B500A f 10 kg |  | 10 | 0 | 0
| B500A f 12 kg |  | 15 | 0 | 0
| B500A, Q196 kg |  | 100 | 0 | 0
| B500A, Q503 kg |  | 30 | 0 | 0
OPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA II Linijska rešetka L=16 m i AB okna RK_2 i RK_3
4.9. Nabava, dobava i ugradnja betonskih kanala, linijske rešetke d=500 nosivosti D400 - nabava, dobava i ugradnja
(OTU II st. 13-00.5.1)
Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanala s prorezom u svemu prema projektu ili jednako vrijednih, koji se sastoje od predgotovljenih montažnih proizvoda koji uključuju monolitne betonske kanale s prorezom sa ili bez ugrađenog pada te pripadne ispusne elemente. Kanali imaju nosivost klase opterećenja D4 00 prema HRN EN 1433 sa integriranim padom od 0.5% ili bez pada ovisno o poziciji, sa poprečnim dimenzijama š/v/ u svemu prema projektu. Ispusti su posebni elementi dužine 1m, 2 metra sa integriranim revizijskim oknom pokrivenim lijevano-željeznom rešetkom klase opterećenja D400 prema HRN EN 1433. uključujući i kutni element unutarnjeg kuta 92,0° prema situaciji iz projekta. Montažu elemenata treba izvesti prema uputama proizvođača.
Obračun po m ugrađenog kanala s rešetkom prema specifikacijama i mjerama iz projekta.
| BIRCOcanal NW 500 AS Type M, art. 0020526, 1000 mm, unutarnj. dim 500/415 mm, vanj. Dim 650/690 mm, s rešetkom od ductil - a art. 0020574 poj dužine 500 mm/ 633 mm /45 mm ili ili jednokovrijedan za klasu nosivosi D 400 ____________________________________________m | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA II AB okno 80x80 cm RK_2 i RK_3
4.10. Izrada AB okana duž trase cjevovoda vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljne ploče okana su debljine 20 cm, pokrovne 20 cm a visine prema uzd. profilu.
U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja betona postavljanje i skidanje oplate, montaža armature, okvira šaht poklopca min težine 20 kg (okrugli) prespajanje PP cijevi, spoj s kanalom linijske rešetke. Zidovi su armirani s 2xQ196 a ploča s 2xQ503. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Izrada AB okna (RK_2 i RK_3) m3 | 0 |  | 0 | 0
OPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA II AB okno 80x80 cm RK_2 i RK_3
4.11. Nabava, doprema i montaža armature za
sva armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
| B500A f 6 kg |  | 20 | 0 | 0
| B500A f 8 kg |  | 60 | 0 | 0
| B500A f 10 kg |  | 20 | 0 | 0
| B500A f 12 kg |  | 30 | 0 | 0
| B500A, Q196 kg |  | 200 | 0 | 0
| B500A, Q503 kg |  | 60 | 0 | 0
| IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u separatoru, kanalima linijskih rešetki, postojećim graničnim priključnim oknima te u postojećim AB revizijskim oknim sa elastoplastičnim materijalom. Obračun po zazidanom otvoru.
| kom | 1 |  |  | 0
| V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada zaštitne ograde. Stavkom je
obuhvaćen sav materijal i rad oko izrade
zaštitne ograde uzduž rova, na mjestima
gdje je nužno osigurati promet pješaka.
U cijenu uračunati izradu i demontažu iste
nakon završetka radova.
| m' | 0 |  | 25 | 0
6.1. Izmještanje i izvedba križanja sa kanalom postojećih el. energetskih kablova na propisanu udaljenost od trase kanala (min 0.5 m svijetlog horizontalnog razmaka) Kabeli se izmještaju u rovu dim. 80x60 cm te postavljaju u DVIJE zaštitne cijevi PVC ZAŠTITNA CIJEV, D110X3,2 mm, L=6M, ŽUTA, na posteljicu debljine 10 cm i zasipavaju slojem pijeska (nula) 0-6 m d=20 cm.
Iskop je u stavci zemljanih radova prethodno obračunat. Radovima je obuhvaćena izrada posteljice, polaganje kabela u PVC cijevi 2x D110x3,2 mm, Vindurit štit V-Š/12, upozoravajuća traka crvena (energetski kabel ) iznad NN i SN kabela te zasipavanje materijalom 0-6 mm u sloju 20 cm.
Zatrpavanje preostalog rova materijalom 0-63 mm (jalovina) sa strojnim zbijanjem do MS 40 MN/m2 te izrada tamponskog sloja d=20 cm.
U cijeni radova je sav materijal, rad i izrada elaborata izmještanja sukladno uvjetima HEP-Elektojug Dubrovnik te ishođenje suglasnosti na elaborat prije izvođenja radova.
| m' | 3 |  |  | 0
6.2. Izmještanje i izvedba križanja sa kanalom postojećih TK kablova na propisanu udaljenost od trase kanala (min 0.5 m svijetlog horizontalnog razmaka). DTK Kabeli se izmještaju u zaštitnoj PEHD cijevi za zaštitu kabela - dvije cijevi Dn 63x3 mm, cijevi u rovu dim. 60x60 cm te postavljaju na posteljicu debljine 10 cm i zasipavaju slojem pijeska 0-6 m d=20 cm.
Iskop je u stavci zemljanih radova prethodno obračunat. Radovima je obuhvaćena izrada posteljice, polaganje kabela, Vindurit štit V-Š/12, upozoravajuća traka žuta (TK kabel) te zasipavanje materijalom 0-6 mm u sloju 20 cm iznad kabela te građevinski i zemljani radovi za ugradnju zdenaca. Zatrpavanje preostalog rova materijalom iz iskopa obračunato je u stavci II
Zatrpavanje preostalog rova na dijelu trase prometnice obračunato je u stavci II
U cijeni radova je sav materijal i rad te izrada elaborata izmještanja sukladno uvjetima T-Com-a te ishođenje suglasnosti na elaborat prije izvođenja radova.
| m' | 3 |  |  | 0
6.3. Privremeni kolni prijelaz preko rova za
pristup stambenim i drugim objektima. Dim. Prijelaza Š=100 cm, l=300 cm, ograda 110 cm, l=300 cm dvostrana. U cijeni je sav materijal i rad.
| kom | 1 |  |  | 0
6.5. Izrada elaborata izvedenog stanja i njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke. Elaborat predati investitoru u digitalnom zapisu.
Obračun po m'.
| * montažerski plan | 149.97 |  |  | 0
| * geodetski snimak na digitalnom mediju. | 149.97 |  |  | 0
6.6. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "FEKALNA KANALIZACIJA". nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
| m' | 149.97 |  |  | 0
6.7. Nabava i dobava, ugradnja vodovodnih cijevi, armatura i fazonskih komada za prespajanje vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi DN 25 - DN 50 mm. Obračun po m' izmještene trase cjevovda i čvora.
| m' | 0 |  |  | 0
6.7. Geodetski radovi na praćenju izvedbe fekalnog knala, izmještanja, DTK instalacija, energetskog kabela. Radove izvodi ovlašteni geodet ili ovl. Tvrtka. Obračun po m'.
| m' | 149.97 |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
KOLEKTOR
FEKALNE ODVODNJE
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE
TROŠKOVNIK KOLEKTORA
OBORINSKE ODVODNJE
I PRIPREMNI RADOVI
1.1. Iskolčenje trase oborinskog kolektora sa
nabijanjem kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke te označavanje položaja
revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 228/200 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm | 67.38 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm | 0 |  |  | 0
| S | 67.38
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi, instalacije vodovoda, kanalizacije, energetike te DTK instalacije.
| komplet | 67.38 |  |  | 0
1.3 Demontaža postojeće betonske galanterije ivičnaka, rubnjaka nogostupa te betonske ispune s odlaganjem na gradilištu u blizini (uz Ul. dr. Ante Starčevića). Postojeću betonsku galanteriju je potrebno pažljivo demontirati, očistiti i složiti. Obračun po m2 demontirane betonske galanterije i m' ivičnjaka.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 25 | 0
| betonski rubnjaci 100 x 15 x 25 cm m' | 0 |  | 25 | 0
| betonski ivičnjaci 100 x 8 x 20 cm (ravni) m' | 0 |  | 0 | 0
1.4. Zapilavanje asfaltnog i betonskog kolnika i
nogostupa na početnim točkama cjevovoda, kako bi
oštećenja nastala tijekom iskopa bila što manja. Zapilavanje
izvesti po 30 cm šire od širine iskopa rova
(80 cm). Ukupna širina zapilavanja je 180
cm.
Obračun po m' izvedenog zapilavanja.
| m' | 0 |  | 15 | 0
1.5. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| komplet | 0 |  | 500 | 0
1.6. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
| komplet | 0 |  | 0 | 0
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za oborinski kolektor
širine prema detaljima iz projekta (od 80 cm do 100 cm) te prema poprečnim profilima, a
dubine od 135 cm do 170 cm prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B i C" kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez prisustva podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (98%) i ručno (2%). Strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača) sa odsijecanjem bočnih strana prema detalju iz projekta i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
| strojno (98%) m3 | 84.1605 |  |  | 0
| ručno (2%) m3 | 4.4295 |  |  | 0
| ukupno: m3 | 88.59
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
revizijska i slivna okna na kolektoru oborinskog
cjevovoda, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
| m3 | 11.5 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je
uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| m2 | 53.91 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm (15 cm), krupnoće zrna do 8 mm
| m3 | 5.39 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog kolektora. Radove izvršiti za sve kolektore i spojne cijevi slivničkih okana. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 (30 cm) cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi.
Tek po uspješno završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 22.98 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 120 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm,
uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 48.65 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba zamjenskog materijala za zasipavanje revizijskih i slivničkih okana do visine cca 30 cm ispod nivelete
Okna se ravnomjerno bočno zasipavaju materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%]. U cijeni su svi građevinski radovi i sav materijal na ugradnji.
| m3 | 11.5 |  |  | 0
2.8. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja zasutog zamjenskog materijala, do visine
25 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski sloj izvesti na
cjeloj duljini trase uz proširenje s obe strane rova 30 cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 18.5295 |  |  | 0
2.9. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 100.09 |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI MONTERSKI RADOVI
3.1. Dobava i ugradnja Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) orebrene kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 unutarnjeg nazivnog promjera (DN/ID) (kao Pipelife sustav: PP-Pragma ID). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969.
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 i ISO 9001. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati. U cijeni je sav rad i materijal te na montaži. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 228/200 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm | 67.38 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm | 0 |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm | 0 |  | 800 | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm |  |  |  | 0
| PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm |  |  |  | 0
| S | 67.38
3.2. Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630, DN 800. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna je od cijevi DN630, vanjskog promjera 630 [mm]. Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Okno treba biti projektirano protiv isplivavanja, te vodonepropusnost treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i EN 476. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima nHRN EN 13598-2. Ostali uvjeti definirani su u programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće. Okna su prosječne visine 1,5 [m].
Specifikacija ulaznih i izlaznih kuteva, te broja i dimenzija priključaka prema projektu. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Okna se ugrađuju na prethodno izvednu betonsku podlogu, debljine 10 cm, od betona klase C12/15, ravnomjerno bočno zasipanje ugrađenog i priključenog okna obavlja se materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
Po završenom zbijanju potrebno je da cijevni dio Pragma cijevi kod RO 630 viri za najviše 5 cm iznad nivoa gornjeg nosivog sloja. Armirano betonski distribucijski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm. Nakon toga se ugrađuje lijevanoželjezni poklopac, ø 600 [mm], odgovarajuće nosivosti.
U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna. Ugradbena visina okna do 1,5 m
| Okna DN600/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=1,0 m kom | 0 |  | 2520 | 0
| Okna DN600/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=1,5 m kom | 1 |  |  | 0
| Okna DN600/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=2,0 m kom | 2 |  |  | 0
| Okna DN600/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=2,5 m kom | 0 |  |  | 0
| Okna DN600/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=3,0 m kom | 0 |  |  | 0
| Okna DN800/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=1,0 m kom | 0 |  |  | 0
| Okno DN800/DN250/DN315, 1 ULAZ mm, h=1,5 m kom | 1 |  |  | 0
| Okno DN800/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=2,0 m kom | 1 |  |  | 0
| Okna DN800/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=2,5 m kom | 0 |  |  | 0
| Okna DN800/DN250/DN315, 2-4 ULAZA mm, h=3,0 m kom | 0 |  |  | 0
| S | 5
3.3. Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, D200X5,9 mm, SDR34. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) prema HRN EN ISO 9969, za prespajanje slivničkih kišnih
okana na oborinski kolektor . U cijeni su svi montažerski i građevinski radovi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati pri spajanju na oborinski kolektor. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
| Nabava i doprema na grad. depooniju m' | 12 |  |  | 0
| Ugradnja s prijenosom do rova m' | 12 |  |  | 0
3.4 Dobava i ugradnja Č.P.C. DN 25 - DN 50 za prespajanje kućnih priključaka vodovoda na trasi oborinskog kolektora. Spajane na navoj, cijevi standardne duljine 6,0 m. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati spajanju. U cijeni prespajanja jednog priključka su svi fitinzi, izolacija cijevi, cijev duljine 6,0 m te sav građevinski i montažerski rad na prespajanju. Obračun po izvedenom prespajanju.
| Nabava i doprema DN 25 kom | 3 |  |  | 0
| Nabava i doprema DN 50 kom | 3 |  |  | 0
3.5. Izrada križanja cijevi oborinskog kolektora s cijevi vodovode instalavije te s drugim cijevima na trasi čije moguće postojanje će se utvrditi prilikom iskopa. Križanje izvesti uz slijedeće uvjete: - oborinska cijev mora prolaziti ispod vodovodne i kanalizacijske cijevi i drugih instalacija.
- vodovodna i kanalizacijska cijev će se obložiti posteljicom od betonom debljine 10 cm na duljini 1.0 m ispred i iza križanja pri maloj dubini ukopa. Obračun po izvedenom križanju
| DTK križanja kom | 1 |  |  | 0
| Vodovod, fekalna križanja kom | 2 |  |  | 0
3.6. Nabavka i ugradnja lijevano kišnih slivničkih okana od PP PRAGMA +ID cijevi - PP SLIVNIK D 573/500 mm, prosječne visine H=1,50 m sa taložnikom. Okna se ugrađuju kao i okna u točki 3.2. promjera 600 mm. U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po broju ugrađenih komada.
| kom | 4 |  |  | 0
3.7. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom, kanalski poklopac je okrugli - samozatvarajući dimenzija Ø 600, tip KASI nosivosti D 400 KN, C 250 kN s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA", KASI. Poklopac se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 35 cm. Min. težina poklopca bez okvira 55 kg a težina okvira min 20 kg i visnie min 10 cm. Obračun po komadu nabave i ugradnje.
| poklopci Ø 600, tip KASI, D 400 kom | 5 |  |  | 0
| poklopci Ø 600, tip KASI, C 250 kom | 0 |  |  | 0
3.8. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
kanalskih rešetki komplet s pripadnim fiksnim
okvirom. Kanalska rešetka dimenzija 620/620 mm mm-tip SQUADRA, EC SQ 60 PF, nosivosti C 250 KN.
Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 30 cm. Distribucijski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 [cm] te unutarnjih dimenzija 42x42 [cm] od betona C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između kišne rešetke na betonskom prstenu i stjenki okna treba biti minimalno 5 cm. U cijeni je izrada AB prstena te ugradnja rešetke. Obračun po komadu.
| Kanalska rešetka SQUADRA, EC SQ 60 PF kom | 4 |  |  | 0
3.9.
Nabavka i ugradnja kišnih linijskih slivničkih rešetki sa okvirima, od duktilnog lijeva ISO 1083 proizvod SAINT GOBAIN PAM, klasa D 400, EN 124 tip Autolinea model EDAL50PF dim. 750x500 mm i E7 dim 750x500 mm okvir od duktilnog lijeva. Obračun po broju ugrađenih komada
| AUTOLINEA, C250 EDAL50PF, l=750 mm, kom | 0 |  |  | 0
| AUTOLINEA, C250 E7, l=750 mm, kom | 0 |  |  | 0
3.10.
Dobava betona klase C 25/30 za izradu linijskog slivničkog kanala svijetle dim 45x80 cm, debljine zidova i dna 20 cm za ogradnju novih okvira slivničkih rešetki prema specifikaciji proizvođača. Dužina kanala se prilagođava za montažu multipliciranih segmenata pojedinačne dužine 75 cm (6 ili 7 segmenata). S unutranje strane izvesti cem. glazuru d=2 cm od cem maltera. U cijenu je uračunata i ugradnja lj.ž. kišne linijske rešetke nosivosti C 250 kN u segmentima od 75 cm, AUTOLINEA.
U stavku je uključen betonski čelik 80 kg/m3, nabava, doprema, postavljanje i skidanje oplate.
U stavku uključena nabava, doprema te ugradnja betona klase C 25/30, izvedba cem. glazure. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| beton m3 | 0 |  |  | 0
| tamponska podloga d= 10 cm m2 | 0 |  |  | 0
| podložni beton, d=5 cm m2 | 0 |  |  | 0
| betonski čelik kg | 0 |  |  | 0
3.11. Nabava, dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti nazivne veličine NS6 (protoka 6 l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 600 lit. Separator mora imati učinkovitost izdvajanja lakih tekućina klase I. Sve kao OLEOPASS 60/6B/1200 povišeni ili jednakovrijedan u pogledu propusne moći protoka i stupnja pročišćavanja.
Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 120 litara. Detalje vezane uz separator provjeriti na terenu, prije naručIvanja istog. Separator se treba isporučivati s poklopcem svijetlog otvora promjera min 600 mm, s natipsom "SEPARATOR".Separator mora biti izrađen iz armiranog betona, razreda čvrstoće C35/45 ili iz centrifugalno lijevanog polietilena - PEHD. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili drugog negorivog i netopivog materijala.
U cijenu nabave i ugradnje uračunati su i teleskopski ili AB nastavci za povišenje poklopca za odabrani separatora, prsten za poklopac te poklopac klase C 250 svijetli otvor min 600 mm. Radovi iskopa, zatrpavanja, tamponske podloge, pokrovne ploče obračunati su u prethodnim stavkama. Obračun po komplet nabavljenom, ugrađenom i puštenom u funkciju separatoru.
| OLEOPASS 60/6B/1200 povišeni | 0 |  |  | 0
3.9. Ispitivanje montiranog oborinskog gravitacijskog kolektora na vodonepropusnost, u svemu prema priloženim tehničkim uvjetima iz projekta te pravilniku za ispitivanje kanalizacijskih kolektora. Za ispitivanje je potrebno odgovarajuće ovlaštenje sukladno pravilniku. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. Obračun po m' ispitanog kanala.
U cijenu je uračunata dobava vode.
Obračun po m' kolektora.
| m' | 67.38 |  |  | 0
3.10. Čišćenje i ispiranje oborinskog kolektora radi provjere propusnosti kolektora nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate sve potrebne manipulacije, trošak vode, sa svim potrebnim radnjama. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| m' | 67.38 |  |  | 0
| IlI MONTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okna separatora masti i ulja, revizijskih okana i slivničkih okana betonom C 12/15, debljine 10 cm. Gornju površinu je potrebno poravnati pod letvu. U cijenu uključiti sav rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
| m2 | 10.1736 |  |  | 0
4.2. Izvedba armirano betonske gornje nosive ploče-prstena kao oslonac ljevano željeznog poklopca debljine d = 15 cm, širine d = 35 cm prema detaljnom nacrtu oplate i armature, s unutrašnjim otvorom DN 700 mm.
AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Obračun po kom prstena sa svim radovima, materijalom, betonskim željezom i oplatom.
| kom | 5 |  |  | 0
4.3. Izvedba armirano betonske gornje nosive ploče-prstena kao oslonac ljevano željezne kišne rešetke, debljine d = 15 cm, širine d = 28 cm prema detaljnom nacrtu oplate i armature, s unutrašnjim otvorom 50x50 cm (45x45 cm).
AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija Ф106 [cm] te unutarnjih dimenzija 50x50 cm (45x45 cm) betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezna kišna rešetka se postavlja na AB distribucijski prsten. Obračun po kom prstena sa svim radovima, materijalom, betonskim željezom i oplatom.
| kom | 4 |  |  | 0
4.4. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22), teško. opt., d = 5,0 cm te habajućeg sloja (HS AB 11) d= 5 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja (HS) proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za teško prometno opterećenje u sloju debljine HS AB11 5,0 cm + BNS22 5,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
| m2 | 0 |  | 150 | 0
4.5. Ponovna doprema i ugradnja nove i postojeće betonske galanterije za popločivanje koji se postavljaju na pješačkim nogostupnim površinama. Galanterija se postavljaju na podlogu od drobljene i zbijene kamene sitneži prema kotama danim projektom te ugradnji prema uputama proizvođača. Novi betonski blokovi moraju biti kao postojeći i zadovoljavati sve uvjete prema HRN EN 1338. Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu o sukladnosti s navedenom normom. Stvarna količina je uvećana za 10% zbog potrebnih rezanja i sl.te gubitka pri demontaži. Cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 175 | 0
4.6. Ponovna doprema i ugradnja betonskih rubnjaka 100 x 15 x 25 cm i 100 x 8 x 20 cm (ravni). Galanterija se postavljaju na bet podlogu te ugradnji prema uputama proizvođača. Novi betonski blokovi moraju biti kao postojeći. Stvarna količina je uvećana za 20% zbog potrebnih rezanja i sl.te gubitka pri demontaži. Cijena obuhvaća sav potreban rad (iskopi, uklanjanje postojećih rubnjaka) i materijal (beton u sloju 15 cm, C 20/25) i do potpunog dovršenja.
| betonska galanterija-ispune m2 | 0 |  | 175 | 0
| rubnjaka 100 x 15 x 25 cm m | 0 |  | 175 | 0
| ivičnjak 100 x 8 x 20 cm (ravni) m | 0 |  | 175 | 0
4.4. Sanacija postojećih zidova oštećenih pri radovima. U cijeni je sav materijal, oplata, betonski čelik, beton C 20/25 te kamena obloga. Sanacija AB zidova obloženog lomljenim poluobrađenim kamenom dmax=5 cm koša cca 25/35 cm, tipa kao ostojeći kamen. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal i do potpunog dovršenja. Obračun po m2.
| Obračun po m2 | 0 |  | 400 | 0
4.5. Nabava, materijala te izrada AB okna separatora sa taložnikom i bušenim upojnim bunarom betonom C30/35 ukupnih dimenzija 135x245/318 cm . Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 15 cm a pokrovna ploča 20 cm. Sve izraditi prema nacrtima u projektu te ugraditi svu projektom predviđenu opremu.
U stavku je uključen beton (vodonepropusnim), betonski čelik armatura B500B, 80 kg/m3, iskopi, nabava, doprema, postavljanje i skidanje oplate, sva metalna i bravarska galanterija (rešetke, pokloci, koalascentni filter) te svi građevinski i montažerski radovi, izrada i izvedbi okna separatora ulja i masti te sanacije zida postojećeg bujičnog potoka.
Sve izraditi prema nacrtima u projektu te ugraditi svu projektom predviđenu opremu. Obračun po komplet izvedenim radovima.
Ploče, zidovi, pregrade beton, C30/35 m3
betonski čelik armatura B500B kg
iskop m3
koalascentni filter 40x30 cm kom
zatrpavanje, šakavac 30-60 mm m3
zatrpavanje, pijesak 4-16 mm m3
Izrada jedne bušotine DN 100 mm, dubine 30 m (s opcijom+20 m) m
Inox uvodne cijevi DN 100 mm perforirane, l=150 cm, spoj prirubnice DN100, inox vijci s brtvom M16/70, komplet
PVC perforirane cijevi za zacjevljenje bušotina, Fi 88 mm, m
Uljevni otvor DN 160
Inspekcijski otvor DN 160
odvoz viška materijala prema opisu stavke 2.8 m3
Pocinčana rešetka vel otvora 20/20 mm, fi 4 mm, dim 700/350 mm, kom
Poklopac samo ugradnja kvadratni, 600x600/ C250 kom
Penjalice ugradnja S-2 kom
Šakavac 30 - 60 mm, m3
Geotekstil m2
| Sveukupno komplet |  |  | 25000 | 0
4.6. Nabavka i ugradnja lijevano željeznih stupaljki tip S-2 zajedno sa ugradnjom u zid okna sa cementnim mortom. Visinski razmak stupaljki treba iznositi 30 cm, a horizontalni razmak do 20 cm.
Obračun po broju ugrađenih komada.
| stupaljke | 0 |  | 40 | 0
4.7. Nabava i doprema, ugradnja polipropilenskih (PP) upojnih blokova za formiranje retencijsko-upojne građevine (kao Pipelife Stormbox ili jednakovrijedni). Blokovi moraju biti od čistog PP bez recikliranih materijala zbog zdravstvenih zahtjeva. Blokovi su dimenzija 1200x600x300 mm, te trebaju imati mogućnost priključivanja cijevi DN110-DN160 sa svih strana. Održavanje mora biti moguće s ispiranjem pod tlakom od 120 i 180 bara što se dokazuje certifikatom od ovlaštene institucije. Inspekcijski otvor DN160 na mjestu predviđenom projektom, kroz koji se može pregledavati i održavati građevinu na svakoj dubini, uz mogućnost ulaska inspekcijskih kamera kroz cijelu građevinu što se dokazuje certifikatom.
Retencijsko-upojna građevina se sastoji od PP blokova, PP baze, spojnih klipova, geotekstila 300g/m2 (obračunat je u prethodnoj stavci) i spojnih elemenata potrebnih za spoj dovodnih cjevovoda od slivnika i/ili okana. Statička nosivost na vertikalna i horizontalna opterećenja treba biti dokazana za svaku građevinu, što se dokazuje priloženim statičkim proračunom pojedinačno za svaku građevinu od ovlaštenog isporučitelja. Obračun po m3 upojnog polja. Dim. Polja 2,4*2,7*3,0 m
| m3 | 0 |  | 1000 | 0
4.7. Izrada AB okna RK_1 na početku trase cjevovoda (spoj s postojećim ispustom u more) vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljne ploče okana su debljine 20 cm, pokrovne 20 cm a visine prema uzd. profilu.
U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja betona postavljanje i skidanje oplate, montaža armature, okvira šaht poklopca min težine 20 kg (okrugli) prespajanje postojeće cijevi DN 300 mm, spoj s kanalom linijske rešetke. Zidovi su armirani s 2xQ196 a ploča s 2xQ503. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Izrada AB okna (RK_3) m3 | 0 |  | 1500 | 0
4.8. Nabava, doprema i montaža armature za
armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
| B500A f 6 kg |  | 10 | 10 | 0
| B500A f 8 kg |  | 30 | 10 | 0
| B500A f 10 kg |  | 10 | 10 | 0
| B500A f 12 kg |  | 15 | 10 | 0
| B500A, Q196 kg |  | 100 | 10 | 0
| B500A, Q503 kg |  | 30 | 10 | 0
OPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA II Linijska rešetka L=16 m i AB okna RK_2 i RK_3
4.9. Nabava, dobava i ugradnja betonskih kanala, linijske rešetke d=500 nosivosti D400 - nabava, dobava i ugradnja
(OTU II st. 13-00.5.1)
Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanala s prorezom u svemu prema projektu ili jednako vrijednih, koji se sastoje od predgotovljenih montažnih proizvoda koji uključuju monolitne betonske kanale s prorezom sa ili bez ugrađenog pada te pripadne ispusne elemente. Kanali imaju nosivost klase opterećenja D4 00 prema HRN EN 1433 sa integriranim padom od 0.5% ili bez pada ovisno o poziciji, sa poprečnim dimenzijama š/v/ u svemu prema projektu. Ispusti su posebni elementi dužine 1m, 2 metra sa integriranim revizijskim oknom pokrivenim lijevano-željeznom rešetkom klase opterećenja D400 prema HRN EN 1433. uključujući i kutni element unutarnjeg kuta 92,0° prema situaciji iz projekta. Montažu elemenata treba izvesti prema uputama proizvođača.
Obračun po m ugrađenog kanala s rešetkom prema specifikacijama i mjerama iz projekta.
| BIRCOcanal NW 500 AS Type M, art. 0020526, 1000 mm, unutarnj. dim 500/415 mm, vanj. Dim 650/690 mm, s rešetkom od ductil - a art. 0020574 poj dužine 500 mm/ 633 mm /45 mm ili ili jednokovrijedan za klasu nosivosi D 400 ____________________________________________m | 0 |  | 1800 | 0 | 0
OPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA II AB okno 80x80 cm RK_2 i RK_3
4.10. Izrada AB okana duž trase cjevovoda vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljne ploče okana su debljine 20 cm, pokrovne 20 cm a visine prema uzd. profilu.
U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja betona postavljanje i skidanje oplate, montaža armature, okvira šaht poklopca min težine 20 kg (okrugli) prespajanje PP cijevi, spoj s kanalom linijske rešetke. Zidovi su armirani s 2xQ196 a ploča s 2xQ503. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Izrada AB okna (RK_2 i RK_3) m3 | 0 |  | 1500 | 0
OPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA II AB okno 80x80 cm RK_2 i RK_3
4.11. Nabava, doprema i montaža armature za
sva armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
| B500A f 6 kg |  | 10 | 10 | 0
| B500A f 8 kg |  | 30 | 10 | 0
| B500A f 10 kg |  | 10 | 10 | 0
| B500A f 12 kg |  | 15 | 10 | 0
| B500A, Q196 kg |  | 100 | 10 | 0
| B500A, Q503 kg |  | 30 | 10 | 0
| IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u separatoru, kanalima linijskih rešetki, postojećim graničnim priključnim oknima te u postojećim AB revizijskim oknim sa elastoplastičnim materijalom. Obračun po zazidanom otvoru.
| kom | 1 |  |  | 0
| V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada zaštitne ograde. Stavkom je
obuhvaćen sav materijal i rad oko izrade
zaštitne ograde uzduž rova, na mjestima
gdje je nužno osigurati promet pješaka.
U cijenu uračunati izradu i demontažu iste
nakon završetka radova.
| m' | 0 |  | 25 | 0
6.1. Izmještanje i izvedba križanja sa kanalom postojećih el. energetskih kablova na propisanu udaljenost od trase kanala (min 0.5 m svijetlog horizontalnog razmaka) Kabeli se izmještaju u rovu dim. 80x60 cm te postavljaju u DVIJE zaštitne cijevi PVC ZAŠTITNA CIJEV, D110X3,2 mm, L=6M, ŽUTA, na posteljicu debljine 10 cm i zasipavaju slojem pijeska (nula) 0-6 m d=20 cm.
Iskop je u stavci zemljanih radova prethodno obračunat. Radovima je obuhvaćena izrada posteljice, polaganje kabela u PVC cijevi 2x D110x3,2 mm, Vindurit štit V-Š/12, upozoravajuća traka crvena (energetski kabel ) iznad NN i SN kabela te zasipavanje materijalom 0-6 mm u sloju 20 cm.
Zatrpavanje preostalog rova materijalom 0-63 mm (jalovina) sa strojnim zbijanjem do MS 40 MN/m2 te izrada tamponskog sloja d=20 cm.
U cijeni radova je sav materijal, rad i izrada elaborata izmještanja sukladno uvjetima HEP-Elektojug Dubrovnik te ishođenje suglasnosti na elaborat prije izvođenja radova.
| m' | 3 |  |  | 0
6.2. Izmještanje i izvedba križanja sa kanalom postojećih TK kablova na propisanu udaljenost od trase kanala (min 0.5 m svijetlog horizontalnog razmaka). DTK Kabeli se izmještaju u zaštitnoj PEHD cijevi za zaštitu kabela - dvije cijevi Dn 63x3 mm, cijevi u rovu dim. 60x60 cm te postavljaju na posteljicu debljine 10 cm i zasipavaju slojem pijeska 0-6 m d=20 cm.
Iskop je u stavci zemljanih radova prethodno obračunat. Radovima je obuhvaćena izrada posteljice, polaganje kabela, Vindurit štit V-Š/12, upozoravajuća traka žuta (TK kabel) te zasipavanje materijalom 0-6 mm u sloju 20 cm iznad kabela te građevinski i zemljani radovi za ugradnju zdenaca. Zatrpavanje preostalog rova materijalom iz iskopa obračunato je u stavci II
Zatrpavanje preostalog rova na dijelu trase prometnice obračunato je u stavci II
U cijeni radova je sav materijal i rad te izrada elaborata izmještanja sukladno uvjetima T-Com-a te ishođenje suglasnosti na elaborat prije izvođenja radova.
| m' | 3 |  |  | 0
6.3. Privremeni kolni prijelaz preko rova za
pristup stambenim i drugim objektima. Dim. Prijelaza Š=100 cm, l=300 cm, ograda 110 cm, l=300 cm dvostrana. U cijeni je sav materijal i rad.
| kom | 1 |  |  | 0
6.4. Izrada elaborata izvedenog stanja i njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke. Elaborat predati investitoru u digitalnom zapisu.
Obračun po m'.
| * montažerski plan | 67.38 |  |  | 0
| * geodetski snimak na digitalnom mediju. | 67.38 |  |  | 0
6.5. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
| m' | 67.38 |  |  | 0
6.7. Nabava i dobava, ugradnja vodovodnih cijevi, armatura i fazonskih komada za prespajanje vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi DN 25 - DN 50 mm. Obračun po m' izmještene trase cjevovda i čvora.
| m' | 0 |  |  | 0
6.6. Geodetski radovi na praćenju izvedbeoborinskog kolektora, izmještanja, DTK instalacija, energetskog kabela. Radove izvodi ovlašteni geodet ili ovl. Tvrtka. Obračun po m'.
| m' | 67.38 |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
KOLEKTOR
OBORINSKE ODVODNJE
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
PROMETNICA
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetski radovi.
Iskolčenje trase i svih objekata u trasi i preko trase ceste.
| Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekta na teren i obrnuto, te održavanje svih iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru |  |  |  | 0 | 0
| Obračun paušalno. | pau | 1 |  | 0
2. | Privremena regulacija prometa.
Rad obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije prometa sa svim potrebnim suglasnostima, te nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| Obračun paušalno. | pau | 1 |  | 0
3. | Zasijecanje asfaltnog kolnika.
Rad obuhvaća pravilno strojno zasijecanje asfaltnih slojeva kolnika bez obzira na debljinu, utovar i odvoz na deponiju izvođača.
| Obračun po m' stvarno zasječenog kolnika. | m' | 30 |  | 0
4. | Uklanjanje drveća i panjeva.
Stavka obuhvaća sječenje stabala promjera preko Ø30 cm, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje panjeva i odvoz na odlagalište.
| Obračun po komadu uklonjenih stabala. | kom | 1 |  | 0
5. | Uklanjanje drveća i panjeva.
Stavka obuhvaća sječenje stabala promjera Ø10-Ø30 cm, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje panjeva i odvoz na odlagalište.
| Obračun po komadu uklonjenih stabala. | kom | 5 |  | 0
6. | Čišćenje i priprema terena.
Stavka obuhvaća sječenje šiblja s vađenjem korijenja i panjeva i odvoz na odlagalište.
| Obračun po četvornom metru očišćene zarasle površine. | m² | 300 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Široki iskop u materijalu A kategorije.
Rad obuhvaća široki iskop, planiranje dna, utovar i odvoz materijala na odlagalište izvođača.
Iskop temelja za rubnjake i rigol uključen u cijenu.
| Obračun u m³ stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m³ | 200 |  | 0
2. | Široki iskop u materijalu B kategorije.
Rad obuhvaća široki iskop, planiranje dna, utovar i odvoz materijala na odlagalište izvođača.
Iskop temelja za rubnjake i rigol uključen u cijenu.
| Obračun u m³ stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m³ | 800 |  | 0
3. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem.
Rad obuhvaća fino planiranje i mehaničko zbijanje temeljnog tla.
| Obračun po m² stvarno zbijene površine. | m² | 900 |  | 0
4. | Izrada nasipa od kamenitih materijala iz iskopa.
Stavka obuhvaća razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa te čišćenje okoline nasipa.
| Obračun po m³ stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa. | m³ | 58 |  | 0
5. | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala (tampon).
Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razastiranje i zbijanje zrnatog kamenog materijala (tampona).
Debljina sloja zrnatog kamenog materijala iznosi
- kolnička konstrukcija 20 cm
- za nogostup 15 cm
| Obračun u m³ stvarno ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 167 |  | 0
6. | Izrada bankine i berme širine 50cm od zrnatog kamenog materijala.
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, razastiranje i zbijanje zrnatog kamenog materijala.
| Obračun po m' stvarno uređene bankine. | m' | 150 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Izrada betonskih nogostupa od betona klase C 25/30.
Stavka obuhvaća pripremu i zbijanje podloge, izradu potrebne oplate, dobavu i dopremu betona te betoniranje nogostupa debljine 10cm s potrebnim poprečnim nagibom od 2% i uzdužnim padom, prema detalju iz projekta.
Izvedba nogostupa u kampadama dužine 3 m.
| Obračun po m²' stvarno izvedenog nogostupa. | m² | 150 |  | 0
2. | Dobava, doprema, savijanje, sječenje i ugradba armature. | kg | 1200 |  | 0
| BETONSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Ugradnja tipskih cestovnih betonskih rubnjaka dim. 15×25 cm.
Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala te ugradnju tipskih cestovnih betonskih rubnjaka dim. 15×25 cm na betonsku podlogu C 12/15, te fugiranje sljubnica cementnim mortom tijekom izrade.
| Obračun u m' stvarno postavljenih rubnjaka. | m' | 150 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | ASFALTERSKI RADOVI
1. | Dobava i doprema materijala te izrada kolnika od bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22 debljine 6 cm.
| Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a. | m² | 730 |  | 0
2. | Dobava i doprema materijala te izrada kolnika od habajućeg sloja asfaltbetona AB 11 debljine 4 cm.
| Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog asfaltbetona. | m² | 730 |  | 0
| ASFALTERSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | PROMETNA OPREMA
1. | Postavljanje prometnih znakova.
Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala, izradu betonskog temelja te postavljanje stupa i prometnog znaka.
Obračun po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem.
| Prema projektu | kom | 8 |  | 0
2. | Izrada oznaka na kolniku.
Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala te izradu oznaka na kolniku.
| puna bijela crta | m' | 58 |  | 0
| isprekidana bijela crta | m' | 33 |  | 0
| pješački prijelaz | m² | 36 |  | 0
| puna crta zaustavljanja s natpisom STOP | m' | 2 |  | 0
| strelice za jedan smjer | kom | 4 |  | 0
| OPREMA CESTE, UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
PROMETNICA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| PROMETNICA, UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
PREDMJER TROŠKOVA ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE: JAVNA RASVJETA I DTK INFRASTRUKTURA
Napomena:
Ukoliko neke stavke nisu precizno specificirane, podrazumjeva se da svi radovi i materijal trebaju biti predviđeni do postizanja potpune pogonske funkcionalnosti i gotovosti. Konzultirati nadzornog inženjera.
Građevinski radovi, kao i elektromontažni radovi, moraju biti izvedene u skladu s važećim hrvatskim pravilnicima i normama i u skladu sa pravilima struke i običaja.
Svaka stavka ovog troškovnika koja se odnosi na kabel javne rasvjete podrazumjeva dobavu, ugradbu, te spajanje komplet sa svim potrebnim radovima uključujiući sav spojni i montažni materijal.
Izvođači zemljanih radova ne smiju početi sa radovima zatrpavanja kabelskih rovova na bilo kojem mjestu, ako prije toga nije zatražena suglasnost Investitora i nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan prije početka radova obići gradilište, upoznati se s projektnom dokumentacijom te izvršiti uvid na terenu s tvrtkom koja ima održavanje javne rasvjete.
Za polaganje uzemljivača koristi se FeZn traka 25×4 mm koje se postavlja u skladu s nacrtom u dokumentaciji
svi prelazi preko same ceste odnosno prometnice odrađuju se na dubini 120 cm u skladu s detaljem u projektu
Radovi koji ne spadaju u domenu javne rasvjete prometnice kao što su instalacije trećih osoba u sklopu posebnih uvjeta, predmet su ovoga projekta u smislu zaštite istih i priključka na postojeću infrastrukturu. U sklopu ponude troškovnika su sve koordinacije u ime Investitora u sklopu mikrolociranja i zaštite postojećih instalacija HEP ODSa i HRVATSKOG TELEKOMa u skladu s projektnom dokumentacijom.
Projektom su predviđeni stupovi visine 6 m. Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz projektno navedene parametre proračuna koji se zajedno sa ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u
A. | ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI
1. | Ručni ili strojni iskop jame u zemlji III i IV kat. za izradu betonskog temelja (za rasvjetni stup visine 6 m). Iskopati jamu dimenzija za temelj stupa 70x70x90 cm. Temelj je volumena sukladno stvarnim specifikacijama proizvođača. Nakon izljevanja temelja, ostatak jame je potrebno zatrpati dijelom prije iskopanog materijala uz nabijanje u slojevima od 30 cm. Stavka se odnosi na betonske temelje u projektu. | kom. | 4
2. | Odvoz ostatka iskopanog materijala nakon završetka zatrpavanja svih temelja rasvjetnih stupova. | paušal | 1
3. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%)– IV (70%) kategorije, za smještaj kabela javne rasvjete. Kabelski rov se kopa prema nacrtima u dokumentaciji cijelokupnom dužinom prema situacijskim nacrtima. U cijeni je uključeno:
| iskolčenje trase kanala | m | 84
| Iskop kabelskog kanala u zemljištu III i IV kateg. dubine 70 cm (80 cm ispod same površine, širine pri dnu 30 cm. | m | 84
| Odvoz viška iskopanog materijala sa cijele trase na deponij. | paušal | 1
4. | Zatrpavanje kabelskog rova na kompletnom zahvatu iz prethodne stavke U cijeni je uključeno:
| Nabavka, dobava na mjesto ugradnje kamenog granulata tip "nula" za izradu kabelske posteljice debljine 10 cm (prije polaganja energetskih kabela sa pripadajućom opremom) sa nasipanjem, razastiranjem te grubim planiranjem i zbijanjem materijala u prethodno iskopani kabelski kanal (duž cijelog kabelskog kanala) | m3 | 3
| Nabava, dobava na mjesto ugradnje kamenog granulata tip "nula" za izradu kabelske posteljice debljine 10 cm (poslije polaganja energetskih kabela sa pripadajućom opremom) sa nasipanjem, razastiranjem te grubim planiranjem i zbijanjem materijala (duž cijelog kabelskog kanala). | m3 | 3
| Nabava, prijevoz i nasipanje jalovine (zamjenskog materijala) u iskopani kabelski rov. Debljina sloja 40 cm. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 30 cm. | paušal | 1
5. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%)– IV (70%) kategorije, za smještaj kabela javne rasvjete na prijelazima preko prometnice. Kabelski rov se kopa prema nacrtu u dokumentaciji cijelokupnom dužinom prelaza preko same prometnice odnosno ceste u skladu s nacrtima. U cijeni je uključeno:
| iskolčenje trase kanala | m | 20
| Iskop kabelskog kanala u zemljištu III i IV kateg. dubine 120 cm, širine pri dnu 30 cm. | m | 20
| Odvoz iskopanog materijala sa cijele trase na deponij. | paušal | 1
6. | Zatrpavanje kabelskog rova na kompletnom zahvatu iz prethodne stavke U cijeni je uključeno:
| Nabava, prijevoz i nasipanje jalovine (zamjenskog materijala) u iskopani kabelski rov. Debljina sloja 70 cm. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 30 cm. | paušal | 1
7. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%)– IV (70%) kategorije, za smještaj instalacije DTK kanalizacije. Kabelski rov se kopa prema nacrtima u dokumentaciji cijelokupnom dužinom prema situacijskim nacrtima. U cijeni je uključeno:
| iskolčenje trase kanala | m | 100
| Iskop kabelskog kanala u zemljištu III i IV kateg. dubine 100 cm (90 cm ispod same površine, širine pri dnu 40 cm. | m | 100
| Odvoz viška iskopanog materijala sa cijele trase na deponij. | paušal | 1
8. | Zatrpavanje kabelskog rova na kompletnom zahvatu iz prethodne stavke U cijeni je uključeno:
| Nabavka, dobava na mjesto ugradnje kamenog granulata tip "nula" za izradu kabelske posteljice (prije polaganja DTK cijevi) sa nasipanjem, razastiranjem te grubim planiranjem i zbijanjem materijala u prethodno iskopani kabelski kanal (duž cijelog kabelskog kanala) | m3 | 7
| Nabava, dobava na mjesto ugradnje kamenog granulata tip "nula" za izradu kabelske posteljice (poslije polaganja DTK cijevi) sa nasipanjem, razastiranjem te grubim planiranjem i zbijanjem materijala (duž cijelog kabelskog kanala). | m3 | 7
| Nabava, prijevoz i nasipanje jalovine (zamjenskog materijala) u iskopani kabelski rov. Debljina sloja 40 cm. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 30 cm. | paušal | 1
9. | Ručni ili strojni iskop jame u zemlji III i IV kat. za ugradnju kabelskog zdenca DTK kanalizacije. Iskopati jamu dimenzija za zdenac 108x78x101 cm. Zdenac je volumena sukladno stvarnim specifikacijama proizvođača. Nakon postavljanja zdenca ostatak jame je potrebno zatrpati dijelom prije iskopanog materijala uz nabijanje u slojevima od 30 cm. | kom. | 3
10. | Dodatni iskop, zatrpavanje i betoniranje kabelskog kanala na križanje instalacije javne rasvjete ili DTK kanalizacije s ostalim instalacijama. Na mjstu križanja dubina dodatnog iskopa je 0,3 m na dužini od prosjećno 2 m, za prosjećnu širinu kanala 40 cm. Ukupno dodatnog iskopa i betoniranja po mjestu križanja je 0,3 m3. | kom. | 3
| UKUPNO A : |  |  |  | 0
B. | BETONSKI I AB RADOVI
1. | Betoniranje temelja za stupove od 6 metara prema uputama proizvođača betona MB-20. Ugradnja betona ručno uz upotrebu previbratora. U betonski temelj potrebno je ugraditi PVC cijevi F 50 mm (u cijeni), za prolaz kabela (ulaz i izlaz). U jediničnu cijenu uračunati ugradbu originalnih sidrenih vijaka uz upotrebu šablone. Dimenzije temelja: prema detalju iz dokumentacije/prilozima odnosno proizvođača. Izvođač je dužan izaći na objekt te alikvotno procjeniti situaciju davajući cijenu prema obračunu komada napravljenih temelja. | kom. | 4
2. | Betoniranje kabela javne rasvjete u PVC cijevi fi 75 mm (PVC cijev je u cijeni stavke), za prijelaze kabela preko prometnica, odnosno na mjestima gdje pararelno vođenje instalacije javne rasvjete i odvodnje ne može postići razmak veći od 50 cm, prosjećna širina kanala iznosi 30 cm, debljina sloja 20 cm, proizvođača betona MB-15. | m | 50
| UKUPNO B: |  |  |  | 0
C. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava, isporuka i polaganje kabela javne rasvjete u prije iskopani rov od priključne točke stupa do svih stupnih mjesta u skladu s nacrtima u projektu. Dijelom se polažu u rovu a dijelom kroz rasvjetne stupove do razdjelnice. Uključuje spajanja kabela.
a) | Kabel tip PP00 5x10 mm2 | m
b) | GAL štitnici | m
b) | Traka upozorenja - pozor energetski kabel | m
c) | kabelska termoskupljajuća spojnica Raycham s čahurama i smim radovima do potpune funkcionalnosti predmetnih radova | kpl
2. | Dobava, isporuka i montaža kabela u stupu veličine 6 m od razdjelnice do svjetiljke. Uključuje spajanja kabela.
| Kabel tip PP00 3x1,5 mm2 | m
3. | Dobava i montaža čeličnog cijevnog konusnog stupa visine H = 6m. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa Ф 60 mm. Uključena šablona za postavljanje sidrenih vijaka. Komplet sa naknadnim centriranjem pomoću instrumenta
a) | dobava | kom
b) | montaža i centriranje | kom
4. | Dobava, doprema, montaža i niveliranje cijevne vruće pocinčane konzole, za montažu na rasvjetni stup, duljine luka 700 mm, izvijenog prema gore od dna čašice 300 mm (visina cijele konzole), prilagođen montaži svjetiljke sa stražnje strane. Konzola je predviđena s čašicom kao nasadna na rasvjetni stup s nasadnom glavom Ø60 mm. Sve mehaničke karakteristike konzole trebaju biti za zonu vjetra 3. Donji dio čašice je vanjskog promjera 116 mm, srednji dio promjera 144 mm, a gornji dio promjera 72 mm. Ukupna visina čašice je 205mm. Visina donjeg dijela čašice je 133 mm, a gornjeg dijela čašice je 67 mm. Sa strane se montira luk varenjem s obradom vara. U donjem dijelu čašice su 4 rupe pod kutem 90° s navojem za imbus vijak M12. Pri montiranoj konzoli vijci ne smiju viriti izvan čašice. Konzola je predviđena kao jednostruka za montažu jedne svjetiljke. Vrh luka i promjer predvidjeti za prihvat svjetiljki sa stražnje strane.
a) | dobava | kom |  | 800 | 0
b) | montaža i niveliranje | kom |  | 300 | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradba u stup javne rasvjete, prikljućne razdjelnice, komplet s osiguraćem B 10A, 6 kA sa svim spajanjem kabela koja omogućuje prihvat do 3 kabela PP00 5x10 mm2. | kom
6. | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 45W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
efikasnost svjetiljke 118 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 6000 lm
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla max 3000 K
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
radna temperatura od -20°C do +35°C
prenaponska zaštita do 10kV, el. Klasa II
kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
svjetiljke moraju imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno sa ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Razmak između svjetiljki: 21,5 m
Širina ceste: 9 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Visina izvora svjetlosti: 6,3 m
Faktor održavanja: 0,8
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
a) | dobava | kom
b) | ugradba i spajanje | kom
7. | Dobava, ugradnja i spajanje do pune funkcionalnosti potrebnog materijala za izradu uzemljenja rasvjetnih stupova sa FeZn traka 25×4 mm koja služi za uzemljivač te Cu užom 50 mm2 sa spajanjem s jedne strane na vijak za uzemljenje s kabelskom stopicom i spojnicom na položenu traku u kanalu.
a) | FeZn traka 25×4mm u rovu prema nacrtima | m
b) | Cu uže 50 mm2, od uzemljivača do vijka za uzemljenje | kom
c) | izrada spojnice na dijelu Cu uže/FeZn traka sa križnom spojnicom | kom
c) | izrada spojnice na samom stupu komplet do pune funkcionalnosti | kom
9. | Dobava, ugradba i spajanje odvodnika prenapona klase I u razdjeljnike javne rasvjete za sustav indirektne zaštite na strani razdjeljnika distribucije. U stavku uključiti i NV00 rastavljače s zaštitnim osiguračima prema upustvu proizvođača Schrack te odvodnik Protec TN-C. | kpl
10. | Dobava, isporuka i montaža montažnog zdenca iz armiranobetonskih elemenata s ljevano-željeznim poklopcem. (komplet s ugradnjom do pune funkcionalnosti svih elemenata, eventualnim dodatnim proširenjem iskopa, centriranjem, prilagođavanjem visine i slično). montaža i spajanje svih PVC cijevi s zdencima. - montažni zdenac tip: D1 dimenzija 78x108x101 cm dozvoljenog opterećenja 400kN, komplet s svim sastavnim elementima, prema grafičkom detalju br. 7. | kpl | 3
11. | Dobava, isporuka i polaganje PEHD cijevi DTK kanalizacije za polaganje u zemlju (izvana rebrasta, a unutra glatka, s tvornički ugrađenom pocinčanom žicom za provlačenje vodova). Ugrađuje se u pripremljene rovove u pravilno položenim snopovima, koristeći pripadajuće držače PVC elemenata (uključiti ih u cijenu i postavljati na maksimalnom razmaku 1.5 metara). Završavaju se u zdencima. Komplet sa spojnim i montažni materijalom kao češljevi, držači, spojnice i slično. U trasi idu četiri PEHD cijevi Ø 75. - Ukupna dužina trase DTK | m | 90
12. | Dobava, isporuka i polaganje ''Gal'' štitnika za TK kabele (žute boje) u prije iskopani kabelski rov, iznad DTK cijevi, a prema grafičkom detalju (dva štitnika u trasi). - Ukupno se polaže štitnika: | m | 180
14. | Dobava, isporuka i polaganje PVC trake upozorenja, za TK kabele (žute boje) u prije iskopani kabelski rov, iznad DTK cijevi,a a prema grafičkom detalju (dvije trake u trasi). - Ukupno se polaže trake upozorenja: | m | 180
| UKUPNO C: |  |  |  | 0
D. | OSTALI RADOVI
1. | Ispitivanje javne rasvjete, što uključuje mjerenje otpora izolacije, razine rasvijetljenosti, provjera efikasnosti od previsokog dodirnog napona i izdavanje atesta o ispravnosti izvedene instalacije | pauš.
2. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja izrađenog od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike te odbrenja od glavnog projektanta. Dokumentacija izvedenog stanja se predaje Investitoru u 3 primjerka na papiru i jednom CD mediju. | pauš.
| UKUPNO D: |  |  |  | 0
SVEUKUPNI TROŠKOVI ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE:
A. | ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
C. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
D. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I VODOOPSKRBNI CJEVOVOD, DN 150 mm, DN 100 mm |  |  |  | 0
| I KOLEKTOR FEKALNE ODVODNJE, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 |  |  |  | 0
| II KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE, I – II, III – IV |  |  |  | 0
| III PROMETNICA |  |  |  | 0
| IV ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Note on C657: -1 AB