## 1. Građevinsko obrtnički radovi
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
Građevina: VRTIĆ I ŠKOLA U ČARI
Investitor: GRAD KORČULA
REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE I POSLOVNE NAMJENE
k.č. 3254, k.o. Čara
T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. ZEMLJANI RADOVI, PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
Opće napomene: Zemljani radovi raspoređeni su u grupe tj. podgrupe: raščišćavanje terena, iskopi, razastiranje, planiranje, nasipavanje, nabijanje i transport iskopanog materijala. Kategorije terena određuju se prethodnim sondiranjem. Ovisno o vrsti tla, tehnologiji i upotrijebljenoj mehanizaciji kojom je moguće obavljati iskop, kod iskopa treba razlikovati: Iskop u materijalu kategorije "A" Pod materijalom kategorije "A" podrazumijevaju se svi čvrsti materijali gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa i/ili uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem. Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama. U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3 za čiji je iskop također potrebno miniranje. Iskop u materijalu kategorije "B" Pod materijalom kategorije "B" podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla gdje je potrebno djelomično miniranje, odnosno uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. Iskop u materijalu kategorije "C" Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, uporabom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom ili skrejperom. U ovu kategoriju spadala bi: - sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les. - krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak, odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali. - mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. Svi zemljani radovi moraju se obavezno snimiti i upisati u građevinsku knjigu. Nasipanje, razastiranje, planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno. Nasipanje oko zidova nakon izrade hidroizolacije vršiti isključivo sitnim-sipkim materijalom, vrlo pažljivo da ne dođe do oštećenja već napravljene hidroizolacije, izvoditi u slojevima do 50 cm sa stalnim nabijanjem. Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i temeljnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje: oko zidova, između zidova unutar građevine, rovove temeljne kanalizacije, vodoinstalacije i elektroinstalacije, itd. Preostali iskopani zemljani ili kameni materijal nakon izvršenog nasipa treba propisno zbrinuti, tj. odvesti na najbliže odlagalište ili reciklažno za građevni otpad. Način obračunavanja otkopa ili iskopa je po metru kubnom na osnovu profila snimljenih u sraslom stanju prije i poslije iskopa. Koeficijent trajnog ili privremenog povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili prijenosa ako nije drugačije opisano u stavci prijevoza iskopanog materijala. U jediničnu cijenu uključena su i eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode i podzemne vode. Eventualno crpljenje podzemnih voda i otežani rad zbog podzemnih instalacija obračunava se prema posebnim stavkama troškovnika.Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, zatrpavanje fekalnih jama te uklanjanje čitavog otpadnog materijala sa gradilišta, što se ne plaća posebno. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta, - pregled gradilišta i sva potrebna geodetska snimanja sa izradom obračunske dokumentacije, - sve transporte izvan gradilišta te održavanje pristupnih i javnih puteva i cesta, - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta rada kao potrebna skladištenja, - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - izvedbu i održavanje potrebnih privremenih nasutih rampi u funkciji izvođenja radova, - troškove svih potrebnih energenata (gorivo, struja, voda, plin i sl.), - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.), - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje, Eventualna oštećenja izvođač mora sanirati o svom trošku. - svi troškovi crpljenja atmosferske i podzemne vode te održavanje jame u suhom stanju - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu, sve razupore, podupore i skele - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju. Kod iskopa rovova za temeljne trake i temelje samce, sabirne kanale, odnosno temeljne ploče u laprovitom terenu potrebno je ODMAH nakon što se temeljnu plohu očisti od razdrobljenog materijala, izvršiti zaštitu iste podložnim betonom klase C16/20 (MB 20) prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ debljine min. 10 cm, kako bi se spriječila degradacija laporovitog temeljnog tla pod utjecajem atmosferilija. Zbog moguće pojave većih kaverni u grebenima vapnenačkih pješčenjaka i vapnenačkog lapora, potrebno je nakon završetka iskopa izvesti provjeru kompresorskim bušenjem "štapom" promjera 32 mm do dubine min 200 cm od kote dna temelja na pozicija koncentriranih opterećenja. Prilikom širokog iskopa za temelje potrebno je obratiti pozornost na stabilnost iskopa (pokosa) mogućih odrona tla – stijenske mase i ugrožavanja postojećih građevina i prometnica. Ponuditelj prije davanja ponude mora proučiti tehničku dokumentaciju. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
NAPOMENA: Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na uklanjanju i izmještanju postojećih komunalnih instalacija. Ukoliko se ukaže potreba za takvim radovima oni će biti obuhvaćeni posebnim elaboratima.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1.1.1. | Priprema i organizacija gradilišta koja obuhvaća ogradu gradilišta, obilježavanje gradilišta sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18, Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/2018 i Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN 42/2014) te osiguravanje nužnog prostora za privremeni smještaj i higijenu radnika.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
1.1.2. | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
1.1.3. | Demontaža i iznošenje pekarskih strojeva i opreme (strojevi velikih gabarita, tlocrtno ukupno 25m2, visina 3,0m). Napomena: vlasnik opreme raspolaže istom
| Obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
1.1.4. | Čišćenje objekta od postojećeg inventara s utovarom i odvozom na za to predviđeno mjesto.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
1.1.5. | Demontaža drvene pregrade (drveni roštilj od štefle 8/5cm sa jedne strane špera) sa odvozom na deponij (udaljenost deponije do 20km)
| Obračun po m2 | m2 | 12.23 | 0 | 0
1.1.6. | Rušenje ravne krovne ploče okna debljine 30cm. Sva eventualna privremena podupiranja, skele, razupore i slično sastavni su dio jedinične cijene ove stavke. Cijenom sadržan sav horizontalni i vertikalni transport do privremene deponije gradilišta (udaljenost deponije do 20km).
| Obračun po m2 | m2 | 7.04 | 0 | 0
1.1.7. | Vađenje postojeće unutarnje i vanjske stolarije, sa svim potrebnim radovima, te utovarom i odvozom otpadnog materijala na deponij. (udaljenost deponije do 20km)
| Obračun po kom | kom | 14 | 0 | 0
1.1.8. | Uklanjanje kamenih igala ( parastata ) te zidarska obrada radi unificiranja veličina otvora. Obračun po komadu otvora | kom | 6 | 0 | 0
1.1.9. | Rušenje raznih pregradnih zidova ožbukanih i/ili obloženih pločicama. Radove izvoditi vrlo pažljivo uz isključivo odobrenje i suglasnost glavnog projektanta objekta. Sav otpadni materijal iznijeti na privremenu deponiju ispred objekta. Cijenom sadržan sav potreban rad, horizontalni i vertikalni transport do deponije. (udaljenost deponije do 20km)
| Obračun po m2 | m2 | 30 | 0 | 0
1.1.10. | Pilanje spoja između konstruktivnih elemenata radi očuvanja konstrukcije
| Obračun po m1 | m1 | 21 | 0 | 0
1.1.11 | Strojno rušenje unutrašnjih raznih konstruktivnih zidova debljina kako je niže navedeno. Sva eventualna privremena podupiranja, skele, razupore i slično sastavni su dio jedinične cijene ove stavke. Cijenom sadržan sav potreban rad, horizontalni i vertikalni transport do deponije.
Obračun po m2 porušenog zida.
| - zid od kamena i betona debljine 33 cm | m2 | 12 | 0 | 0
| - zid od kamena i betona debljine 35 cm | m2 | 6 | 0 | 0
| - zid od kamena i betona debljine 38 cm | m2 | 8 | 0 | 0
| - zid od kamena i betona debljine 45 cm | m2 | 11 | 0 | 0
1.1.12. | Rušenje unutrašnjih stubišta u suterenu i u prizemlju. Sva eventualna privremena podupiranja, skele, razupore i slično sastavni su dio jedinične cijene ove stavke. Cijenom sadržan sav potreban rad, horizontalni i vertikalni transport do deponije.
| Obračun po m3 | m3 | 4.8 | 0 | 0
1.1.13. | Strojno pilanje/rušenje vanjskih konstruktivnih zidova debljina kako je niže navedeno radi postave novih otvora ili potpunog uklanjanja. Sva eventualna privremena podupiranja, skele, razupore i slično sastavni su dio jedinične cijene ove stavke. Cijenom sadržan sav potreban rad, horizontalni i vertikalni transport do deponije. (udaljenost deponija do 20km)
Obračun po m2 porušenog zida.
| - zid od kamena i betona debljine 44 cm | m2 | 3.2 | 0 | 0
| - zid od kamena i betona debljine 63 cm | m2 | 4.8 | 0 | 0
1.1.14. | Uklanjanje slojeva poda u suterenu do betonske ploče. Cijenom sadržan sav potreban rad, horizontalni i vertikalni transport do deponije.
| Obračun po m2 | m2 | 184.64 | 0 | 0
0
1.1.15. | Iskop terena u suterenu unutar građevine, nakon rušenja slojeva poda za smještaj temelja ispod vertikalnih serklaža na koje se naslanjaju nosive grede.
Točna količina iskopanog materijala utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa odnosno obračuna radova.
Jediničnom cijenom sadržan iskop terena, prijenos materijala izvan objekta, utovar u kamion, te odvoz iskopanog materijala na deponiju. Sve radove izvoditi uz kontinuirani nadzor glavnog inženjera geomehanike i glavnog nadzornog inženjera.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| u terenu B kategorije | m3 | 1.4 | 0 | 0
1.1.16. | Iskop terena izvan građevine, za smještaj temeljne ploče, upojnog bunara i biopročišćivača.
Točna količina iskopanog materijala utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa odnosno obračuna radova.
Jediničnom cijenom sadržan iskop terena, prijenos materijala, utovar u kamion, te odvoz iskopanog materijala na deponiju. Sve radove izvoditi uz kontinuirani nadzor glavnog inženjera geomehanike i glavnog nadzornog inženjera.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| u terenu B kategorije | m3 | 121 | 0 | 0
1.1.17. | Obijanje postojeće unutarnje žbuke zidova (nosivih i pregradnih) s odvozom otpadnog materijala na deponij.Ispiranje fuga i čišćenje fuga. (udaljenost deponija do 20km)
| Obračun po m2 | m2 | 230 | 0 | 0
1.1.18. | Rušenje postojećeg plafona kata koji se sastoji od štafla 3x5 trstike i žbuke u cijeni i radna skela viša od 3m'
| Obračun po m2 | m2 | 188 | 0 | 0
1.1.19. | Demontaža, utovar i odvoz oštećene krovne limarije i limarije odvodnih oborinskih voda na deponij. (udaljenost deponija do 20km)
| Obračun po m1 | m1 | 92.4 | 0 | 0
1.1.20. | Skidanje slojeva krova
| crijep | m2 | 310 | 0 | 0
| letve | m1 | 310 | 0 | 0
| improvizirani stirodur | m2 | 310 | 0 | 0
1.1.21. | Nabava materijala, dovoz, razastiranje i nabijanje sloja tucanika točnošću +- 1 cm kao kamena posteljica odnosno sloj čistoće ispod nove armirano-betonske podne ploče suterena. Debljina sloja iznosi cca 20 cm. Nabijanje vibronabijačima do zbijenosti Mk=40 MN/m2.
| Obračun po m2 | m2 | 188 | 0 | 0
1.1.22. | Prijenos materijala,utovar u vozilo te odvoz na gradsku deponiju svog materijala od radova štemanja i ostalog otpadnog materijala
| Obračun po m³ | m³ | 280 | 0 | 0
1.1.23. | Završno čišćenje oko prozora obrada radi usklade dimenzija svih prozora
| Obračun po m² | m2 | 400 | 0 | 0
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI,PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA: |  |  |  |  | 0
1.2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Opće napomene: Sve armirano betonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema statičkom računu i nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje,vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima instalatera kao i na zahtjev nadzornog organa, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usjecanja) u armirano betonskim konstrukcijama. Bez obzira na opise troškovnika sve estrih betone i podove tanje od 5 cm predvidjeti i ponuditi sa mrežastom armaturom Q-139 prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________ te izradu potrebnih dilatacija. Kameni agregat za spravljanje betona treba u svemu odgovarati tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/2017, 75/20, 7/22. Voda za spravaljnje treba u svemu odgovarati tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/2017. Cement za spravljanje treba u svemu odgovarati tehničkom propisu zagrađevinske konstrukcije NN 17/2017, 75/20, 7/22. Prije početka betoniranja izvoditelj je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na taj način eliminirao mogućnost prekida betoniranja zbog pomanjkanja materijala. Tvornica betona svojom proizvodnom sposobnošću mora odgovarati HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________. Doziranje svih komponenata betona treba biti isključivo težinsko i mehaničko. Volumno doziranje komponenata betona ne može se dopustiti ni u kojem slučaju za nijednu marku. Miješanje betona potrebno je vršiti isključivo mehaničkim putem. Prilikom transportiranja gotovog betona sa centralne betonare izvan gradilišta, dozvoljava se transport isključivo kamionima agitatorima. Beton mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/2017, 75/20, 7/22. Za ova ispitivanja izvoditelj je dužan angažirati za to ovlaštenu ustanovu. Armatura i čelik za armiranje moraju odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/2017. Oplata i skele trebaju biti stručno izvedeni, a obzirom na upotrebu vibro uređaja za ugrađivanje moraju biti dovoljno čvrste i stabilne da omoguće ugrađivanje bez promjene oblika i propuštanja cementnog mlijeka na nastavcima. Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje,krpanje isl.) koji su izazvani nepravilnošću oplate izvest će se na račun izvoditelja radova. Glatku i čeličnu oplatu treba premazati odgovarajućim premazima zalakše odvajanje oplate Ugrađivanje betona treba biti isključivo vibro uređajima.Betonske konstrukcije betonirane na mjestu treba ugrađivati pervibratorskim iglama odgovarajućeg promjera i dovoljnim brojem oplatnih vibratora. Njegovanje ugrađenog betona kao i ispitivanje kvalitete betona također u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/2017, 75/20, 7/22: Armatura i čelik za armiranje moraju odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/2017, 75/20, 7/22. Nakon montiranja armature, a prije početka betoniranja izvoditelj je dužan obavjestiti nadzornog inženjera koji je dužan ustanoviti podudarnost montirane armature sa armaturnim planovima i odobriti betoniranje. Spojevi raznih šipki armature trebaju biti čvrsto povezani paljenom žicom, a razmak između pojedinih šipki armature kao i armature i oplate, treba se osigurati dovoljnim brojem betonskih ili plastičnih podmetača. Beton podmetača treba biti iste kvalitete kao i ugrađeni beton. Jedinična cijena treba sadržavati: - izradu, prijenos, montažu i demontažu potrebne oplate - izradu, dopremu i ugradbu betona, - zaštitu ugrađenog betona i betonske konstrukcije, - za montažne elemente dovoz i ugradbu (monolitizaciju) montažnih elemenata, - postava i skidanje radne skele i toranjske dizalice koja će služiti i drugim izvoditeljima uz naplatu. - sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, - sve troškove provođenja mjera zaštite na radu i troškove ishodovanja atestne dokumentacije, - skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora za vrijeme i nakon završetka radova, - izbijanje PVC cijevi te zatvarenje rupa od pašaica cementnim mortom ili obostrano zatvoriti PVC čepovima a između njih poliuretanskom pjenom. - korištenje pumpe za vodu te njeno eventualno permanentno ispunpavanje, - montaža oplate te eventualno betoniranje temelja u vodi - svu štetu kao i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe ovih radova. Svi armirano betonski elementi izvode se u glatkoj oplati kojoj treba posvetiti posebnu pažnju te se sva naknadna štemanja, brušenja i popravci neće posebno obračunavati, nego su uključeni u dolje navedenim stavkama. Stupovi i zidovi ne presijecaju se hidroizolacijom, nego se izvodi sloj vodonepropusnog betona u visini od 80 cm iznad kote hidroizolacije. Izvoditelj treba obuhvatiti u svojoj jediničnoj cijeni betonskih radova: - Prije armirano betonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina - Sve “baze” za zidove izvesti minimalne visine 10 cm sa betonom klase C 25/30 (MB 30) prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ uz obaveznu uporabu pervibratora u što kraćem roku nakon betoniranja ploča Zaštitni sloj betona do armature minimalno 2 cm za elemente poviše zemlje, a u zemlji 4 cm. - Sve podmetače gornje zone armature ploča treba izvesti od glatke armature profila12mm, a sve S spojnice mreža zidova treba izvesti od glatke armature profila 8 mm. Podmetači i spojnice nisu posebno prikazani u iskazima armature nego su ukljućeni u jedinačnu cijenu ugradbe armature. - Obavezno prije početka betoniranja izvršiti konzultacije, pregled i dobiti odobrenje za betoniranje od strane nadzornog inžinjera te eventualno od projektanta konstrukcije i odgovornog inženjera geomehanike. - Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik - Izvedene betonske površine završno predane naručiocu spremne za gletovanje. Eventualni radovi na obradi površine zidova (brušenje,krpanje i slično), uključeni su u jedinačnu cijenu ovih radova i neće se posebno obračunavati. Ispravljanje neravnina isključivo pripadajućim reparaturnim mortom u zavisnosti od debljine nanošenja. - Gornja ploha svih armirano betonskih ploča mora biti bez neravnina, fino poravnata na fratun, sa točnošću +-2 mm.
Napomena: Sva privremena podupiranja, eventulne pomoćne skele unutar objekta, te oplatu uračunati u jediničnu cijenu. Sve radove izvoditi uz strogo odobrenje i nadzor projektanta konstrukcije.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1.2.1. | Izrada armiranobetonskih temelja ispod vertikalnih serklaža u suterenu betonom C 30/37 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ , armature B 500 B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________, i sitnozrnatog betona, ugradnja pervibriranjem. Zaštitni sloj betona za armaturu mora biti 3-5 cm.
| Obračun po m3 | m3 | 0.38 | 0 | 0
1.2.2. | Izrada armirano betonske podne ploče unutar suterena debljine 10 cm. Ploča se postavlja na tucaničkoj podlozi iz posebne stavke. Beton klase C 25/30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ , armatura B500B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________.
| Obračun po m3 | m3 | 17.93 | 0 | 0
1.2.3. | Izrada armiranobetonskih vertikalnih serklaža i zida u suterenu od temelja do međukatne konstrukcije, pravokutnog poprečnog presjeka, u glatkoj oplati sa betonom C 25/30 MB 30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ armature B 500 B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________, u svemu prema projektu konstrukcije. Stavku izvesti kvalitetno bez krpanja.
| Obračun po metru kubnom ugrađenog betona. | m3 | 12.88 | 0 | 0
1.2.4. | Izrada ab nosača (greda) u suterenu veličine prema projektu konstrukcije od betona C25/30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ , armatura B 500 B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________. Ugradnja betona strojno pervibriranjem. Zaštitni sloj betona do armature 2 cm. Sve radove izvoditi uz strogo odobrenje i nadzor projektanta konstrukcije. Cijenom sadržana montaža i demontaža potrebne oplate kao i podupiranje. Obračun po m3 izbetoniranog nosača dovedenog do pune funkcionalnosti.
| - nosač 33/63 cm | m3 | 0.9 | 0 | 0
| - nosač 45/63 cm | m3 | 0.93 | 0 | 0
| - nosač 38/25 cm | m3 | 0.19 | 0 | 0
1.2.5. | Betoniranje armirano-betonske ploče iznad srušenih skala u suterenu, debljine 15cm, betonom C 25/30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ u glatkoj oplati. Novu ploču sidriti u postojeće zidove.
| Obračun po m3 | m3 | 1.28 | 0 | 0
1.2.6. | Izrada ab nosača (greda) u prizemlju veličine prema projektu konstrukcije od betona C25/30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ , armatura B 500 B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________ . Ugradnja betona strojno pervibriranjem. Zaštitni sloj betona do armature 2 cm. Sve radove izvoditi uz strogo odobrenje i nadzor projektanta konstrukcije. Cijenom sadržana montaža i demontaža potrebne oplate kao i podupiranje. Obračun po m3 izbetoniranog nosača dovedenog do pune funkcionalnosti.
| - nosač 38/25 cm | m3 | 0.19 | 0 | 0
| - nosač 35/25 cm | m3 | 0.1 | 0 | 0
| - nosač 60/25 cm | m3 | 0.17 | 0 | 0
1.2.7. | Betoniranje armirano-betonske ploče iznad srušenih skala u prizemlju, debljine 15cm, betonom C 25/30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ u glatkoj oplati. Novu ploču sidriti u postojeće zidove i postojeću armirano betonsku ploču, prema uputama iz projekta konstrukcije.
| Obračun po m3 | m3 | 1.24 | 0 | 0
1.2.8. | Izrada armirano betonskog vijenca oko oboda krovišta s izvedbom prepusta od 25 cm ( prema detalju D4 ). Obračun po m¹
| Obračun po m1 | m¹ | 72.48 | 0 | 0
1.2.9. | Nabavka i ugradnja ankera za izvedbu novog armirano betonskog vijenca ( 4 kom po m¹ )
| Obračun po komadu | kom | 290 | 0 | 0
1.2.10. | Betoniranje rampi za savladavanje visinskih razlika. Beton klase C 25/30 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno __________ , armatura B500B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________. Zaštitni sloj betona do armature 2 cm. Ugradnja betona strojno pervibriranjem.
| Obračun po m3 | m3 | 0.54 | 0 | 0
1.2.11. | Dobava, izmjera, sječenje, savijanje i vezivanje armature srednje složenosti bez obzira na profil. Navedene količine armature su informativne, prema statičkom proračunu bez armaturnih nacrta. Armatura B500B prema HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno __________.
| Obračun po kg | kg | 3800 | 0 | 0
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
1.3. ZIDARSKI RADOVI
Opće napomene Svi zidarski radovi moraju biti izvedeni sa odgovarajućim kvalificiranim radnicima, a u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/2017. Upotrijebljeni materijali moraju odgovarati pripadajućem standardu. Ako pojedini materijal ne pripada HRN-u, dobavljač mora pribaviti (dostaviti) odgovarajući atest o traženim kvalitetama za taj materijal. Materijali moraju odgovarati sljedećim odredbama HRN-a: - zidna opeka (normalna, šuplja i radijalna opeka) HRN B.D1.011-15 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.D8.030 ili jednakovrijedno __________ i HRN B.D8.011 ili jednakovrijedno __________ - šuplji blokovi za zidanje od betona (pregradni - PBB, normalni - NBB, termo TBB) HRN U.M1. 100 ili jednakovrijedno __________ - cement HRN B.C1.011 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.C1.012 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.C1.001 ili jednakovrijedno __________ - pijesak HRN B.B8.039 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.B8.040 ili jednakovrijedno __________ - gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.C8.030 ili jednakovrijedno __________ I HRN B.C8.532 ili jednakovrijedno __________ - kreč-vapno HRN B.C1. 020 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.C8.040 ili jednakovrijedno __________ , HRN B.C8.042 ili jednakovrijedno __________ . mort za zidanje HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno __________ . Mort za žbukanje HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno __________ . - ploče i blokovi od siporeksa HRN U.M1.050 ili jednakovrijedno __________ , HRN U.M1.052 ili jednakovrijedno __________ , HRN U.M1.054 ili jednakovrijedno __________ , HRN U.M1.056 ili jednakovrijedno __________ , HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno __________ . rabic mreža - ploče od gipsa, obložene kartonom HRN B.C1.040 ili jednakovrijedno __________ . Svaki rad podrazumijeva se kompletno izveden i dogotovljen ukoliko to opisom stavke nije drugačije naznačeno, a točno prema projektu i opisu troškovnika. Opeke i blok opeke za unutarnje i vanjske zidove moraju biti tvorničke izrade. Mort se smije pripremati samo u količinama koje se mogu potrošiti prije nego nastane proces vezivanja. Spremanje se vrši strojno ili ručno što ovisi o potrebnim količinama. Zidanje opekom treba izvoditi u pravilnim vezovima sa dobro ispunjenim spojnicama. Opeku prije zidanja potrebno je kvasiti, naročito u ljetnom periodu. Redovi moraju biti potpuno vodoravni sa spojnicama širine do 12 mm. Pri zidanju opekom ili betonskim blokovima spojnice na površini zida moraju ostati prazne–bez morta 1,5 - 2,00 cm kako bi kod žbukanja mort bolje prijanjao za podlogu. Zidove prije žbukanja treba očistiti i navlažiti. Žbukanje izvoditi strojno, industrijskim mortovima, a površine koje će se oblagati pločicama cementnim mortovima. Svi uglovi izrađeni sa odgovarajućim fazonskim elementma (kutnicima), oštro i ravno odrezani pod pravim kutem.Spojeve sa površinama nekog drugog materijala armirati PVC mrežicom radi spriječavanja nastajanja pukotina. Prije početka žbukanja sve tretirane površine navlažiti, premazati kontaktnim slojem prema upustvima proizvođača. Samo žbukanje izvoditi u dva sloja, grubi i fini, ukupne debljine 15-20 mm. Plivajući estrisi izvedeni iskljućivo strojno,apsolutno horizontalno,bez neravnina i segregacija, uvaža- vajući debljine pojedinih završnih podova. Čvrstoću estrih betona dokazati kontrolnim ispitivanjima. Posebno voditi računa da spoj površine estriha sa obodnim zidovima bude oštro i ćisto izvedeni radi izvedbe polymer hidroizolacije (kupatila, wc i slićno). Isto se odnosi i na obradu esriha oko slivnika. Obavezna upotreba aditiva (plastifikatora), u svrhu smanjenja v/c faktora, a samim time i povećanje čvrstoće estriha. Površina estriha zaglađena gladilicom (gleterom). Veće površine se dilatiraju. Jedinična cijena treba sadržavati: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - sve transporte izvan gradilišta kao i troškovi skladištenja, - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje prostorija i zidnih površina od morta i otpadaka po završetku rada, - izrada i montaža nadvoja nad otvorima ukljućena u jedinačnu cijenu Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
Napomena: Sva privremena podupiranja i eventulne pomoćne skele unutar objekta uračunati u jediničnu cijenu.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1.3.1. | Štemanje šliceva u zidovima i pločama radi ugradnje raznih instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike, klimatizacije ili slično raznih dimenzija.
| -vodovod | m1 | 18 | 0 | 0
| -kanalizacija | m1 | 8 | 0 | 0
| -elektrovodovi | m1 | 105 | 0 | 0
1.3.2. | Dubljenje proboja / otvora u zidovima i pločama radi ugradnje raznih instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike, klimatizacije ili slično raznih dimenzija.
| -50Φ | kom | 14 | 0 | 0
| -100Φ | kom | 6 | 0 | 0
| -200Φ | kom | 2 | 0 | 0
1.3.3. | Krpanje šliceva nakon postave instalacija cementim mortom 1:3.
| - do 5 | m1 | 105 | 0 | 0
| - do 10 | m1 | 15 | 0 | 0
| - do 20 cm | m1 | 8 | 0 | 0
1.3.4. | Krpanje proboja / otvora nakon izvedbe instalaterskih radova.
| obračun komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.5. | Zidanje novih pregradnih zidova od blok opeke debljine 10cm.
| Obračun po m2 izvedenog zida | m2 | 98 | 0 | 0
1.3.6. | Zidarska obrada oko prozora.
| obračun komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.7. | Razne zidarske pripomoći i razni zidarski manji radovi koje je potrebno izvesti, a koje je nemoguće normirati pa se obračunavaju prema stvarno utrošenom vremenu ovjerenom od nadzornog inženjera.
| a) PKV radnike | h | 100 | 0 | 0
| b) KV radnike | h | 70 | 0 | 0
| c) VKV radnike | h | 50 | 0 | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
1.4. ZIDARSKI RADOVI –PLIVAJUĆI ESTRIH
Opće napomene Izrada podloge od armirano betonskog plivajućeg estriha sa sitnozrnastim malterom od 0-4 mm koji je armiran polipropilenskim vlaknima. Zahtjevi kvalitete koje mora ispuniti cementna kruta plivajuća podna konstrukcija-estrih: - tlačna čvrstoća veća od 25 MPa, - vlačna čvrstoća savijanjem veća od 5 MPa, - površinska tvrdoća - otpornost pri zarezivanju, i bez ljuštenja pri trenju, - deformacije - bez podizanja kutova i vitoperenja gornje plohe, - ravnost - maximalno dozvoljeno odstupanje +/-5mm/3m1, Nakon završetka rada potrebno je Naručitelju dostaviti konačno izvješće o kvaliteti ugrađene cementne krute plivajuće podne konstrukcije-estrih, koje uključuje osvrt na sve zadane zahtjeve kvalitete. Priznaje se isključivo izvješće od ustanove ili poduzeća koje ima registraciju, i koje je ovlašteno za navedena ispitivanja, Debljina 4,0-8,0 cm koja se prilagođava slojevima u padu. Površina treba biti ravna i zaglađena gladilicom (gleterom). Veće površine se dilatiraju. Između zidova i estriha postaviti elastificirani ekspandirajući polistiren debljine 1,0 cm i visine 8 cm i traku etafona. . Izvoditelj je dužan kroz čitavo vrijeme izvođenja radova uzimati uzorke za ispitivanje uzoraka u skladu sa tehničkim uvjetima za izvođenje plivajućeg estriha. Izvoditelj je u obvezi za sve upotrebljene materijala kao i za gotovi proizvod (estrih) pribaviti atest od za to ovlaštene ustanove. Posebno voditi računa o točnom mjestu sudara dvaju podova različitih visina (kamen,keramika, parket i sl.). Obavezna upotreba aditiva za estrih za manji v/c faktor i veću čvrstoću, a u slučaju uvjeta sporog sušenja upotrebiti aditiv za ubrzavanje stvrdnjavanja. Kod izvedbe cementne krute plivajuće podne konstrukcije-estrih, potrebno je izvesti urezane sljubnice dubine 1/3-1/2 debljine podloge, koje se izvode zarezivanjem u estrih masu neposredno nakon početka vezivanja betona, a koje izvedenu podlogu razdjeljuju u kvadrate površine maximalno 10 m2. Ukoliko se tijekom izvedbe plivajuće podne konstrukcije-estrih, javi potreba za prekidom betoniranja, radne sljubnice moraju biti pravocrtne, što kraće i vertikalne. Njegovanje ugrađene cementne krute krute plivajuće podne konstrukcije-estrih podrazumijeva lagano prskanje vodom i prekrivanje izvedene površine polietilenskom folijom neposredno po izvedbi iste, u trajanju 3-7 dana. Po završetku njegovanja potrebno je odrezati viškove polietilenskog razdjelnog sloja po obodu prostorije, počistiti i izmesti prostoriju, i ukloniti “građevinski šut” iz prostora gradilišta, U cijeni je obuhvaćena dobava i postava zvučne izolacije (topot) ispod svih podova u objektu od ekspandiranog polistirena debljine 2 cm prostorne težine 15 kg/m3, kao i dobava i ugradnja etafona d=5 mm. Kod loggia i balkona ispod plivajućeg estriha potrebno je ugraditi PE foliju deb. 0,15 mm sa preklopima od 20 cm u jednom sloju. Posebno obratiti pažnju da površina estriha bude zaglađena u prostorima gdje se izvodi polimerna hidroizolacija, te spoj estriha i zida izvesti pod pravim kutem. Jedinična cijena treba sadržavati. - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - sve transporte izvan gradilišta kao i troškovi uskladištenja - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - sav potreban rad i materijal, bilo pomoćni ili osnovni - troškovi svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - sve potrebne strojeve i alate za izvođenje ove vrste radova - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja, čuvanje materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - izvedbu radova u skučenim prostorima - sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih uvjeta - popravak štete na svojim i tuđim radovima - čišćenje prostorija i zidnih površina od morta i otpadaka za vrijeme rada i po završetku radova, te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 gotove estrih podloge zajedno sa postavljenom zvučnom izolacijom i PE folijom. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1.4.1. | Izrada armirano cementnog plivajućeg estriha sa sitnozrnim betonom 0-4 mm koji je armiran polipropilenskim vlaknima, duljine 25mm. Estrih se izvodi kao podloga završnih slojeva podova.
Površina estriha idealno horizontalna ukoliko nije drukčije određeno, fino zaglađena gladilicom do nivoa za ljepljenje poda od parketa ili keramičkih pločica.
Obavezna upotreba aditiva za estrih u svrhu postizanja što manjeg vodocementnog faktora odnosno postizanja što veće čvrstoće. U slučaju uvjeta sporog sušenja upotrijebiti aditiv za ubrzavanje vezivanja. Posebno voditi računa o točnom mjestu sudara dvaju podova različite visine (keramika-parket ili sl.).
Cijenom uključena dobava i postava zvučne izolacije (protiv topota) od elastificiranog ekspandiranog polistirena (prostorne težine minimalno 20 kg/m3), debljine 1+1 cm, i toplinske izolacije XPS (prostorne težine minimalno 30 kg/m3) na mjestima i debljine kako je niže navedeno. Postavljaju se vertikalne rubne trake od elastificiranog ekstandiranog polistirena minimalne debljine 1 cm a visine 2 cm iznad konačne visine estriha. Cijenom uključena prethodna dobava i postava PE folije deblj. 0,15 mm sa preklopima > 30 cm u jednom sloju kao zaštita zvučne izolacije. Po obodu estrih dilatiran od zidova trakama ekspandiranog polistirena deblj. 1 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog estriha i to:
| a) pod suterena | m2 | 184.64 | 0 | 0
ugradba hidroizolacijske trake V4 sukladno standardu HRN EN 13969 (Tip A) ili jednakovrijedno __________, HRN EN 13707 ili jednakovrijedno __________ u dva sloja uz prethodni premaz resitolom.
-toplinska izolacija ekstrudirani polistiren (XPS, 30 kg/m3 debljine sloja 6,0 cm + vertikalne trake)
-razdvajajući sloj od PE folije debljine 0,015 cm i podiže se uz rubnu traku s preklopima min 30 cm
-cementni estrih deblj. min. 5,0 cm
b) pod prizemlja
| toplinska izolacija ekstrudirani polistiren ( XPS 30 kg/m3 debljine sloja 2 cm ) | m2 | 25 | 0 | 0
cementni estrih min. deblj. min 5 cm
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI – PLIVAJUĆI ESTRIH : |  |  |  |  | 0
1.5. ZIDARSKI RADOVI – ŽBUKANJE
Tehnički uvjeti Žbukanje izvesti u svemu prema troškovniku. Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Investitorom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova. Sav materijal upotrebljen za žbukanje mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Mort za žbukanje HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno __________ Cement HRN B.C1.010, 011, 012 ili jednakovrijedno __________ Gašeni kreč HRN B.01.020 ili jednakovrijedno __________ Pijesak HRN U.M2.010 ,012 ili jednakovrijedno __________ Voda HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno __________ Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 1,5 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih plosnih profila na svim rubovima zida, sredini zidova te doprozornicima i natprozornicima. Također na svim spojevima zidnih i stropnih površina te armiranobetonskih površina sa površinama nekog drugog materijala (gips ploče, blokovi) postaviti PVC mrežicu radi spriječavanja nastajanja pukotina. Žbuka se nanosi u dva sloja: prskanje cementnim mlijekom i sloj grube žbuke. Cementno mlijeko je cementni mort omjera 1:1, tečne koenzistencije koji se prskanjem nanosi na prethodno navlaženu podlogu. Gruba žbuka se izvodi cementnim mortom s drobljenim pijeskom ("nulerica") u omjeru 1:3. Ukupna debljina žbuke je 1,5-2 cm. Ukoliko se izvodi industrijsko pripremljena žbuka, gipsanovapnena ili cementnovapnena predvidjeti slijedeće slojeve: - Kontaktni sloj prema uputstvu proizvođača na svim betonskim površinama. - Strojno žbukanje unutarnjih površina zidova od opeke izvodi se uz prethodno prskanje zidova rijetkim cementnim mortom. Žbukanje unutarnjih površina gdje se izvodi bojanje izvesti s žbukom sljedećih svojstava: tlačne čvrstoće ≥ 2,0 N/mm2, čvrstoće na savijanje ≥ 1,0 N/mm2 i čvrstoće prionjivosti ≥ 0,1 N/mm2; SL:B li slično, sa završnom obradom žbuke gletovano u debljini 15-20 mm. Zidove koji se oblažu keramikom izvesti s cementnom žbukom sljedećih svojstava gustoća suhog očvrlog morta 1450-1550kg/m3, tlačna čvrstoća CS II (1.5-5.0 N/mm2), čvrstoća prionjivosti ≥ 0,2 N/mm2; SL: B sa završnom obradom žbuke strugano do visine oblaganja a ostala površina gletovano. Prije žbukanja moraju se položiti sve vrste instalacija jer se naknadna krpanja neće posebno obračunavati. Površine moraju biti izvedene oštro i ravno te da se sijeku pod pravim kutem. Izvoditelj je dužan upozoriti na zidne površine koje nisu izvedene pod pravim kutem bilo vertikalno ili horizontalno i ako ih je moguće ispraviti u debljini žbuke to i učiniti u protivnom obavijestiti voditelja gradilišta da se to blagovremeno ispravi kroz zidarske radove. Cijenom uključena i ugradnja ugaonika, raznih vodilica kao i staza za formiranje otvora. Jedinična cijena treba sadržavati. - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - sve transporte izvan gradilišta kao i troškovi uskladištenja - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - sav potreban rad i materijal, bilo pomoćni ili osnovni - troškovi svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - sve potrebne strojeve i alate za izvođenje ove vrste radova - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja, čuvanje materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - izvedbu radova u skučenim prostorima - svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu - čišćenje prostorija i zidnih površina od morta i otpadaka za vrijeme rada i po završetku radova, te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 ožbukane površine. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda, odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1.5.1. | Strojno žbukanje unutrašnjih ploha ab ili zidanih zidova industrijskom VAPNENO-CEMENTNOM ŽBUKOM sljedećih svojstava: tlačne čvrstoće ≥ 2,0 N/mm2, čvrstoće na savijanje ≥ 1,0 N/mm2 i čvrstoće prionjivosti ≥ 0,1 N/mm2; SL:B. Deblj.žbuke 15-20 mm. Zidove koji se oblažu keramikom izvesti sa površinskom obradom strugano. Površine moraju biti izvedene oštro i ravno te da se sijeku pod pravim kutem. Izvoditelj je dužan prethodno upozoriti na zidne površine koje nisu izvedene pod pravim kutem bilo vertikalno ili horizontalno, o tome obavijestiti investitora te dogovoriti način izvedbe da sve bude po kutem 90 stupnjeva i strogo vertikalno. Cijenom uključena i ugradnja ugaonika, raznih vodilica kao i staza za formiranje otvora. Potrebne skele uračunate u cijeni. Obračun po m2 ožbukane površine.
|  | m2 | 250 | 0 | 0
1.5.2. | Izvedba izravnavajućeg sloja zbog neravnina ( debljina žbukanja cca 8 mm ) | m2 | 70 | 0 | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI – ŽBUKANJE : |  |  |  |  | 0
1.6. IZOLATERSKI RADOVI
Opće napomene Ovi uvjeti odnose se na izolacijske radove podova, zidova, stropova i ravnih krovova. Svi materijali koji se ugrađuju u izolacijske slojeve moraju po svom sastavu, fizičko-mehaničkim svojstvima odgovarati odgovarajućim važećim normama za takvu vrstu izolacijskih radova i za njih moraju postojati atesti. Materijali za sloj izjednačavanja pritiska: - bitumenizirani perforirani stakleni voal prema HRN U.MB.248 ili jednakovrijedno _________ (sa sitnim mineralnim posipom sa gornje strane i krupnijim najmanje veličine zrna 1,5 mm sa donje strane) - bitumenizirani stakleni voal (neperforirani sa posipom kao kod bitumeniziranog voala). Za sloj izjednačavanja pritiska mogu se primijeniti i slijedeći materijali: - valoviti, impregnirani čvrsti karton - razne čvrste izolacijske trake - građevinski elementi sa formiranim čvorovima sa donje strane preko kojih se oslanjaju na podlogu Materijali za parnu branu: - bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije HRN U.M3.230 ili jednakovrijedno _________ - jednostrano bitumenom obložene aluminijske folije HRN U.M3.229 ili jednakovrijedno _________ - nebitumenizirane aluminijske folije HRN C.C2.100 ili jednakovrijedno _________ i HRN C.C4.025 ili jednakovrijedno _________ sa folijama debljine od 0.08-0-20 mm - za osnovne premaze kao dio parne brane i sredstava za ljepljenje primjenjuju se bitumenski materijali i to za hladni postupak na bazi rastvarača ili emulzija HRN U.M3.240 ili jednakovrijedno _________ i HRN U.M3.242 ili jednakovrijedno _________ . Materijali za hidroizolaciju: - bitumenske trake sa uloškom od poliestera HRN U.M3.300 ili jednakovrijedno _________ - bitumenske trake sa uloškom od staklene tkanine HRN U.M3.234 ili jednakovrijedno _________ - bitumenske trake sa uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231 ili jednakovrijedno _________ - bitumenski stakleni voal HRN U.M3.227 ili jednakovrijedno _________ - bitumenske trake sa uloškom od sirovog krovnog kartona HRN. U.M3.226 ili jednakovrijedno _________ - bitumenizirani krovni karton HRN U.M3. 232 ili jednakovrijedno _________ - neposuti bitumenom impregnirani krovni karton HRN U.M3. 220 ili jednakovrijedno _________ - bitumenska traka sa uloškom od sirovog kartona kvalitete 417, HRN H.N3.200 ili jednakovrijedno _________ - trake od impregnirane jutene tkanine HRN U.M3. 200 ili jednakovrijedno _________ Materijali za toplinsku izolaciju: Svi materijali za toplinsku izolaciju pored osnovnih svojstava (pružaju veliki otpor prolazu topline i imaju malu vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti) moraju zadovoljavati i slijedeća svojstva: - vodoneupojan i vodoodbojan - postojanost na višim temperaturama i temperaturnim promjenama - nepromjenjivost zapremine i oblika - vodoodbojnost ili malo upijanje vlage - postojanost na atmosferlije - otpornost na truljenje - mala težina - laka obradivost - lako i jednostavno ugrađivanje. Svi građevinski, zanatski i drugi radovi, koji prethode pojedinim izolacijama, bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost oštećenja izolacije moraju se izvršiti prije izolacije. Prije početka hidroizolacijskih radova podloge se moraju pregledati i činjenično stanje zapisnički ustanoviti u građevinskom dnevniku. Pri izradi hidroizolacije moraju se, na osnovu pravilno riješenih detalja, efikasno izolirati svi prodori kroz krovove i terase, te uspostaviti vodonepropusne dugotrajne veze sa drugim materi- jalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav rad sa dobavom i dostavom alata i materijala na gradilištu - glavni i pomoćni alat i materijal - deponiranje alata i materijala - čišćenje po završenom radu - svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenim nepažnjom. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1.6.1. | Izrada hidroizolacijskog premaza sanitarnih čvorova od polimer-cementnog premaza u dva sloja debljine 0,20 cm. Hidroizolacija se uz zidove uzdiže 20 cm a uz kade 200 cm. Postava na cementnom estrihu iz posebne stavke, a sve prema uputama proizvođača. Sve spojeve horizontalne i vertikalne ojačati gumenom trakom. Obračun po m2 razvijene premazane površine
|  | m2 | 80 | 0 | 0
1.6.2. | Hidroizolacija zidova ispod nivoa tla bentonitnom membranom
|  | m2 | 182 | 0 | 0
| Injektiranje hidroizolacijone mase u debele dvoslojne kamene zidove koji se nalaze ispod terene. Injektiranje izvesti stručno po uputama projektanta i izvođača. Obračun po kg injekcione smjese. | kg | 2000 | 0 | 0
1.6.3. | Izrada hidroizolacijskog premaza – ojačanja ispod klupčica na prozorima i kamenih pragova izvedene od tankoslojnog polymer premaza koji se nanosi u dvije radne operacije razvijene širine oko 30 cm. Obračun po m1 izvedenog ojačanja detalja.
|  | m1 | 32 | 0 | 0
1.6.4. | Hidroizolacijska traka spoj prozora i zida
|  | m1 | 170 | 0 | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2. ZANATSKI RADOVI
2.1. LIMARSKI RADOVI
Opće napomene Ove opće napomene odnose se na radove izrađenih lima, a sve u cilju definiranja završetaka nadozida, parapeta i slično,odnosno arhitektonskog izgleda objekta, kao u cilju odvodnje kišnice. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika. Radove iz ovog poglavlja izvesti prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati važećim standardima i normama te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni važećim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata. Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu u smislu Zakona zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradilišnu deponiju - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.1.1. | Izrada detalja limenog opšava oko raznih prodora na krovu od aluminijskog lima 0,55 mm. Detalj opšava „L“ presjeka razvijene širine 40 cm. Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni i zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.
Obračun po m' postavljenog detalja
| razvijena širina 40 cm | m1 | 3 | 0 | 0
2.1.2. | Izrada i montaža vertikalnog odvodnog kanala na uglovima zgrade (oluka) izvedenog od aluminijskog lima deblj. 0,55 mm zajedno sa pripadajućom nosivom konstrukcijom. Oluk kvadratnog profila 80/120 mm komplet sa eventualnim vodolovnim grlom i koljenom na dnu vertikale. Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni i zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta i prema projektu odvodnje.
Obračun po m' postavljenog vertikalnog kanala (oluka).
|  | m1 | 40.87 | 0 | 0
2.1.3. | Izrada i postava horizontalne gurle od aluminijskog lima postavljene u blagom padu prema vertikalama. Debljina lima 0,55 mm. Gurla se postavlja na hidroizolaciju iz posebne stavke. Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni i zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.
Obračun po m' postavljene gurle i to:
| razvijena širina 60 cm | m1 | 72.88 | 0 | 0
UKUPNO LIMARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2.2. STOLARSKI RADOVI
Opće napomene Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste građevinske stolarije izrađene od drva koje se izvode pune ili zastakljene u cilju zatvaranja zidarskih otvora. Građevinska stolarija mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve: -dobru termoizolaciju u oba smjera (izvana u prostoriju i obrnuto ili između dvije prostorije) -dobru zaštitu od atmosferskih padavina -dobru zvučnu izolaciju -dobru mogućnost provjetravanja prostorija -povezivanje i odvajanje prostorija -dobro osvjetljenje u radnim i stambenim prostorijama -dobar estetski izgled fasade i prostorija -lako i jednostavno rukovanje u cilju otvaranja i zatvaranja -lako i jednostavno održavanje -omogućavanje odgovarajuće frekvencije prolaza -smještaj određene vrste roletni . Za sve stolarske radove mora se upotrijebiti potpuno zdravo i osušeno drvo koje odgovara uvjetima normi za rezanu građu HRN D.C1.041, D.D1.040 ili jednakovrijedno __________ i kvalitetu I i II klase te vrsti prema opisu i šemama. Za elemente koji dolaze lakirani bezbojnim lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta bez čvorova i mrlja. Kvalitet materijala skrojenih elemenata unutarnjih vrata mora odgovarati uvjetima prema HRN D.E1.011 ili jednakovrijedno __________, a za prozore i balkonska vrata HRN D.E1.012 ili jednakovrijedno __________. Ostakljenje svih drvenih površina vrši se prema opisu u shemi.Staklo mora odgovarati kvaliteti prema HRN B.E1.011 ili jednakovrijedno __________, HRN B.E1.050 ili jednakovrijedno __________ i HRN B.E1.080 ili jednakovrijedno __________. Stakla se učvršćuju sa kutnim letvama ili kitom. Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. Izvoditelj stolarskih radova dužan je predložiti projektantu uzorke okova. Okov mora zadovoljiti HRN M.K3.020 ili jednakovrijedno __________, HRN M.K3.324 ili jednakovrijedno __________. Štitovi, kvake, olive i poluolive itd. moraju biti eloksirani, ili na drugi način površinski obrađen. Za sve elemente treba stolar provjeriti na gradilištu odnosno na mjestu ugrađivanja. Stolar mora prije početka rada proučiti primljene nacrte i opis radova te upozoriti investitora ili nadzornog organa na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte za svu stolariju i dati je na odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru. Izvođač se posebno upozorava da je dužan kod izrade radioničkih nacrta uskladiti sav okov i dimenzije drva prema veličini i vrsti otvora te da snosi svu odgovornost za neprilagođene detalje ukoliko iste ne podnese na ovjeru, a ovo se odnosi osobito na klizna vrata. Izvoditelj je dužan nakon montaže ulaznih vrata u stan reške između slijepih okvira i armirano betonske konstrukcije kao i između štoka vratiju i slijepog okvira ispuniti sa purpen pjenom ili silikonom. Bojanje izvesti prema pravilima zanata i postojećim propisima.U principu će se izraditi dva premaza uljne boje uz sve predranje te lakiranje u jednom tonu. Vanjske dijelove prozora i vrata obojati temeljnom bojom u dva premaza boje otporne na utjecaj atmosferlija. Jedinična cijena mora sadržavati: -transport i uskladištenje -ugradnju -ostakljenje, -bojanje, -kompletan okov, -gumene brtve i odbojnici, -sidra, itd. -sve vrste prenosa na gradilištu, -uzimanje mjera na gradilištu te izrada radioničkih detalja, -popravak štete učinjene na svojim i tuđim radovima nepažnjom -čišćenje prostora po svakoj fazi rada sa odvozom otpadnog materijala na gradski deponij. -svi posredni i neposredni troškovi Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
Napomena:
Izvođač je dužan prije početka svakog rada veličine provjeriti na građevini.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.2.1. | Dobava i ugradba jednokrilnih punih zaokretnih sobnih vrata s pripadajućim okovom, okvirom i ukrasnim letvicama. Boja vrata bijela.
Vratna krila su od duplih median ploča.. Pokrivne letve su teleskopske sa obje strane zida širine 7-9 cm, a štokovi u širni zidova.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal, potreban okov, gumeni odbojnik. Vrata kompletirati sa bravom i master ključom. Po čitavoj dužini dovratnika na mjestu gdje krilo priliježe na dovratnik ugraditi profiliranu gumenu brtvu.
Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.
| - vrata zidarskog otvora 100/220 cm | kom | 4 | 0 | 0
| - vrata zidarskog otvora 120/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata zidarskog otvora 187/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata zidarskog otvora 190/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata zidarskog otvora 93/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata zidarskog otvora 83/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata zidarskog otvora 80/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - klizna vrata 90x205 cm | kom | 2 | 0 | 0
| - vrata za kabine od wc-a | kom | 7 | 0 | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2.3. ALU I PVC RADOVI
Tehnički uvjeti Ovim radovima obuhvaćeni su radovi na izradi i ugradnji elemenata iz aluminijskih profila i limova iz ekstrudirane aluminijske legure. Aluminijski elementi moraju udovoljavati standardima HRN C.C4.120 ili jednakovrijedno ___________ , HRN C.C2.100 ili jednakovrijedno ___________ i HRN C.CC3.120 ili jednakovrijedno ___________ sa karakteristikama zatezne čvrstoće 22 kp/mm2, granične elastičnosti 16 kp/mm2, izduženje 10% i tvrdoće 70 Hb brinel. Način izrade elemenata, ugradnja, kvaliteta obrade i završna zaštita treba biti u skladu sa zahtjevom projekta i detaljima. Aluminijski elementi moraju se u tvornici površinski obraditi (kemijsko matiranje, brušenje i poliranje) u skladu sa finalnom obradom aluminija. Finalna obrada aluminijskih elemenata je anodnom oksidacijom (eloksiranje) ili bojenje sa elektrostatičkim nanošenjem i pečenjem boje (plastificiranje). Površinska zaštita mora odgovarati standardu HRN C.C4.160 ili jednakovrijedno ___________, te standaredima HRN C.T7.226, 228,230,234 i 236 ili jednakovrijedno ___________. Sloj oksida pri eloksaži ne smije biti tanji od 20 mikrona. U procesu plastificiranja koristiti isključivo poliesterski prah (boju), a debljina nanešene boje ne smije biti tanja od 100 mikrona. Vrsta zaštite određuje se opisom stavke, a izbor boje naveden je prema RAL skali boja, u opisu stavke. Izvođač se obvezuje na licu mjesta provjeriti osnovne mjere te izraditi radioničke nacrte za ključne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principijelne detalje priložene u projektu. Izrada aluminarije može se početi tek kad projektant objekta potpiše radioničke nacrte. Ukoliko se aluminarija na objekt ugrađuje prije žbukanja objekta, izvođač aluminarije se obvezuje da će ugrožene dijelove aluminarije zaštititi od prskanja žbukom (vapnom, cementom), samoljepivim trakama ili na drugi način. Izvođenje radova na montaži pojedine sekcije može početi po odobrenju nadzornog inženjera nakon pregleda radnog mjesta te utvrđivanja minimalnih uvjeta zaštite na radu utvrđenih Zakonom o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18, a za pojedine vrste radova. Uz radove sanacija, adaptacija i sl. radove izvoditi prema posebnom projektu, a svaki novonastali rad utvrditi, odabrati način sanacije i uz odobrenje nadzornog organa izvesti prema pismenoj odluci. Ugrađeni elementi i obrađene površine trebaju zadovoljavati zahtjevu projekta sa minimalnim olerancijama koje utvrđuje nadzorni organ. Ukoliko investitor djelomično osigurava materijal, transporte i sl. izvođač radova obvezan je provjeriti, zatražiti i dobiti sve potrebne ateste - garanacije o kvaliteti upotrebljenih elemenata. Jedinična cijena za alu-bravarske radove treba obuhvaćati: - svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala, - kompletan okov - odštetu za sva snimanja i kontrolu izmjere, - izradu izvedbenih i montažnih nacrta, - transport, prijenos i uskladištenje, - radna skela i ljestve, - odštetu za razmjeravanje sa označavanjem rupa za štemanje, - montažu i privremeno učvršćenje izvedbenih elemenata, - sav potreban sitni mterijal (zakovice, vijci i sl.), - završno bojenje, - čišćenje prostora po svakoj fazi rada sa odvozom otpadnog materijala na gradsku deponiju, - svi posredni i neposredni troškovi - popravak štete učinjene na svojim i tuđim radovima, Svi gotovi elementi moraju u radionici biti površinski zaštićeni dok se nivo završne obrade određuje stavkama troškovnika (okovi, staklo i sl.) odnosno cijenama za ovu vrstu radova. - aluminijski profili za izradu prozora i vrata obavezno sa prekinutim toplinskim mostom - K cijelog otvora 1,4-1,8 W/m2 K - Svi prozori moraju biti izrađeni sa okovima vertikalnimi i gornjim vanjskim i unutrašnjim špaletnama kao i pripadajućim klupčicama - Posebnu pažnju posvetiti brtvljenju sa zidovima. - Brtvi se sa metalno plastičnim kitovima, odnosno EPDM materijalima. Svi ugrađeni vanjski otvori predaju se investitoru potpuno zrako i vodonepropusni u što je uključen spoj sa obodnim zidovima na sve četiri strane otvora. Spoj okvira otvora i obodnih zidova na sve četiri strane tretirati ljepljenjem samoljepive trake širine 5-10 cm što je uključeno u jediničnu cijenu svake pojedinačne stavke. Jediničnom cijenom također je predviđeno eventualno kitovanje spojeva sa zidovima trajnoelastičnim poliuretanskim kitovima sa vanjske strane, a sa unutrašnje strane akrilnim kitovima. Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog primopredajnog zapisnika u tom smislu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
NAPOMENA:
Točne mjere utvrditi na građevini.
Ponuđač izrađuje radioničke nacrte, ovjeravaju ih projektant i nadzorna služba, a uzorak je općenito propisan, dostavljen, prihvaćen i čuvan do tehničkog pregleda.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.3.1. | Dobava, izrada i montaža vanjskih otvora (vrata i prozora) od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom minimalnog presjeka al profila 65 mm i ostakljenje sa trostrukim termoizolacijskim staklom 4+12+4+12+4+12+4 Low (hr. nisko), te maksimalnim koeficijentom prolaza toline cijelog otvora UO 1,4 W/m2K. U stavku je uključen sav okov, opšavi i pomoćni pričvrsni materijal. Predviđena je RAL ugradnja. Boja RAL 5005 ( plava ) ili jednakovrijedno __________. U jediničnoj cijeni kompletan rad i materijal.
| 1) dvokrilna klizna balkonska vrata dim.120x220cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 2) jednokrilna zaokretna ulazna vrata dim.100x225cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 3) dvokrilni prozori dim.147x130cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 4) dvokrilni prozori dim.240x135cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 5) dvokrilni prozori dim.100x135cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 6) jednokrilni prozori dim.40x40cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 7) dvokrilni prozori dim.100x135cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 8) dvokrilni prozori dim.220x160cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 9) jednokrilni prozori i jednokrilna vrata dim.110x135cm + 110x220cm | kom. | 1 | 0 | 0
| 10) jednokrilni prozori i jednokrilna vrata dim.110x160cm + 110x220cm | kom. | 1 | 0 | 0
2.3.2. | Dobava i ugradnja vanjskig aluminijskih horizontalnih pokretnih brisoleja minimalnog presjeka d=300 mm. Pokretanje brisoleja je na elektro motorni pogon sa pripadajućim elektro prekidačima.
| Obračun po m¹ | m¹ | 84 | 0 | 0
| UKUPNO ALU I PVC RADOVI: |  |  |  | 0
2.4. KAMENOREZAČKI RADOVI
Opće napomene Ovi tehnički uvjeti odnose se na izbor materijala, projektiranje i izvođenje vanjske i unutarnje obloge kamenom. Oblik, dimenzija i klasifikacija ploča za oblaganje od prirodnog kamena propisani su odredbama HRN B.B3.200 ili jednakovrijedno __________. Materijali koji se upotrebljavaju prilikom ugradnje moraju odgovarati važećim normama: mort mora biti u skladu s HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno __________, pripremljen i izrađen od mješavine cementa i uz dodatak hidratiziranog vapna za ubrzavanje vezivanja, plastifikaciju i sl. cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 ili jednakovrijedno __________, B.C1.011 ili jednakovrijedno __________ i B.C1.015 ili jednakovrijedno __________, hidratizirano vapno mora odgovarati odredbama HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno __________, sredstva za ubrzavanje vezivanja morta ili betona, plastifikatori i sl. moraju udovoljiti namijenjenoj svrsi, pijesak mora biti čist, bez raznih primjesa, granulometrisjkog sastava odgovarajućoj svrsi, pri čemu za mort za zalijevanje međuprostora najkrupnije zrno ne smije biti veće od 6 mm, voda mora biti čista bez sastojaka koji bi štetno djelovali na kamen,mort ili metalna spojna sredstva, metalna spojna sredstva svih vrsta (kotve, spojke, klinovi itd.) moraju biti izrađena od nekorodirajućeg metala:nehrđajućeg čelika,pocinčanog čelika,podesnih legura bakra ili sl.metala. Zabranjuje se upotreba spojnih sredstava koja su izrađena iz pocinčane žice, šipke, profila ili slično ako odsječeni krajevi nisu naknadno propisno pocinčani, jer postoji opasnost od rđanja na odsječenim krajevima. Zaptivni materijal za dilatacijske razdjelnice mora biti trajnoelastičan, nepropusan za vodu, ne smije štetno utjecati na ostale građevinske materijale s kojima su u dodiru, a sami moraju biti otporni prema utjecajima okolnih građevinskih materijala. Oblaganje kamenom mogu izvoditi samo specijalizirani izvoditelji, registrirani za izvođenje ove vrste radova. Prije početka radova na oblaganju, izvoditelj tih radova obvezan je provjeriti stanje prethodno izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koju treba oblagati. Ukoliko primjeti bilo kakve nedostatke koji bi štetno utjecali na ispravnost obloge,izvoditelj je obvezan o tome izvjestiti nadzornog inženjera, odnosno izvoditelja građevinskih radova, sa zahtjevom da se nedostaci uklone prije početka oblaganja. Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli djelovi ne smiju se ugrađivati. Sve vidljive površine trebaju biti fino brušene ili polirane, prema troškovniku, glatke i ravne bez tragova piljenja, brazda ili bilo kakvog oštećenja. Jedinična cijena mora sadržavati: - konzultacije sa projektantom i izradu uzoraka, - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - izradu elemenata, - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradilišnu deponiju - zaštita ugrađenih elemenata. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.4.1. | Izrada, isporuka i postava pragova na vanjskim (ulaznim i balkonskim) vratima od kamena debljine 5,0 cm i dužine prema projektu, glatke obrade i bijele boje.
Postava u cementnom mortu 1:3, deblj. 3 cm ili fleksibilnom ljepilu za kamen. Bridovi vidljivi prema slobodnom prostoru moraju biti blago zakošeni (“smušani”), a gornja vidljiva ploha u blagom padu prema vani, izraditi i okapnicu.
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu detaljnog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima i odobrenju glavnog projektanta. Obračun po m' postavljenog praga. Točne dimenzije praga utvrditi na licu mjesta.
| Obračun po metru dužnom postavljenog praga. | m1 | 5 | 0 | 0
2.4.2. | Izrada, isporuka i postava vanjskih prozorskih klupčica od štokovanog kamena otpornog na atmosferilije. Kamene klupčice debljine 5,0 cm postavljaju se u sloj građevinskog ljepila ili fleksibilnom ljepilu u laganom nagibu prema pročelju na več premazane parapete iz posebne stavke.
Vanjski rub klupčice s donje strane ima okapnicu po cijeloj svojoj dužini.
Klupčice su od prirodnog kamena, bijele boje.
Točnu širinu klupčice utvrditi na licu mjesta.
Obračun po metru dužnom postavljene klupčice.
| - klupčica širine do 20,0 cm | m1 | 11.2 | 0 | 0
2.4.3. | Izrada, isporuka i postava unutrašnjih prozorskih klupčica od poliranog kamena otpornog na atmosferilije, bijele boje.
Kamene klupčice debljine 3,0 cm postavljaju se u sloj građevinskog ljepila ili fleksibilnom ljepilu na več premazane parapete iz posebne stavke.
Točnu širinu klupčice utvrditi na licu mjesta.
Obračun po metru dužnom postavljene klupčice.
| - klupčica širine do 20,0 cm | m1 | 11.2 | 0 | 0
2.4.4. | Dobava i postava dvora i ulaza vrtića i škole dekorativnim kamenom bijele boje debljine 6 cm štokovanim 30 x slobodno
| 30/slobodno d = 6 cm (štokovani) | m² | 180 | 0 | 0
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2.5. KERAMIČARSKI RADOVI
Opće napomene Ovi tehnički uvjeti odnose se na oblaganje keramičkim pločicama (presanih, vučenih, glaziranih, neglaziranih, keramičkog i staklastog mozaika) zidova, podova i plafona u objektu i van njega. Materijali koji se upotrebljavaju moraju zadovoljiti slijedeće norme: - glazirane ravne zidne pločice HRN B.D1.301 ili jednakovrijedno ___________ - neglazirane pločice HRN B.D1.310 ili jednakovrijedno ___________, - neglazirane podne pločice HRN B.D1.320 ili jednakovrijedno ___________ - neglazirane klinker pločice HRN B.D1.321 ili jednakovrijedno ___________ - neglazirani fazonski komadi HRN B.D1.322 ili jednakovrijedno ___________ - neglazirane fasadne pločice HRN B.D1.325 ili jednakovrijedno ___________ - neglazirane mozaik pločice HRN B.D1.330 ili jednakovrijedno ___________ - ispitivanje otpornosti glazure HRN B.D8.450 ili jednakovrijedno ___________ - ispitivanje otpornosti glazure HRN B.D8.460 ili jednakovrijedno ___________ - ispitivanje težine, upijanje vode i pozornosti HRN B.D8.302 ili jednakovrijedno ___________ - ispitivanje na savijanje HRN B.D8.307 ili jednakovrijedno ___________ Vezivni materijali (cementni mort i ljepila) moraju odgovarati HRN ili jednako vrijedno __________i imati ateste, moraju se nanijeti u propisanoj deklariranoj debljini, tako da osiguravaju potpuno i trajno prijanjanje i ne smiju promijeniti ni oštetiti površinu podloge. Mort mora biti u skladu s HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno __________ pripremljen od mješavine cementa, pijeska i vode, a po potrebi sa dodatkom nekog sredstva za ubrzavanje vezivanja.Cement mora odgovarati HRN B.C1.010 do.015 ili jednakovrijedno ___________, a pijesak mora biti čist bez primjesa,granulometrijskog sastava prema namjeni te voda čista bez štetnih sastojaka. Oblaganje zidova: Ako nije posebno naznačeno u troškovniku oblaganje se vrši pločicama bijele boje vel.15x15 cm. Za rubove upotrebljavaju se pločice sa zaobljenim rubovima ili plastični rubni profili. Sve pločice trebaju biti jednolične boje, posve ravne i ne smiju imati oštećenu glazuru i rubove. Kod oblaganja keramičkim pločicama kao vezno sredstvo koristi se cementni mort 1:2 ili specijalno vodootporno ljepilo. Pločice se polažu po sistemu fuga na fugu, ako nije drugčije naznačeno. Prije početka oblaganja treba dobro očistiti podlogu od viška morta zaostalog prilikom zidanja. Oblaganje zida vrši se tako da se na svaku pločicu stavlja odgovarajuća količina morta, a zatim se pločicu pritisne o zid te se kontrolira njena horizontalnost i vertikalnost. Rubove pločica treba prilikom oblaganja kontrolirati i eventualno postojeće neravnine obrusiti. Širine fuga moraju biti na cijeloj površini potpuno jednake.Zalijevanje šupljina između pločica i zida vrši se rijetkim cementnim mortom i to nakon polaganja jednog reda pločica.Nakon dovršetka svakog reda pločice se peru čistom vodom i spužvom i to odozgo prema dolje. Nakon završetka oblaganja cijele površine prostorije i čišćenja iste, vrši se fugiranje spojnica sa bijelim cementnim mortom ili specijalnom masom za fugiranje, a iza toga vrši se konačno čišćenje obloženog zida. Oblaganje podova: Prije polaganja cementnog morta potrebno je očistiti podlogu i provjeriti njenu horizontalnost. Ukoliko se pod pokaže u određenom padu, treba na to svrnuti posebnu pozornost. Podne pločice se polažu na polusuhi cementni mort 1:1. Polaganje se može vršiti direktnim spajanjem pločica, jedna do druge ili sa fugama. Veličina fuge je također ovisna o veličini i debljini pločice, a kreće se od 3-10 mm. Prilikom polaganja pločica mora se često kontrolirati ravnina površine. Nakon završetka polaganja vrši se fugiranje i čišćenje poda. Nakon završenih radova potrebno je pod zaštititi od eventualnih prijevremenih opterećenja, dok cementni mort ne otvrdne. Mozaik pločice polažu se na već gotovu ravnu podlogu od cementnog morta, a zatim se mozaik utiskuje u cementni mort 1:2 ili vodootporno ljepilo. Ukoliko se mozaik pločice ljepljene na papirnate trake , fugiranje mozaik pločica vrši se nakon skidanja tih traka kad je vezni materijal očvrsnuo. Kiselo otporne pločice koriste se u specijalnim uvjetima o čemu ovisi i način zaštite, koji može biti izveden na četiri razna načina. - na betonsku podlogu polaže se kiselo otporna folija, zatim se kiselootporne pločice polažu u cementni mort, a fugiranje se vrši kiselootpornim kitom. - na betonsku podlogu se polaže hidroizolacija, zatim i kiselootporna folija, na koju se u cemntnom mortu polažu kiselo otporne pločice i fugiraju kiselootpornim kitom, - direktno na betonsku podlogu nanosi se kiselootporni kit u koji se polažu kiselo otporne pločice i fugiranje istim kitom, - na betonsku podlogu polažu se hidroizolacija,zatim kiselootporna folija i kiselootporni kit u koji se polažu kiselo otporne pločice. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav rad, materijal, pomoćni materijal (cementni mort, ljepilo, itd.) i alat, - sve posredne i neposredne troškove, - transport, prijenos i uskladištenje materijala, - čišćenje po završenom radu i odstranjivanje otpadaka, - svu štetu na svojim i tuđim radovima nastalu nepažnjom. Jediničnom cijenom predviđeno je dobava materijala te kitovanje (silikoniziranje) vertikalnih i horizontalnih sudara pločica silkonskim kitom. Sve potrebne radnje izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima i odobrenju glavnog projektanta. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.5.1. | Dobava i oblaganje podova wc-a, kupaonica, horizontalne komunikacije i popratnih prostorija protukliznim keramičkim pločicama I klase, bijele boje, dimenzija 40x40cm.
Keramičke pločice polažu se “fuga na fugu”, a lijepe se odgovarajućim fleksibilnim vodootpornim ljepilom.
Podloga se prije samog oblaganja mora obvezno navlažiti vodom. “Fuge” širine 3 mm ispuniti specijalnom masom za fugiranje, a višak odstraniti mokrom spužvom. Pri izradi poda potrebno je posebno obratiti pažnju na potrebne visine i eventualne padove. Jedinačnom cijenom predvidjeti cijenu samih pločica do 24,00 €/m2.
Obračun po metru kvadratnom obloženog poda.
| - suteren | m2 | 36 | 0 | 0
2.5.2. | Izrada sokla podova iz prethodne stavke keramičkim pločicama visine 10 cm. Postava u fleksibilnom vodootpornom ljepilu. Cijenom sadržana dobava fug mase i fugiranje sljubnica. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima i odobrenju glavnog projektanta.
Obračun po m' postavljenog sokla.
| - suteren | m¹ | 40 | 0 | 0
2.5.3. | Dobava i oblaganje dijela unutarnjih zidova, kupatila i WC-a glaziranim keramičkim pločicama I klase, bijele boje, dimenzija 25x40cm.
Zidovi kupatila i Wc-a oblagat će se u visini do stropa. Keramičke pločice polažu se “fuga na fugu”, a lijepe se odgovarajućim vodootpornim ljepilom.
Podloga se prije samog oblaganja mora obvezno navlažiti vodom. “Fuge” širine 3 mm ispuniti specijalnom masom za fugiranje, a višak odstraniti mokrom spužvom.
Jedinačnom cijenom predvidjeti cijenu samih pločica do 24,00 €/m2.
Obračun po metru kvadratnom obloženog zida.
| - suteren | m2 | 72 | 0 | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2.6. GIPS KARTONSKI RADOVI
Opće napomene Ove opće napomene odnose se na gips kartonske radove, izradu zidova i spuštenih stropova, a sve u cilju arhitektonskog izgleda objekta. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika. Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa Tehničim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/2017 te HRN B.C1.035 ili jednakovrijedno __________, HRN B.C1.040 ili jednakovrijedno __________, HRN B.C1.045 ili jednakovrijedno _________ . Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati važećim standardima i normama te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni važećim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata. Posebno za zidove većih visina izvoditelj je također dužan izraditi odgovarajući statički proraračun ovjerenog od strane ovlašteniog inženjera konstruktera-statičara, te ga prije početka radova predati nadzornom inžinjeru. Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati slijedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradilišnu deponiju Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.. Svu eventualnu štetu koju izvoditelj ovih radova napravi u odnosu na druge radove ili sudionike u gradnji , dužan je nadoknaditi u međusobnom dogovoru, ili će to napraviti narućitelj direktnim umanjenjem privremene ili okončane situacije. Podkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvsto postavljena. Svi učvsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm. Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili na podu izvode se s brtvenom trakom. Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja . Dokaz za postizanje zahtjevnih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi HRN U.J1.090 ili jednakovrijedno __________. Ako nije drukčije navedeno,površine se izrađuju do stanje koje je pogodno za bojenje bez temeljnog premaza (gletovanja). Izrada slijepog otvora za dovratnike ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posbeno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s gips kartonskim pločama posebno se zaračunava. Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.6.1. | Izrada obloge vanjskih zidova na zapadu objekta i ukopanog zida u suterenu sa gipskartonskim pločama u dva sloja 2x1,25cm postavljenih na podkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila sa svim pomoćnim materijalom. U stavku uključiti oblaganje spojeva mrežicom i gletanje. Postor između gipskartonskih ploča i zida ispuniti s kamenom vunom debljine 8cm. Obračun po m2.
|  | m2 | 164.92 | 0 | 0
2.6.2. | Izrada spuštenog stropa u suterenu na podkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila obloženih gipskartonskim pločama u dva sloja 2x1,25cm sa svim pomoćnim materijalom. U stavku uključiti oblaganje spojeva mrežicom i gletanje. Obračun po m2.
|  | m2 | 188 | 0 | 0
UKUPNO GIPS KARTONSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2.7. PARKETARSKI RADOVI
Opće napomene Ovi tehnički uvjeti odnose se na postavljanje klasičnog i lamel parketa ukucavanjem na slijepi pod ili blindit, polaganjem u vrući asfalt, lijepljenjem hladnim ljepilom i ugradnju gotovog parketa u pločama, te njihova finalizacija lakiranjem, a sve u cilju arhitektonskog-interijerskog izgleda objekta. Materijal koji izvoditelj isporučuje i ugrađuje u građevinu mora biti nov (neupotrebljavan) ukoliko nije drugačije u opisu radova predviđeno i mora odgovarati odredbama važećih normi za kvalitetu i dimenzije: Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika. Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova (naročito standardima HRN U.F2.017. ili jednakovrijedno _________, HRN U.F2.016. ili jednakovrijedno _________, HRN D.D5.020. ili jednakovrijedno __________ ,HRN D.D5.040. ili jednakovrijedno __________). Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati važećim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni važećim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata. Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju Isto tako izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je prije poćetka radova pregledati mjesto rada, površine koje će tretirati i sve prethodno izvedeno, a vezano za njegove radove, te o eventualnim nepravilnostima obavjestiti nadzornog inžinjera, jer se kasnije primjedbe neće uvažavati. Svu eventualnu štetu koju izvoditelj ovih radova napravi u odnosu na druge radove ili sudionike u gradnji , dužan je nadoknaditi u međusobnom dogovoru, ili će to napraviti narućitelj direktnim umanjenjem privremene ili okončane situacije. Prostori u kojima se vrše parketarski radovi moraju biti potpuno dovršeni, prozori ostakljeni i vrata sa mogučnošću zatvaranja prostora rada.Temperatura u prostoriji mora biti najmanje 10°C, a sadržaj vlage u cementnoj podlozi maksimalno 3%, što se utvrđuje prije poćetka radova apara-tom na bazi mjerenja električne otpornosti. Rezultati ispitivanja po prostorijama upisuju se u građevinski dnevnik koji ovjerava nadzorni inžinjer. Parket se isporučuje u klasi koja je navedena u opisu. Između parketa i čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stupova i sl.), moraju se ostaviti dilatacijske razdjelnice. Ljepila moraju biti takvog kvaliteta da se njima postiže trajna i čvrsta veza;ne smiju štetno utjecati na podlogu, na oblogu, na sloj za izravnavanje, ni na zdravlje osoba koje sa njima rade. Zidne poklopne letve-cokuli u uglovima se režu pod kutem od 45°. Materijal treba biti: 1. Parket HRN D.D5.040 ili jednakovrijedno __________ 2. Pokrivne i zidne letvice moraju zadovoljavati odredbe normi za parket HRN D.D5.040 ili jednakovrijedno __________ ako u opisu radova nije drukčije predviđeno, 3. Čavli mogu biti okruglog ili kvadratnog presjeka, sa okruglom, plosnatom ili upuštenom glavom, 4. Ljepila ne smiju štetno utjecati na podlogu, na oblogu, na sloj za izravnavanje, ni na zdravlje osoba koje sa njima rade, 5. Bitumen za parket (vrući bitumen) je mješavina bitumena sa odgovarajućim punilom, sa točkom omekšavanja parketnog bitumena iznad 75C, 6. Lakovi za parket moraju štiti gornju površinu parketa od prodora prljavština i vlage, kao i drugih štetnih utjecaja, a zaštitno djelovanje laka mora trajati dvije godine.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.7.1. | Dobava i oblaganje podova parketom I kvalitete, debljine 16 mm, prethodno obrađen i lakiran, opremljen perom, postavljenim na cementnom estrihu (poseba stavka). Postava u dvokomponentnom odgovarajućem ljepilu. Podloga mora biti suha (vlaga manja od 3,0%), prethodno očišćena od prašine i ostalih nečistoća. Cijena parketa do 53,00 €/m2
Između dašice i čvrstih građevinskih elemenata treba ostaviti dilatacijske razdjelnice.
Naknadno lakiranje nije potrebno.
Parket mora zadovoljavati sljedeće karakteristike: troslojni debljine 16mm, hrastov parket, tvornički lakiran i uljen.
Obračun po metru kvadratnom postavljenog, parketa dovedenog do pune funkcionalnosti.
|  | m2 | 168.29 | 0 | 0
2.7.2. | Dobava i ugradba kutne letvice uz sve podove obložene parketom, bijele boje, visine 80mm. Kutna letvica je cijelom svojom dužinom čvrsto priljubljena uz zid i pod, te se trebaju učvrstiti sa dovoljnim brojem vijaka.
Jediničnom cijenom sadržana i dobava i postava fazonskih elemenata na uglovima, završecima i sl. Solk komplet finaliziran sa lakiranjem i kitovanjem spoja sa podom od parketa odgovarajućim silikonskim kitovima u boji parketa.
Obračun po metru dužnom postavljene kutne letvice i dovedene do pune funkcionalnosti.
|  | m1 | 115.24 | 0 | 0
2.7.3. | Dobava i ugradnja prijelaznih (dilatacijskih) lajsni na spoju između dvije vrsta poda. Postava u odgovarajućem silikonskom kitu. Obračun po m' postavljenih lajsni.
|  | m1 | 9 | 0 | 0
| UKUPNO PARKETARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.8. SOBOSLIKARSKI RADOVI
Opće napomene Ove opće napomene odnose se na radove bojanja unutrašnjih površina zidova i stropova, a sve cilju arhitektonskog-interijerskog izgleda objekta. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika. Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a posebno u skladu sa: Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Službeni list br. 21/90). Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilaćkih radova HRN U.F.2.015 ili jednakovrijedno _________. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati važećim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni važećim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradilišnu deponiju Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Svu eventualnu štetu koju izvoditelj ovih radova napravi u odnosu na druge radove ili sudionike u gradnji , dužan je nadoknaditi u međusobnom dogovoru, ili će to napraviti narućitelj direktnim umanjenjem privremene ili okončane situacije.Prethodno gletovanje tretiranih površina vršiti strojno ili ručno glet masom. Izravnavanje uključuje i potpuno poravnanje spojeva oplate na betonskim zidnim i stropnim površi- nama, manjih neravnina na ožbukanim površinama, sve izvedeno u više slojeva i to prvo grubim materijalom, a zatim finim. Maximalna debljina glet mase može biti do 5 mm. Podloge za sve vrste bojadisarskih radova moraju biti čiste od prašine i drugih nečistoća. Svi premazi izvode se u najmanje tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem,zaštitnim premazom i završnim premazom. Bojati je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu. Sastavi tonova moraju biti ravni i oštri; obojane površine ne smiju se ljuštiti ni otirati. Radovi se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz HRN U.F2.012/78 ili jednakovrijedno __________ - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.8.1. | Bojenje žbukanih stropova i zidova poludisperzivnom bojom uz prethodno pripremu površina strojnim ili ručnim gletovanjem masom za izravnanje.
Gletanje se vrši u dvije radne operacije i to najprije grubim materijalom, a zatim finim. Maksimalna debljina mase za gletanje do 5 mm. Cijenom uključeno i završno brušenje prije bojanja. Bojenje se također izvodi u dva sloja i to standardnim poludisperzivnim bojama, bijelom bojom.
Obračun po m2 ogletane i obojene površine.
| - zidovi | m2 | 420 | 0 | 0
2.8.2. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova od gips-kartonskih ploča sa djelomičnim gletovanjem tretiranih površina. Bojanje se izvodi bijelom bojom.
Obračun po m2 ogletane i obojene površine.
| - gips kartonski zidovi | m2 | 164.92 | 0 | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2.9. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Opće napomene Ovim radovima obuhvaćene su sve potrebne radnje za izvođenje krovopokrivačkih radova. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika. Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati važećim standardima i normama te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni važećim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata. Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu prema Zakonu zaštite na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati slijedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradilišnu deponiju Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda odnosno prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Isto tako izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je prije poćetka radova pregledati mjesto rada, površine koje će tretirati i sve prethodno izvedeno, a vezano za njegove radove, te o eventualnim nepravilnostima obavjestiti nadzornog inžinjera, jer se kasnije primjedbe neće uvažavati. Svu eventualnu štetu koju izvoditelj ovih radova napravi u odnosu na druge radove ili sudionike u gradnji dužan je nadoknaditi u međusobnom dogovoru, ili će to napraviti narućitelj direktnim umanjenjem privremene ili okončane situacije. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
Napomena: Sva privremena podupiranja i eventulne pomoćne skele unutar objekta uračunati u jediničnu cijenu.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.9.1. | Izgradnja novog krovišta i pokrova
| - sanacija konstrukcije obuhvaća zamjenu drvenih elemenata koji su dotrajali i dijelovi koji se mijenjaju prethodno premazati jednim od sredstava protiv crvotočine,što je uključeno u jediničnu cijenu. | m³ | 15 | 0 | 0
| - OSB ploče | m2 | 300 | 0 | 0
| - hidroizolacija | m2 | 310 | 0 | 0
| - letve su drvene građe 8x5cm | m2 | 300 | 0 | 0
| - toplinska izolacija krova izvršiti će se pločama kamene vune kaširane staklenim voalom, debljine sloja 14,0 cm | m2 | 300 | 0 | 0
| - toplinsku izolaciju se zaštićuje paropropusnom vodonepropusnom membranom debljine sloja 0,02 cm | m2 | 300 | 0 | 0
| - letvica su drvene građe 3x5 cm x2 | m2 | 300 | 0 | 0
| - crijep | m2 | 330 | 0 | 0
Obračun po m2 komplet izvedene krovne površine mjereno po razvijenoj površini krova
UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
2.10. FASADERSKI RADOVI
Opće napomene Ovi tehnički uvjeti odnose se na obradu fasadnih površina a u cilju od zaštite od atmosferskih padavina, toplinskih i zračnih utjecaja, požara i odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare. Materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati važećim normama. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni važećim normama moraju biti atestirani od strane ovlaštene ustanove za namjenu za koju se koriste. Materijali moraju odgovarati sljedećim normama: -mort (cementni, produžni ili vapneni) HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno _________ -cement (za osnovni sloj) HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno _________ -vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno _________ -pijesak i šljunak (najkrupnije zrno do 8 mm) -aditivi ako nisu obuhvaćeni HRN,moraju biti atestirani i korišteni u svemu prema uputama proizvođača -pigment boje moraju biti postojane, vino mljevene, ujednačene krupnoće i praha, otporne na atmosferilije -voda čista, bez kemijskih i drugih primjesa sa štetnim djelovanjem -plastični mortovi moraju biti tvornički proizvedeni, otporni prema utjecajima atmosferilija, vodonepropusni i lako ugradljivi -fasadne boje moraju biti tvornički proizvedene, otporne na utjecaj atmosferilija, svjetlo i sve kemijske utjecaje iz zraka -razređivači moraju biti tvornički proizvedeni, upotrebljavani u svemu prema uputama proizvođača -disperzijske boje za fasadu moraju biti tvornički izvedene, otporne na pranje, koroziju i atmosferilije Obradu fasade izvesti stručno i solidno prema opisu u troškovniku i zahtjevu projektanta. Izvoditelj fasaderskih radova prije početka izvedbe mora pregledati podlogu. Izvoditelj je također dužan izraditi uzorke i tek nakon odobrenja od strane projektanta ili nadzornog inženjera može započeti sa radom. Sve izvedene površine moraju biti ravne i vertikalne, gdje je potrebno horizontalne kose, ili oble, a profili i kutevi moraju biti sa oštrim ivicama ili prema predviđenom obliku. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele do visine 3,00 m - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradilišnu deponiju Radovi se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon završenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
NAPOMENA: U jediničnu cijenu je uračunata doprema, montaža i demontaža skele.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
2.10.1. | Izrada završnog sloja na vanjskim zidovima, sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju:
- na fasadni zid, koji treba očistiti od prašine i labilnih čestica nanijeti:
- postaviti toplinsku izolaciju pločama kamene vune, debljine prema projektu 8,0 cm, prema uputama proizvođača. Ploče se dodatno mehanički učvršćuju tipskim spojnicama 6-8 kom/m2.
Učvršćene ploče armirati tekstilno-staklenom mrežicom s preklopima min. 10 cm i širinom očica 4x4 mm. Podnožje i uglove obraditi sa odgovarajućim rubnim profilima. U stavku su uključene sve obrade prozorskih špaleta. Završna obrada fasadnog zida - pod završnom obradom podrazumijeva se nanošenje impregnacijskog prednamaza, te tankoslojne silikatne žbuke debljine sloja 3 mm u boji bijela kava RAL 9003 ili jednakovrijedno __________.
Obračun po m2 gotovog oplošja.
Napomena:
U ovoj stavci se na poziciji sokla u visini min 30 cm u odnosu na okolni teren izvodi termoizolacija od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine prema projektu, sa sidrenim vijcima (min 6-8 kom/m2) i gore navedenim ljepilom sa postotkom pokrivenosti ljepilom minimalno 40% površine.Navedeno je sastavni dio jedinične cijene.
|  | m2 | 545 | 0 | 0
2.10.2. | Izrada završnog sloja zapadne fasade, čela i podgleda balkona. Sloj se sastoji od ljepila i mrežice,impregnacije i završnog sloja fasadne silikatne žbuke u boji bijela kava RAL 9003.
Svi uglovi ojačani pvc profilima s mrežicom.
Obračun po m2 gotovog oplošja.
|  | m2 | 197.7 | 0 | 0
2.10.3. | Montaža i demontaža fasadne cijevne skele od čeličnih cijevi i montažnih metalnih podnica sa svim dijelovima i priborom, pripremljeno za obradu fasade. Skela treba biti izvedena prema pravilima struke i sa uredno izvedenim radnim platformama i zaštitnim ogradama. Obračun po m2 vertikalne projekcije, računajući 1,0 m´ispod vijenca. Fasadna skela služi za izvođenje svih vrsta radova na fasadi (oblaganje, žbukanje, limarske, bravarske, kamenarske i dr. radove), a to se posebno obračunava, tako da se cijena skele u tim radovima ne uključuje. Obračun po m2.
|  | m2 | 625.64 | 0 | 0
UKUPNO FASADERSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.ZEMLJANI RADOVI, PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  | 0
| 2.BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
| 3.ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| 4.ZIDARSKI RADOVI – PLIVAJUĆI ESTRIH |  |  | 0
| 5.ZIDARSKI RADOVI – ŽBUKANJE |  |  | 0
| 6. IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
2. ZANATSKI RADOVI
| 1.LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| 2.STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| 3.ALU I PVC RADOVI |  |  | 0
| 4.KAMENOZERAČKI RADOVI |  |  | 0
| 5.KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| 6.GIPS KARTONSKI RADOVI |  |  | 0
| 7.PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
| 8.SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
| 9.KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
| 10.FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
Navedene cijene su bez pdv-a.

## 2. ViK
3. VODOVOD I KANALIZACIJA
NAPOMENA: Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka,prodora i sl..
Redni broj | Tesktualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
3.1.1. | Horizontalni vodomjer na požarnom cjevovodu (dovod vode do sprinkler stanice), karakteristika DN 50 mm, komplet sa dva ovalna zasuna, spojnim komadima, hvatačem nečistoće i kompenzacijom, u svemu prema zahtjevima komunalnog poduzeća.
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
3.1.2. | Lijevano željezni fazonski komadi (NP 16). Uz specificirane fazonske komade koji se spajaju na prirubnicu potrebno je dobaviti odgovarajući broj vijaka sa maticom odgovarajuće veličine kao i odgovarajuće brtve za prirubnički spoj.
| EU DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| TT DN50/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50x500 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50x1000 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR DN50/100 | kom | 1 | 0 | 0
3.1.3. | Lijevano željezne armature.Uz specificirane armature potrebno je dobaviti odgovarajući broj vijaka sa maticom odgovarajuće veličine kao i odgovarajuće brtve za prirubnički spoj.
| Zasun V2 05, DN50 | kom | 3 | 0 | 0
| Zaštitnik od povratnog toka DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| Hvatač nečistoće DN50 | kom | 1 | 0 | 0
3.1.4. | Dobava i montaža vodovodnih pocinčanih čeličnih cijevi prema normi EN 10255 ili jednakovrijedno _________ za dovod požarne vode do sprinkler stanice. Cijevi se ugrađuju u instalacione otvore kanale ili se vode vidljivo učvršćene o zidove te pričvrščuju uza zid obujmicama vatrootpornosti 90 minuta, obujmice za ovješenje (postavljati ih na max. udaljenosti od 3m jednu od druge) i pričvrščenje o zidove te tlačna proba. Cijevi koje prolaze kroz zemlju potrebno je izolirati dekoral trakom.. Obračunati po dužnom metru montiranog cjevovoda. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cjevovoda.
| NO 50 | m' | 50 | 0 | 0
3.1.5. | Dobava i montaža PEHD plastičnih cijevi za dovod vode od vodomjernog okna do ulaska u objekt. Cijevi nazivnog tlaka PN10, SDR17. Cijevi su rađene po standardima HRN EN12201 ili jednakovrijedno _________, HRN EN 13244 ili jednakovrijedno ________, HRN EN 12666 ili jednakovrijedno ________. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cjevovoda.
| Ø63 | m' | 34 | 0 | 0
3.1.6. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi DN 50 s ubetoniranjem u zid zaštitne čahure DN160, širine betonskog zida zatvaranje pur-pjenom po montaži ,cijevi , ugradnja odgovarajuće hidroizolacije
|  | kom | 1 | 0 | 0
3.1.7. | Tlačna proba montiranog cjevovoda na tlak 10 bara, u trajanju minimalno 2 sata., uz prisustvo nadzornog organa.
|  | m' | 52 | 0 | 0
3.1.8. | Sitni spojni i brtveni materijal
|  | komplet | 1 | 0 | 0
UKUPNO POŽARNA MREŽA : |  |  |  |  | 0
3.2. UNUTARNJA I VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA
NAPOMENA: Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka,prodora i sl..
Redni broj | Tesktualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
3.2.1. | Dobava i montaža PEHD plastičnih cijevi za dovod vode do vodomjernog okna te od vodomjernog okna do ulaska u objekt. Cijevi nazivnog tlaka PN10, SDR17. Cijevi su rađene po standardima HRN EN12201 ili jednakovrijedno _________, HRN EN 13244 ili jednakovrijedno ________, HRN EN 12666 ili jednakovrijedno ________.
Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| Ø50 | m' | 86 | 0 | 0
3.2.2. | Horizontalni vodomjer na cjevovodu sanitarne vode (SANITARNA POTROŠNA VODA), komplet sa dva ventila, spojnim komadima, hvatačem nečistoća i kompenzacijom, u svemu prema zahtjevima komunalnog poduzeća.
| DN 25 | kom | 3 | 0 | 0
3.2.3. | Dobava i izvedba cjevovoda sanitarne potrošne vode od PPR tlačnih vodovodnih cijevi i pripadajućih fazonskih komada prema standardu DIN 8077 / 78 ili jednakovrijedno _________, DIN EN ISO 15874 ili jednakovrijedno _________, ovješenih o strop ili vođenih vidljivo učvrščene o zidove (u spuštenom stropu). U cijenu uključen sav rad i materijal (ovjese stavljati na mex. udaljenosti 3m jednu od druge) vatrootpornosti 90 minuta (R 90) HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno _________ i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno _________ i pričvršćenje na zidove, i na stropove. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| ø63x10,5 | m' | 155 | 0 | 0
| ø50x8,3 | m' | 125 | 0 | 0
| ø40x6,7 | m' | 110 | 0 | 0
| ø32x5,4 | m' | 189 | 0 | 0
| ø25x4,2 | m' | 250 | 0 | 0
| ø20x3,4 | m' | 350 | 0 | 0
3.2.4. | Toplinska izolacija cjevovoda sanitarne potrošne vode za PPR tlačne vodovodne cijevi, debljine 12 mm. Uključivo ljepilo trake, spojni materijal i sav sitni materijal potreban za montažu.
| ø63x10,5 | m' | 155 | 0 | 0
| ø50x8,3 | m' | 125 | 0 | 0
| ø40x6,7 | m' | 110 | 0 | 0
| ø32x5,4 | m' | 189 | 0 | 0
| ø25x4,2 | m' | 250 | 0 | 0
| ø20x3,4 | m' | 350 | 0 | 0
3.2.5. | Dobava i montaža ravnog ventila s ispustom ili bez ispusta za montažu na ograncima PPR cjevovoda. Ventil se ugrađuje u spuštenom stropu ili ogranku ovješenog razvoda.
| NO 50 | kom. | 3 | 0 | 0
| NO 40 | kom. | 4 | 0 | 0
| NO 32 | kom. | 12 | 0 | 0
| NO 25 | kom. | 8 | 0 | 0
| NO 20 | kom. | 26 | 0 | 0
| NO 15 | kom. | 8 | 0 | 0
3.2.6. | Dobava i montaža graničnika temperature recirkulacijskog voda.
| NO 20 | kom. | 42 | 0 | 0
3.2.7. | Dobava i montaža prestrujnog ventila diferencijalnog tlaka.
| NO 32 | kom. | 3 | 0 | 0
3.2.8. | Dobava i montaža vrtnog hidranta za montažu na krovu 1. kata.
| NO 15 | kom. | 2 | 0 | 0
3.2.9. | Dobava i montaža kutnih ventila za priključenje sanitarnih elemenata te elemenata kuhinje.
| NO 20 | kom. | 10 | 0 | 0
| NO 15 | kom. | 5 | 0 | 0
3.2.10. | Dobava i montaža revizija u spuštenom stropu dimenzija 40x40 cm..
|  | kom. | 14 | 0 | 0
3.2.11. | Dobava i montaža PPR podžbuknih ventila za sanitarne čvorove.
| Ø 32 | kom. | 10 | 0 | 0
| Ø 25 | kom. | 10 | 0 | 0
| Ø 20 | kom. | 12 | 0 | 0
3.2.12. | Dobava i montaža ionskog omekšivača vode s dva ionska filtera, Q=0,5-1,0m³/h.
|  | kom. | 1 | 0 | 0
3.2.13. | Protupožarno brtvljenje prolaska cijevi kroz požarne zone vatrootpornosti 90 minuta (EI 90) HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno _________ i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno _________. Brtvljenje se vrši požarnim mortom na način da se ispuni prostor između cijevovoda i rubnih dijelova proboja (rupe). Također je potrebno požarnim premazom premazati cijevi po duljini od 200mm (izmjereno od površine zapreke) požarnim premazom, debljine suhog sloja veće od 1mm.
|  | kom. | 14 | 0 | 0
3.2.14. | Ispitivanje montirane vodovodne instalacije na probni tlak (tlačna proba prema tehničkim uvjetima), uz prisustvo nadzornog organa.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.2.15. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi Ø 75, s ubetoniranjem u zid zaštitne čahure DN125, širine betonskog zida zatvaranje pur-pjenom po montaži. U stavku je uključena i ugradnja hidroziolacije.
|  | kom. | 25 | 0 | 0
3.2.16. | Dezinfekcija vodovodne instalacije hiperkloriranom vodom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3.2.17. | Ispiranje vodovodne instalacije čistom vodom i ishođenje potvrde o kvaliteti vode od za to nadležne ustanove.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3.2.18. | Spajanje vodovodne instalacije na javnu gradsku vodovodnu mrežu uz prisutnost ovlaštene osobe komunalnog poduzeća.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3.2.2.19. | Izrada projekta izvedenog stanja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO UNUTARNJA I VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA : |  |  |  |  | 0
3.3. UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA
NAPOMENA : Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.. Ovaj dio obuhvaća dio mreže do izlaska iz objekta
Redni broj | Tesktualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
3.3.1. | Dobava i polaganje niskošumnih kanalizacionih cijevi prema standardu ON EN 1451, 1 ili jednakovrijedno _________. za temeljnu horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u objektu. Cijev se sastoji od tri sloja - vanjski sloj otporan na udarce od polpropilen kopolimera, središnji sloj od polipropilena ojačan mineralima i unutarnji sloj od polipropilena kopolimera. Uključivo dobava i montaža fazonskih komada prema standardu ON EN 1451-1 ili jednakovrijedno ________. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, obujmice i ovješenja vatrootpornosti 90 minuta (R 90) prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno _________ i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno _________ te ispitivanje na vodonepropusnost. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cjevovoda.
| DN 150 | m' | 26 | 0 | 0
| DN 125 | m' | 25 | 0 | 0
| DN 100 | m' | 56 | 0 | 0
| DN 75 | m' | 22 | 0 | 0
| DN 50 | m' | 5 | 0 | 0
3.3.2. | Dobava i polaganje kanalizacionih cijevi iz propilena ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača, prema standardu EN1451-1 ili jednakovrijedno __________ za temeljnu horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju odzračnog sistema, odvodnju kondenzata, odvodnju iz kuhinje te za montažu pod stropom garaže. Uključivo dobava i montaža fazonskih komada. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, obujmice i ovješenja vatrootpornosti 90 minuta (R 90) prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno _________ i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno _________ te ispitivanje na vodonepropusnost. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| DN 50 | m' | 86 | 0 | 0
| DN 32 | m' | 25 | 0 | 0
3.3.3. | Dobava i polaganje kanalizacionih PVC cijevi, SN4 prema standardu EN 1401:1999 ili jednakovrijedno __________ za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u temeljima. Uključivo dobava i montaža fazonskih komada. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| DN 200 | m' | 40 | 0 | 0
| DN 150 | m' | 65 | 0 | 0
| DN 100 | m' | 68 | 0 | 0
3.3.4. | Dobava i montaža revizionih otvora s navojnim poklopcem, na vertikalama u kompletu s inoh poklopcem dimenzija 20x20cm.
| PVC DN 110 | kom. | 4 | 0 | 0
| PVC DN 125 | kom. | 6 | 0 | 0
| PVC DN 150 | kom. | 4 | 0 | 0
3.3.5. | Dobava i montaža uređaja za biološko pročišćavanje za minimalno 50 ekvivalent stanovnika. Učinkovitost pročišćavanja mora biti u skladu s Tablicom 2, Priloga 1, Pravilnka o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).
|  | kom. | 1 | 0 | 0
3.3.6. | Dobava i montaža bakrenih cijevi za odvod kondenzata. Cijevi je potrebno voditi u zidovima i estrihu.
| Ø32 | m' | 22 | 0 | 0
| Ø28 | m' | 18 | 0 | 0
| Ø22 | m' | 42 | 0 | 0
3.3.7. | Dobava i montaža sifona ze odvođenje kondenzata, za montažu u zid.
| HL138 | kom. | 24 | 0 | 0
3.3.8. | Izvedba sifona kondenzata od cjevovoda NO32 prema detalju iz nacrta.
|  | kom. | 6 | 0 | 0
3.3.9. | Dobava i montaža fasadnih rešetki za stavljanje na krajeve horizontalnih odzračnih vertikala kanalizacije na krovu.
| Ø200 | kom. | 1 | 0 | 0
| Ø150 | kom. | 1 | 0 | 0
3.3.10. | Protupožarno zapriječavanje gorivih cijevi, protupožarne kategorije L90 ( prema DIN 4102 ili jednakovrijedno ________ ), uključivo: Protupožarna obujmica Pričvrsne spojnice Metalne tiple i vijci za brzu montažu Protupožarni mort MG III> Sva oprema vatrootpornosti 90 minuta (R 90) prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno _________ i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno _________
|  | kpl | 16 | 0 | 0
3.3.11. | Plinonepropusni poklopac s okvirom za pokrivanje revizionih šahti unutar objekta, klase nosivosti 50kN, A15 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno _________, s mogućnošću ispune.
| 60x60 cm | kom. | 1 | 0 | 0
3.3.12. | Spajanje fekalne kanalizacije na postojeći kolektor u temeljima podruma.
|  | komplet | 3 | 0 | 0
3.3.13. | Ispitivanje kompletne odvodne instalacije na protok
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.3.14. | Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.3.15. | Pripremno završni radovi, troškovi unutarnjeg transporta te prijevoz alata i materijala na gradilište i povrat alata i eventualno preostalog materijala
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.3.16. | Izrada projekta izvedenog stanja
|  | komplet | 1 | 0 | 0
UKUPNO KANALIZACIJSKA MREŽA : |  |  |  |  | 0
3.4. SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI
NAPOMENA : Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.. Ovaj dio obuhvaća dio mreže do izlaska iz objekta
Redni broj | Tesktualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
3.4.1. | WC konzolna školjka bijele boje od sanitarnog porculana I klase. Uključivo vijci matice , te sav sitni materijal za montažu.
|  | komplet | 10 | 0 | 0
3.4.2. | Montažni instalacijski element za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem, i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju.
|  | komplet | 10 | 0 | 0
3.4.3. | Umivaonik kvadratni ugradbeni, L=51 cm, od keramike bijele boje, I klase. Izvedba prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za zidnu armaturu. Instalacijski elementi samonosivi, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom za ugradbeni set zidnih armatura, vijcima za učvršćenje ploče i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. .
|  | komplet | 6 | 0 | 0
3.4.4. | Umivaonik ovalni ugradbeni, L=55 cm, od keramike bijele boje I klase. Uključivo sitni montažni materija za ovješenje na zid. Izvedba prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za zidnu armaturu. Instalacijski elementi samonosivi, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom za ugradbeni set zidnih armatura, vijcima za učvršćenje ploče i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 6 | 0 | 0
3.4.5. | Umivaonik nadgradni, kvadratni, L=50 cm, od keramike bijele boje, I klase. Izvedba prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za stojeću armaturu umivaonika. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
3.4.6. | Umivaonik nadgradni, kvadratni, invalidski, od keramike bijele boje, I klase. Izvedba prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za stojeću armaturu umivaonika. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. .
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.4.7. | WC konzolna invalidska školjka bijele boje od sanitarnog porculana I klase. Uključivo vijci matice te sav sitni materijal za montažu.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.4.8. | Keramički pisoar bijele boje od sanitarnog porculana I klase komplet s odvodnim sifonom, te ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom, potrebnim za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Spojevi na mreže nisu vidljivi.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
3.4.9. | Montažni instalacijski element za pisoar, s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom, u kompletu s IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (3V) za aktiviranje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, u kompletu s pokrovnnom pločom od inoxa.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
3.4.10. | Sanitarna galanterija od nehrđajućeg čelika
WC četka zatvorena, pričvršćena na zid
|  | kom. | 10 | 0 | 0
3.4.11. | Sanitarna galanterija od nehrđajućeg čelika
Držač WC rolo papira
|  | kom. | 10 | 0 | 0
3.4.12. | Sanitarna galanterija
Ogledalo sa zaobljenim rubovima
|  | kom. | 12 | 0 | 0
3.4.13. | Sanitarna galanterija od nehrđajućeg čelika
Držač ručnika
|  | kom. | 12 | 0 | 0
3.4.14. | Sanitarna galanterija od nehrđajućeg čelika
Kuka za vješanje odjeće
|  | kom. | 24 | 0 | 0
3.4.15. | Sanitarna galanterija od nehrđajućeg čelika
Držač tekućeg sapuna
|  | kom. | 12 | 0 | 0
3.4.16. | Sanitarna galanterija od nehrđajućeg čelika
Držač rolo papira za brisanje ruku
|  | kom. | 12 | 0 | 0
3.4.17. | Montaža sve pripadajuće sanitarne galanterije
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.4.18. | Razni ovjesni i pričvrsni materijali.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3.4.19. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uređaja.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
UKUPNO SANITARNI UREĐAJI : |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
| VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0

## 3. Protupožarstvo
4.1. PROTUPOŽARNI ELEMENTI
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
4.1.1. | Dobava i montaža protupožarne zaštite samostojećih ventilacijskih kanala otpornosti na požar 90 minuta,atestiranom izolacijom u pločamakomplet sa svim potrebnim montažnim materijalom do potpune tehničke funkcije.
| Obračun po m2 | m2 | 20 | 0 | 0
4.1.2. | Dobava i montaža protupožarne zaštite kabelskih kanala otpornosti na požar 120 minuta,komplet sa svim potrebnim montažnim materijalom do potpune tehničke funkcije.
| Obračun po m2 | m2 | 58 | 0 | 0
4.1.3. | Dobava i montaža revizionog okna dimenzija 40x40cm otpornosti na požar 90 minuta
|  | kom | 4 | 0 | 0
4.1.4. | Brtvljenje prodora na granicama požarnih sektora, otpornosti na požar 90 i 120 minuta slijedećih dimenzija:
| površina od 0,01 do 0,05 m2 | kom | 65 | 0 | 0
| površina od 0,05 do 0,5 m2 | kom | 40 | 0 | 0
| površina od 0,5 do 1,0 m2 | kom | 22 | 0 | 0
| površina > 1m2 | kom | 4 | 0 | 0
4.1.5. | Dobava i montaža negorivim protupožarnim obujmicama otpornosti na požar 120 minuta na PVC cijevi koje prolaze kroz požarne sektore
| Φ 50 mm | kom | 35 | 0 | 0
| Φ 63 mm | kom | 19 | 0 | 0
| Φ 75 mm | kom | 16 | 0 | 0
| Φ 90 mm | kom | 4 | 0 | 0
| Φ 110 mm | kom | 22 | 0 | 0
| Φ 125 mm | kom | 7 | 0 | 0
| Φ 160 mm | kom | 4 | 0 | 0
| Φ 200 mm | kom | 1 | 0 | 0
4.1.6. | Brtvljenje prodora elektro kanalica na granicama požarnih sektoraotpornosti na požar 90 i 120 minuta slijedećih dimenzija:
| kanalice K100 | kom | 6 | 0 | 0
| kanalice K200 | kom | 6 | 0 | 0
| kanalice K300 | kom | 2 | 0 | 0
4.1.7. | Brtvljenje protupožarnih zaklopki na granicama požarnih sektora, otpornosti na požar 90 i 120 minuta
| PPZ Φ 100 mm | kom | 12 | 0 | 0
| PPZ Φ 125 mm | kom | 4 | 0 | 0
| PPZ Φ 200 mm | kom | 2 | 0 | 0
| PPZ Φ 200 x 200 mm | kom | 8 | 0 | 0
| UKUPNO u EUR, BEZ PDV-a: |  |  |  | 0

## 4. Vatrodojava
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
TROŠKOVNIK SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
1.1. | Dobava i isporuka multiprocesorska analogno adresabilna vatrodojavna centrala u metalnom kućištu, obavezno upravljačko sučelje na hrvatskom jeziku; kompaktne izvedbe, 2 petlje, mogućnost spajanja izdvojenih signalnih i upravljačkih panela, 2 sirenska izlaza, alarmni izlaz, izlaz za grešku, memorija događaja 4000 zapisa, izlaz 24V za napajanje vanjskih uređaja. | kom | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i isporuka akumulator 12V,18Ah, zatvoreni tip - bez održavanja. | kom | 2 |  | 0
1.3. | Dobava, isporuka i montaža protupožarnog ormara za VDC sa ugrađenim zakretnim djelomično ostakljenim vratima u klasi otpornosti na požar 60 minuta, ugrađena pp brava i cilindar s tri ključa, ugrađene dvije protupožarne ekspandirajuće rešetke, izdavanje certifikata za ormar od ovlaštene ustanove. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Dobava i isporuka analogno-adresabilni optički detektor požara s izolatorom, automatska kompenzacija zaprljanosti. | kom | 27 |  | 0
1.5. | Dobava i isporuka analogno-adresabilni optičko termički detektor požara s izolatorom, automatska kompenzacija zaprljanosti. | kom | 1 |  | 0
1.6. | Dobava i isporuka podnožja elemenata sustava za dojavu požara. | kom | 49 |  | 0
1.7. | Dobava i isporuka indikator prorade automatskog javljača požara. | kom | 14 |  | 0
1.8. | Dobava i isporuka ručni javljač za unutarnju montažu. | kom | 4 |  | 0
1.9. | Dobava i isporuka adresabilna sirena s bljeskalicom za unutarnju montažu IP20 prema IEC 60529 ili jednakovrijedno _______________. | kom | 2 |  | 0
1.10. | Dobava i isporuka adresabilna sirena s bljeskalicom za vanjsku montažu IP65 prema IEC 60529 ili jednakovrijedno _______________ ___________. | kom | 1 |  | 0
1.11. | Dobava i isporuka natpisne pločice za javljače, module i sl. | kom | 49 |  | 0
1.12. | Dobava i isporuka telefonski dojavnik. | kom | 1 |  | 0
1.13. | Dobava i polaganje signalni negorivi kabel bez halogena za povezivanje elemenata sustava vatrodojave. Kabel se duž cijele trase polaže učvrščen na negorivim obujmicama pričvrščene na beton ili pregradne gipskartonske zidove ili uvlači u zaštitne HFXS 16 cijevi (vertikale). Kabel tipa JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm | m | 960 |  | 0
1.14. | Negoriva zaštitna instalacijska cijev, bez halogena, promjera 16 mm. | m | 921 |  | 0
1.15. | Sitni spojni, montažni, pričvrsni i sl. materijal za potpuno funkcioniranje sustava. | komplet | 1 |  | 0
1.16. | Montaža i spajanje elemenata; Programiranje parametara rada centralnog uređaja s unošenjem korisničkih podataka. | komplet | 1 |  | 0
1.17. | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara i izrada korisničke dokumentacije, uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka). | komplet | 1 |  | 0
1.18. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka uvezana u mape i 2 primjerka u digitalnom formatu snimljena na optički medij te dobava i isporuka knjige održavanja. | komplet | 1 |  | 0
1.19. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV VATRODOJAVE, EUR BEZ PDV-a: |  |  |  | 0

## 5. Elektro
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1 | JAKA STRUJA
1.1. | RAZDIJELNICI
1.1.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR- GRO
| Uzidni razdjelnik MODUL 160, s metalnim vratima, 6x24 modula | kom | 1 |  | 0
| Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 22x58mm, 3P/100A, komplet sa 3 osigurača 80A | kom | 1 |  | 0
| Odvodnik prenapona B/C TNS 275/12.5kA | kom | 1 |  | 0
| Kompaktni prekidač snage 3P/80A/25kA, izbacivač napajanja | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, C karakteristika, 4A, 1-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
| KZS sklopka, 16A, 30mA, 2P | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, C karakteristika, 63A, 3-polni, 10kA | kom | 6 |  | 0
| FID sklopka 63-4-003/A | kom | 6 |  | 0
| Motorna zaštitna sklopka | kom | 7 |  | 0
| Zaštitni prekidač, C karakteristika, 40A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, C karakteristika, 32A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, C karakteristika, 25A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
| Zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA | kom | 18 |  | 0
| Zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA | kom | 11 |  | 0
| Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA | kom | 4 |  | 0
| grebenasta sklopka 20A 1-0-2 | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik 20A, instalacijski | kom | 9 |  | 0
| Svjetlosna sklopka, digitalna, 1–99.000lx, 1 kanal, 16A/250V | kom | 1 |  | 0
| Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni program, 2 N/O kontakta | kom | 1 |  | 0
| KZS sklopka, 10A, 30mA, 2P | kom | 1 |  | 0
| Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom. | kom | 1 |  | 0
| Sve komplet | komplet | 1 | 0 | 0
1.1. | UKUPNO RAZDIJELNICI |  |  |  | 0
1.2. | PK TRASE, CIJEVI I KABELI
1.2.1. | Dobava, isporuka i montaža perforiranih kabelskih trasa, komplet sa poklopcima i nosačima (zidnim i stropnim) te spojnim i kutnim elementima, sve po dužnom metru.
| PK trasa 200 | m | 27 |  | 0
| PK trasa 100 | m | 72 |  | 0
1.2.2. | Dobava, isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi za kabele.
| Rebrasta zaštitna cijev fi 63 | m | 50 |  | 0
| Rebrasta zaštitna cijev fi 50 | m | 80 |  | 0
| Rebrasta zaštitna samogasiva cijev fi 20 | m | 1200 |  | 0
| Rebrasta zaštitna samogasiva cijev fi 16 | m | 1520 |  | 0
1.2.3. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnih kabela.
| FG160R 5x25 mm2 | m | 55 |  | 0
| FG160R 5x10 mm2 | m | 74 |  | 0
| FG160R 5x6 mm2 | m | 155 |  | 0
| PGP 3x2,5 mm2 | m | 1650 |  | 0
| PGP 3x1,5 mm2 | m | 1125 |  | 0
| NHXH E90 3x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
| NHXH E90 3x1,5mm2 | m | 92 |  | 0
| U/UTP cat 6 | m | 545 |  | 0
| LiYCY4x0,75 | m | 240 |  | 0
| CATV DROP CABLE 1.13/4,8 AF tri-shield>90dB, Φ7mm | m | 595 |  | 0
| J-Y(st)-Y 2x2x0,8 mm2 | m | 208 |  | 0
1.2. | UKUPNO PK TRASE, CIJEVI I KABELI |  |  |  | 0
1.3. | UNUTARNJA RASVJETA
1.3.1. | Dobava, isporuka i ugradnja svjetiljke 33W (dozvoljeno odstupanje +5%), 3000 K, 4400lm, 850mA, M600 UGR<19 mikroprizma, LED Backlit Panel, komplet sa LED Driver 33W 850mA on/off te ugradnim okvirom za ugradnju u spušteni strop 595x595, bb | kom | 20 |  | 0
Oznaka i3 u projektu
1.3.2. | Dobava, isporuka i ugradnja svjetiljke 30W (dozvoljeno odstupanje +5%), 3600lm, 3000K, simetricni, IP65 prema IEC 60529 ili jednakovrijedno ____________, crni LED reflektor | kom | 12 |  | 0
Oznaka 1 u projektu
1.3.3. | Dobava, isporuka i ugradnja svjetiljke 14W (Dopušteno odstupanje +5%)Tri boje 3K, 4K, 6K 230V 90°, EVG, bijele boje, 3000K, 1200lm, 4000K, 1260lm, 6500K, 1260lm | kom | 16 |  | 0
Oznaka 4 u projektu
1.3.4. | Dobava, isporuka i ugradnja svjetiljke 40W (Dopušteno odstupanje +5%), 3400lm, 3000K, Ra80, 230V, IP20 prema IEC 60529 ili jednakovrijedno __________, bijele boje, LED nadgradna stropna svjetiljka, 1200x75x75mm, komplet sa ovjesnim priborom. | kom | 8 |  | 0
Oznaka 4 u projektu
1.3.5. | Dobava, isporuka i ugradnja zidne svjetiljke, bijele boje, 3000K, duljina 1425,00 mm, širina 105,00mm, visina 60,00mm, svjetlosni tok 3800lm, kut svjetlosti 110°, efikasnost sustava 84lm/W, snaga 45W (Dopušteno odstupanje +5%) | kom | 4 |  | 0
Oznaka h1 u projektu
1.3.6. | Dobava, isporuka i ugradnja svjetiljke 15W (Dopušteno odstupanje +5%), 3000K, IP54 prema IEC 60529 ili jednakovrijedno ______________, bijela, efikasnost sustava 100lm/W (Dopušteno odstupanje -5%) | kom | 6 |  | 0
Oznaka 7 _ LI1001881
1.3. | UKUPNO UNUTARNJA RASVJETA |  |  |  | 0
1.4. | PANIK RASVJETA
1.4.1. | Dobava, isporuka i ugradnja sigurnosne svjetiljke LED, 190lm, NiCd 3.6V/1.8Ah, autonomija 3h, 230V AC, autotest, trajni/pripremni spoj, komplet sa ovjesom za piktogramom i setom samoljepljivih piktograma. | kom | 20 |  | 0
1.4. | UKUPNO PANIK RASVJETA |  |  |  | 0
1.5. | PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
1.5.1. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta prekidača koji se sastoji od:
| odgovarajuća kutija | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir | kom | 1 |  | 0
| prekidač obični | kom | 1 |  | 0
| komplet | komplet | 20 | 0 | 0
1.5.2. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta prekidača koji se sastoji od:
| odgovarajuća kutija | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir | kom | 1 |  | 0
| prekidač izmjenični | kom | 1 |  | 0
| komplet | komplet | 2 | 0 | 0
1.5.3. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta prekidača koji se sastoji od:
| odgovarajuća kutija | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir | kom | 1 |  | 0
| prekidač križni | kom | 1 |  | 0
| komplet | komplet | 2 | 0 | 0
1.5.4. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta prekidača koji se sastoji od:
| odgovarajuća kutija | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir | kom | 1 |  | 0
| signalna led lampica i gravura svjetlo/ventilator/grijalica | kom | 1 |  | 0
| tipkalo | kom | 1 |  | 0
| komplet | komplet | 5 | 0 | 0
1.5.5. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta priključnica koji se sastoji od:
| kutija 4M | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir 4M | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir 4M | kom | 1 |  | 0
| priključnica 230V, 2M | kom | 2 |  | 0
| komplet | komplet | 8 | 0 | 0
1.5.6. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta priključnica koji se sastoji od:
| kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| priključnica s poklopcom, 230V, 2M | kom | 2 |  | 0
| komplet | komplet | 4 | 0 | 0
1.5.7. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta priključnica koji se sastoji od:
| kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| priključnica s poklopcom, 230V, 2M | kom | 1 |  | 0
| komplet | komplet | 11 | 0 | 0
1.5.8. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje seta priključnica koji se sastoji od:
| kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| nosivi okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| priključnica, 230V, 2M | kom | 3 |  | 0
| komplet | komplet | 4 | 0 | 0
1.5.9. | Tipkalo za isklop napajanja, nadžbukno, žute boje, 230V | kom | 2 |  | 0
1.5.10. | Izrada monofaznog fiksnog spoja | kom | 39 |  | 0
1.5.11. | Izrada trofaznog fiksnog spoja | kom | 3 |  | 0
1.5. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
2 | SLABA STRUJA
2.1. | STRUKTURNO KABLIRANJE
2.1.1. | Priključni ormarić, IP65 prema IEC 60529 ili jednakovrijedno _______________, ugrađuje se na fasadi objekta. U ormarić se ugrađuje 5x LSA plus priključni modula te pripadajući odvodnici prenapona tipa DPL sa nosačima. | kom | 1 |  | 0
2.1.2. | Ormar slabe struje K.O. 32U, 19", u njega se ugrađuje sljedeća oprema:
Pasivna oprema:
- uvodni panel za kabele
- uvodni paneli za dno razdjeljnika
| - kompletan set za tri ventilatora s pripadajućim termostatom i ožićenjem unutar razdjeljnika | komplet | 1 |  | 0
| - strujna letva 9x230V, 19" | kom | 2 |  | 0
| - odvodnik prenapona | komplet | 1 |  | 0
| - prespojni "patch" kabel UTP Cat6, 24xRJ45 | kom | 2 |  | 0
| - prostor za ugradnju aktivne opreme (ADSL splitter, ADSL modem) | komplet | 1 |  | 0
| - optički spojni panel za prihvat svih dovodnih kabela 12 niti | kom | 1 |  | 0
| - 19" menagment paneli 1U i 2U za kabelske vodilice prema potrebama unutar istog. | komplet | 1 |  | 0
| - Police 19", 60kg | kom | 3 |  | 0
| - kabelske potporne vodilice | komplet | 1 |  | 0
| - držač za dokumentaciju | komplet | 1 |  | 0
| Komplet | komplet | 1 | 0 | 0
2.1.3. | Dobava i ugradnja priključnice RJ45, komplet sa podžbuknom kutijom, nosivim i ukrasnim okvirom. | kom | 14 |  | 0
2.1.4. | Dobava i ugradnja wi-fi akces pointa u spušteni strop | kom | 2 |  | 0
2.1.5. | Ostali sitni potrebni materijal i radovi, ispitivanje izvedene instalacije, atestiranje i označavanje svih komunikacijskih kabela na oba kraja. | komplet | 1 |  | 0
2.1. | UKUPNO STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | 0
2.2. | TV INSTALACIJA
2.2.1. | Dobava, ugradba i spajanje sljedeće antensko/satelitske opreme koja se nalazi na krovu građevine:
| stup antenski dvodjeljni za smještaj potonjih antena | kom | 1 |  | 0
| lim krovni za antenski stup | kom | 1 |  | 0
| obujmica za učvršćenje, uzemljenje i sidrenje | kom | 1 |  | 0
| poklopac za stup u IP 55 izvedbi prema IEC 60529 ili jednakovrijedno ________________ | kom | 1 |  | 0
| antena UKV 452 | kom | 1 |  | 0
| antena VHF TV 3013 | kom | 1 |  | 0
| antena UHF 2643 | kom | 1 |  | 0
| antena satelitska če 120 cm sa setom nosača i priključcima | kom | 1 |  | 0
| nosač za LNB-ove | kom | 1 |  | 0
| LNB quatro | kom | 2 |  | 0
| komplet | komplet | 1 | 0 | 0
2.2.2. | Ormarić limeni P/Ž 800x600x160mm | kom | 1 |  | 0
| 8-izlazna multisklopka komplet s svim spojnim i montažnim materijalom do pune funkcionalnosti - dobava | kom | 1 |  | 0
| Pojačalo digitalno sa mogućnošću spajanja ext Video signala za videonadzor i parlafon | kom | 1 |  | 0
| Napajanje za kaskadne multisklopke | kom | 1 |  | 0
| Atenuator f 20db | kom | 10 |  | 0
| Atenuator f 10db | kom | 10 |  | 0
| Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 10 |  | 0
| Konektor F | kom | 100 |  | 0
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
| Komplet | komplet | 1 | 0 | 0
2.2.3. | Pripremno završni radovi, ispitivanje instalacije, podešavanje nivoa signala, mjerenje na svim priključnim mjestima. | komplet | 1 |  | 0
2.2. | UKUPNO TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
3.1. | Izrada hvataljki na krovu. Uključuje dobavu i polaganje AL žice Ø 8 mm. Ona se polaže na nosačima trake po krovu. Isti vod se koristi za povezivanje svih metalnih masa na krovu. Uključeni su svi radovi sa dobavom i izradom svih spojeva na krovu, Uključen sav potreban spojni materijal. Ukupno žice po krovu: | m | 186 |  | 0
3.2. | Izrada odvoda. Uključuje dobavu i polaganje, na zidnim nosačima polaže se traka RF fi 8mm. Uključeni su svi spojevi na usputne metalne mase ograda, oluka i slivnika, a koji se moraju izvesti koristeći za tu svrhu potrebne nosače i križne spojnice. | m | 123 |  | 0
3.3. | Izrada temeljnog uzemljivača u temeljima objekta. Izvodi se uz pomoć uzemljivačke trake RF 30x3,5 mm. Traka se postavlja "na nož" u armirano betonsku konstrukciju temelja. Postavlja se ispod hidro izolacije. Stavka predviđa sva povezivanja među trakama temeljnog uzemljivača i trakama iz odvoda što treba izvesti tipskim križnim spojnicama. Na mjestu gdje će biti glavna IP sabirnica zgrade potrebno je osigurati izvod sa temeljnog uzemljivača. U cijeni i izrada iskopa dubine 80 cm, rov se nakom polaganja trake zatrpava zemljom dubine 30 cm, a ostatak mljevenim kamenom odgovarajuće veličine. | m | 110 |  | 0
3.4. | Zaštita od korozije i prodora od vlage na svim mjestima proboja zidova ili krova radi spajanja metalnih masa na odvode i hvataljke, nanošenjem sloja bitumena ili drugih zaštitnih mjera. | komplet | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i ugradnja štapne hvataljke za potrebe zaštite antenskog stupa i druge opreme, h=2m. Stavka uključuje izolirane distancere. | kom | 1 |  | 0
3.6. | Izrada hvataljki H=3m na krovu. Uključuje dobavu i montažu loveće palice visine 3m. Ona se polaže na betonski temelj. Uključeni su svi radovi sa dobavom i izradom svih spojeva na krovu, i dobavom i ugradnjom temelja. Uključen sav potreban spojni materijal. | kom | 3 |  | 0
3.7. | Pregled i Ispitivanje kompl. gromobranske instalacije s mjerenjem otpora uzemljenja i izdavanjem atesta od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 |  | 0
3. | UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
4 | OSTALO
4.1. | Izrada gradilišnog priključka struje, komplet sa ispitivanjem od ovlaštene pravne osobe. | komplet | 1 |  | 0
4.2. | Izrada projekta izvedenog stanja s ucrtanim svim izmjenama, jake struje, slabe struje i gromobrana. | komplet | 1 |  | 0
4.3. | Ispitivanje izvedene instalacije, ispitivanje funkcionalnosti svih sustava, izdavanje zapisnika o ispitivanju, te izdavanje atesta i certifikata sve ugrađene opreme. | komplet | 1 |  | 0
4.4. | Isporuka te nanošenje zaštitnog vatrootpornog materijala na kabele koji se polažu kroz protupožarne zidove. Smjesa se nanosi špricanjem ili četkom. | komplet | 1 |  | 0
4. | UKUPNO OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | JAKA STRUJA
1.1. | RAZDIJELNICI | 0
1.2. | PK TRASE, CIJEVI I KABELI | 0
1.3. | UNUTARNJA RASVJETA | 0
1.4. | PANIK RASVJETA | 0
1.5. | PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI | 0
2 | SLABA STRUJA
2.1. | STRUKTURNO KABLIRANJE | 0
2.2. | TV INSTALACIJA | 0
3 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA | 0
4 | OSTALO | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Sve navedene cijene su bez pdv-a!

## 6. GHV
Građevina: Rekonstrukcija dijela građevine - dječjeg vrtića Čara
Investitor: GRAD KORČULA,TRG ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1,20260 KORČULA, OIB:92770362982
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Troškovnik dobave i montaže do pune funkcionalnosi:
1. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1. | Vanjska jedinica
VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature, hrv. sustav promjenjivog volumena radne tvari) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 28 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio, hrv. europski sezonski faktor hlađenja)-automatski: 6,41
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio, hrv. europski sezonski faktor hlađenja) -standardni: 5,02
N-hlađenje (nom.) = 8,24 kW / 380÷415 V - 50 Hz (Dopušteno odstupanje +5 %)
EER: 3,4 (Dopušteno odstupanje -5%)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio, hrv. sezonski faktor hlađenja)= minimalno 6.0
Qg = 31,5 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
N-grijanje = 8,33 kW (Dopušteno odstupanje +5%) / 380÷415 V - 50 Hz
COP = 3,78 (Dopušteno odstupanje -5%)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance, hrv. sezonski faktor grijanja) = minimalno 4.1
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Protok zraka hlađenje: 10.920 m3/h
Protok zraka grijanje: 10.920 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA (Dopušteno odstupanje +5 dBA)
Nivo zvučne snage: hlađenje: 74 dB(A) (Dopušteno odstupanje +5 dBA)
Dimenzije (š x d x v)=940 x 460 x 1615 mm (Dopušteno odstupanje +-5%)
Težina: 175 kg (Dopušteno odstupanje +-5%)
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 22,2 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
Radni medij: R-410A
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Unutanja jedinica
Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360°, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina od 204 mm (do klase 63) omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica ne zahtijeva revizijski otvor budući da se jedinici može servisno pristupiti skidanjem samog panela. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Odabir između 5 panela, (standardnih/dizajnerskih, bijelih/crnih), omogućuje uklapanje jedinice u svaki prostor. Opcija samočistećih panela štedi električnu energiju i smanjuje pogonske troškove te osigurava čistoću filtera. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu.
Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 5,6 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Qg = 6,3 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
N= 50 W - 230 V - 50 Hz (Dopušteno odstupanje: + 5%)
Protok zraka hlađenje: 10,7 - 15,1 m3/min (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Protok zraka grijanje: 10,7 – 15,1 m3/min (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 29 - 33 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 29 - 33 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A) (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 204 mm (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Težina: 21 kg
Dimenzije panela: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Težina panela: 5,5 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
|  | kom | 2 |  | 0
3 | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360°, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina od 204 mm (do klase 63) omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica ne zahtijeva revizijski otvor budući da se jedinici može servisno pristupiti skidanjem samog panela. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Odabir između 5 panela, (standardnih/dizajnerskih, bijelih/crnih), omogućuje uklapanje jedinice u svaki prostor. Opcija samočistećih panela štedi električnu energiju i smanjuje pogonske troškove te osigurava čistoću filtera. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu.
Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 7,1 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Qg = 8 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
N= 60 W (Dopušteno odstupanje: + 5%)- 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 10,7 - 16,6 m3/min (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Protok zraka grijanje: 10,7 – 16,6 m3/min (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 35 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30 - 35 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučne snage: hlađenje: 53 dB(A) (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 204 mm (Dopušteno odstupanje +-5%
Težina: 21 kg
Dimenzije panela: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Težina panela: 5,5 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 3,6 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Qg = 4 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
N= 30/40 W (Dopušteno odstupanje +5%)- 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 9,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 37,5 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 38,5 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučne snage: hlađenje: 55 dB(A) (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Težina: 12 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,2 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Qg = 2,5 kW (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
N= 20/30 W (Dopušteno odstupanje +5%)- 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 9,1 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 33 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 34 dBA (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Nivo zvučne snage: hlađenje: 52 dB(A) (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm (Dopušteno odstupanje: +- 5%)
Težina: 12 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
|  | kom | 3 |  | 0
6 | Regulacija i upravljanje
Individualni upravljači
Novi touch screen žičani daljinski upravljač dostupan u crnoj boji kompaktnih dimenzija (85x85 mm - dipušteno odstupanje +-5%)Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom ..
|  | kom | 7 |  | 0
7 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A ili R32za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
| Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 5 |  | 0
| Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom | 1 |  | 0
8 | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij .
| Φ 6,4 mm | m | 98 |  | 0
| Φ 9,5 mm | m | 65 |  | 0
| Φ 12,7 mm | m | 40 |  | 0
| Φ 15,9 mm | m | 67 |  | 0
| Φ 22,2 mm | m | 84 |  | 0
| Φ 28,6 mm | m | 64 |  | 0
9 | Antivibracijski zidni nosači za postavljanje vanjske jedinice. | kpl | 1 |  | 0
10 | Aluminijska folija za dodatnu zaštitu freonskih cijevi na vanjskom prostoru, traka u kolutu širine 5cm dužine 10 m | kom | 1 |  | 0
11 | PP cijevi za odvodnju kondezata, komplet s fazonskim komadima. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda. U stavku je uključena i izrada sifona od PP cijevi. | m | 89 |  | 0
D32
12 | Cijev za kondenzat kaofleks fi 20 | m | 14 |  | 0
13 | Sitni pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal potreban za izvedbu instalacije (cijevne obujmice, ovjesnice, tipli, vijci, matice, kisik i acetilen, žica za zavarivanje i sl.) | kpl | 1 |  | 0
14 | Transport materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta | kpl | 1 |  | 0
15 | Rashladni medij R410A | kg | 5 |  | 0
16 | Bus komunikacijska veza od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRV sustava - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. Izvodi strojarski izvođač i ovlašteni serviser. | kpl | 7 |  | 0
17 | Adresiranje unutarnjih jedinica s pripremom za povezivanje na centralni nadzorni upravljački sustav (CNUS). | kom | 7 |  | 0
18 | Puštanje u pogon mini VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izrada projektne dokumentacije (projekti izvedenog stanja instalacije) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
INSTALACIJA GRIJANJA I PTV
1 | Dizalica topline za grijanje. Uređaj je optimiziran za niskoenergetske objekte sa širokim rasponom modulacije inverterskog kompresora. Sastoji se od unutarnje i vanjske jedinice.
Unutarnja jedinica sadrži dodatni elektrogrijač , siguronosni ventil, senzor toka, odzračni lončić, el.ormarić, ekspanzijska posuda 10 l, manometar, montiran magnetno-ciklonski filter i upravljač. Nova unutarnja jedinica opremljena je s opcijom koja prikazuje status uređaja. Smanjeni promjeri cjevovoda omogućuju jednostavniju i bržu ugradnju.
Vanjska jedinica namjenjena je za vanjsku montažu - s ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim izmjenjivačem i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Upload postavki je moguć s USB-a ili SD kartice. Temperatura POLAZA vode je do 65°C, te kondenzator vanjske jedinice ima predinstaliranu zaštitu u svrhu duljeg trajanja uređaja.
Rashladni medij je R32. Jedinica ima ugrađen dodatni elektro ekspanzijski ventil optimiziran za ubacivanje tekuće faze.
Proizvod slijedećih teh. karakteristika:
Površinsko grijanje
Gr: To=7°C, Tpol=35°C, ΔT=5°C
Qg(nom/max) = 6/7,74 kW (Dopušteno odstupanje +- 5%)
N = 1,24 kW (Dopušteno odstupanje +5%) / 230 V - 50 Hz
COP=4,85 (Dopušteno odstupanje -5%)
Gr: To=2°C, Tpol=35°C, ΔT=5°C
Qg(nom/max) = 4,8/7,54 kW (Dopušteno odstupanje +- 5%)
N = 1,28 kW (Dopušteno odstupanje +5%) / 230 V - 50 Hz
COP=3,75 (Dopušteno odstupanje -5%)
Gr: To=-20°C, Tpol=35°C, ΔT=5°C
Qg(max) = 5,83 kW
N = 2,94 kW / 230 V - 50 Hz
Raspoloživi ESP pumpe (Hydrobox-a):
Pgr: 52,4 kPa; pri 17,2 l/min
Ventilokonvektorsko grijanje
Gr: To=7°C, Tpol=45°C, ΔT=5°C
Qg(nom/max) = 5,9/7,4 kW
N = 1,69 kW / 230 V - 50 Hz
COP=3,5
*napomena: ukoliko se kao ogrijevno tijelo koristi konvektor dizalice topline , učini grijanja bit će jednaki onima kod površinskog grijanja za temp. polaza 35°C
Raspoloživi ESP pumpe (Hydrobox-a):
Pgr: 52,9 kPa; pri 16,9 l/min
Snaga dod. el.grijača: 6 kW (Dopušteno odstupanje +-5%) (230 V - 50 Hz)
*napomena: broj koraka je 3 u 9kW (3/6/9) ili 6 kW grijaču(2/4/6)
Radno područje:
grijanje: od -25° do 25°C
Dimenzije: (dopušteno odstupanje +-5%)
Unutarnja jedinica: 440x390mm; h=840 mm, težina: 42 kg
Vanjska jedinica: 884x388mm; h=740 mm, težina: 58,5 kg
Radni medij: R32 (prednapunjen za 10 m)
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 15,9mm
Duljina razvoda: 30 m od čega visinski do 20 m.
Podaci o buci:
Zvučna snaga gr/hl: 60/62 dB(A)
Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m Gr / Hl : 47 / 49 dB(A) (Dopušteno odstupanje +3dBA)
Daljinski kontroler:
Žičani daljinski kontroler s MMI2 sučeljem i prikazom u boji (opcija).
Korisničko sučelje na hrvatskom i engleskom jeziku (uključeno u cijenu).
U sklopu isporuke jedinice dolazi i komunikacijski modul za online upravljanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Higijenski ventilski radijator 20V/80, temp: 50/40, Uključuje:
- termostatski regulirani ventil R ½”
- ručni odzračni ventil R ½”
- set za učvršćenje na zid s univerzalnim kutnim nosačem i odstojnikom
| 900, 600 | kom | 3 |  | 0
| 900, 1000 | kom | 2 |  | 0
| 900, 2000 | kom | 1 |  | 0
3 | Spremnik za potrošnu toplu vodu sa jednim izmjenjivačem.
Volumen spremnika: 200 l (Dopušteno odstupanje:+- 5%)
Dimenzije spremnika sa izolacijom 600x1200 mm (Dopušteno odstupanje:+- 5%)
Površina izmjenjivača: 0,96 m2, snaga izmjenjivača: 32 kW, volumen izmjenjivača: 5,8l, max. radni tlak spremnik/izmjenjivač: 8/6 bara, max radna temperatura: 95°C, težina spremnika 65kg.
Priključci: ulaz/izlaz vode: 1", recirkulacija 3/4", el. grijač (srednji priključak) 6/4", izmjenjivači 1".
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Toplinski izolirani (5cm elastomerne izolacije + dodatna toplinska izolacija spremnika sa mineralnom vunom debljine 10cm u oblozi Al lima) akumulacijski spremnik, zapremnine 100 litara
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Bakrene cijevi u šipci, proizvedene u skladu s HR - EN 1057 normama, ili jednakovrijedno ________________________ za centralno grijanje, uključivo sa svim fazonskim komadima i fitinzima za razvod u podnim šlicevima u zaštitonoj izolaciji 6mm za spajanje zavarivanjem
Specifikacija obuhvaća razvod cjevovoda u građevini od glavnog postojećeg razvoda do ogrijevnih tijela
a sljedećih dimenzija:
| Cu 28 x 1 u izolaciji | m | 68 |  | 0
| Cu 22 x 1 u izolaciji | m | 58 |  | 0
| Cu18 x 1 u izolaciji | m | 24 |  | 0
| Cu15 x 1 u izolaciji | m | 33 |  | 0
6 | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-32 ili R410 A .
| Φ 9,5 mm | m | 27 |  | 0
| Φ 15,9 mm | m | 27 |  | 0
7 | Puštanje u pogon dizalice uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, radne tvari, curenja lja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode od strane ovlaštenog servisera. | kpl | 1 |  | 0
8 | Toplinska izolacija cjevovoda - elastomerna izolacija , uključivo ljepilo i traka - dimenzije
| DN 28 / 13 mm | m | 5 |  | 0
9 | Aluminijska folija za dodatnu zaštitu freonskih cijevi na vanjskom prostoru, traka u kolutu širine 5cm dužine 10 m | kom | 1 |  | 0
10 | Zaporni kuglasti ventil
| DN25 | kom | 18 |  | 0
11 | Nepovratni ventil
| DN25 | kom | 2 |  | 0
12 | Balansni ventil
| DN25 | kom | 2 |  | 0
13 | Hvatač nečistoća
| DN25 | kom | 4 |  | 0
14 | Ispusna slavina
| DN15 | kom | 2 |  | 0
15 | Kompenzatori vibracija na cjevovodu
| DN25 | kom | 1 |  | 0
16 | Sigurnosni ventil
| DN25 | kom | 2 |  | 0
17 | Ekspanzijska posuda tople potrošne vode (30 litara)
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Ekspanzijska posuda ogrijevne vode(30 litara)
|  | kom | 1 |  | 0
19 | Uronski termostat za upravljanje cirkulacijskom pumpom između spremnika PTV, sa pripadajućim kabelom od termostata do pumpe u prizemlju Napomena: Postavljen je na oba spremnika u slučaju korištenja samo jednog spremnika
|  | kom | 1 |  | 0
20 | Glavna cirkulacijska pumpa za radiatorsko grijanje i grijanje ptv-a. Sljedećih tehničkih karakteristika:
V=2700l/h (dopušteno odstupanje +/-5%)
dp=40kPa (dopušteno odstupanje +/-5%)
| Nel=130W;230V;50Hz |  |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0 | 0
0
21 | Recirkulacijska pumpa za toplu vodu, do potrošača |  |  |  |  | 0
| Instalacija: Cijevni priključak: 1 Ugradbena duljina: 140 mm |  |  |  |  | 0
| Električni podaci: |  |  |  |  | 0
| Max. ulazna snaga: 7 W |  |  |  |  | 0
| Frekvencija glavne mreže: 50 Hz |  |  |  |  | 0
| Nazivni napon: 1 x 230 V |  |  |  |  | 0
| Struja u brzini 3: 0.07 A |  |  |  |  | 0
| Klasa zaštite (IEC 34-5): IP44 po normi HRN EN 60529 ili HRN EN 60034-5 ili jednakovrijedno ________________________ |  |  |  |  | 0
| Klasa izolacije (IEC 85): F ili jednakovrijedno ________________________ |  |  |  |  | 0
Maksimalni radni tlak: 10 bar
|  | kom | 1 |  | 0
22 | Holender adapter Holender adapter s definiranim graničnikom kao zaštitom od prekomjernog zavrtanja, s plastičnim steznim prstenom za zaštitu površine cijevi od ogrebotina i udubljenja, eurokonus kompatibilan.
|  | kom | 18 |  | 0
23 | Analogni sobni termostat
|  | kom | 7 |  | 0
24 | Sitni pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal potreban za izvedbu instalacije ( cijevne obujmice, ovjesnice, tipli, vijci, matice, kisik i acetilen, žica za zavarivanje i sl. ) | kpl | 1 |  | 0
25 | Montaža navedene opreme i materijala uključivo: transport materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta | kpl | 1 |  | 0
26 | Ispitivanje vodene instalacije na hidraulički pritisak ( hladna proba ) i vodonepropusnost 1,5 x radni pritisak u trajanju od 6 sati, s punjenjem i pražnjenjem instalacije | kpl | 1 |  | 0
27 | Probni rad instalacije ( topla proba ), uz podešavanje dizalice topline od strane ovlaštenih servisera, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara | kpl | 1 |  | 0
28 | Izrada projektne dokumentacije ( projekti izvedenog stanja instalacije ) | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | kpl | 1 |  | 0
30 | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštene tvrtke uz pribavljanje zapisnika o ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA I PTV |  |  |  | 0
INSTALACIJA VENTILACIJE
1 | Cijevni ventilator, fi160, slijedećih tehničkih značajki:
V = 450m3/h (Dopušteno odstupanje:+-5%)
Δp = 400 Pa (Dopušteno odstupanje:+-5%)
Pel= 156 W (Dopušteno odstupanje:+-5%) / 230V
uključivo:
- savitljivi spojevi ( 2 kom )
- servisni prekidač ( 1 kom )
- regulator brzine ( 1 kom )
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Kupaonski ventilator, podžbukno kućište, za jednokanalnu ugradnju - priključak sa stražnje strane, slijedećih tehničkih značajki:
V = 100 m3/h
Pel= 34 W (Dopušteno odstupanje +5%) / 230V
uključivo:
- nepovratna zaklopka ( 1 kom )
|  | kom | 7 |  | 0
3 | Cilindrična protupožarna zaklopka ugrađuje se na granicama protupožarnih zona, te služi kao prepreka prijelazu vatre, topline i dima iz prostora ugroženog požarom
priključni promjer Ø250, elektromagnetni pogon AC 230V, signalizacija krajnjeg položaja, zaštitna ,mrežica na jednoj strani
|  | kom | 8 |  | 0
4 | Fiksne žaluzije u boji prema zahtjevu interijera , dimenzija: širina x visina
| Š x V = 425x125 mm | kom | 3 |  | 0
5 | Ventilacijski odsisni ventil, u boji prema zahtjevu interijera) dimenzija = promjer:
| fi 100 mm | kom | 7 |  | 0
6 | Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali od pocinčanog čeličnog lima , uključivo fazonski komadi ( lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, redukcije i dr. )
| fi 200 mm | m | 52 |  | 0
| fi 160 mm | m | 50 |  | 0
| fi 100 mm | m | 30 |  | 0
7 | Izolirajuće savitljivo crijevo dimenzija:
| fi 100 mm | m | 12 |  | 0
8 | Toplinska izolacija ventilacijskih kanala (– elastomerna izolacija debljine 10 mm s parnom branom T sa samoljepljivom površinom zaštićenom silikoniranim filmom- faktor otpora na difuziju vodene pare po DIN 52615 ili jednakovrijedno ________________________ ______________ μ ≥ 7.000 ), uključivo ljepilo i traka | m2 | 40 |  | 0
9 | Montaža navedene opreme i materijala uključivo: transport materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta – u stavci i štemanja proboja do dimenzije 15x15 cm | kpl | 1 |  | 0
10 | Balansiranje sustava na zračnoj strani, probni rad, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz mjerenje projektiranih parametara ( količine zraka / broj izmjena )
| Sva mjerenja moraju biti izvršena od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1 |  | 0
12 | Izrada projektne dokumentacije - projekti izvedenog stanja instalacije i tehnička dokumentacija za tehnički pregled i primopredaju | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
| INSTALACIJA GRIJANJA I PTV |  |  |  | 0
| INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| Navedene cijene su bez pdv-a. |  |  |  | bez PDV-a

## Rekapitulacija
UKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  | 0
3. | PROTUPOŽARSTVO |  | 0
4. | VATRODOJAVA |  | 0
5. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
6. | GHV |  | 0
| CIJENA PONUDE, EUR BEZ PDV-a |  | 0
| PDV, 25% |  | 0
| CIJENA PONUDE, EUR s PDV-om |  | 0