## Rasvjeta
TROŠKOVNIK/Tehničke specifikacije
1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: lijevani aluminij s hladnjacima integriranim u kućište. Difuzor: kaljeno staklo, 4mm debljine, otporno na nagle temperaturne promjene i udarce. Premaz kućišta za otpornost na koroziju i salinitet i korištenje u uvjetima prisustva klora . Optika: od PMMA, vrlo otporno na temperaturu i UV radijaciju. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke (PxV): 462mm x 160mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 140 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 14500 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 100 lm/W. Radna temperatura: -30°C do +40°C. Vijek trajanja izvora minimalno 100000 sati L90B10. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke: lijevani aluminij - Difuzor: kaljeno staklo, najmanje 4mm debljine, otporno na nagle temperaturne promjene i udarce - Premaz kućišta za otpornost na koroziju i salinitet, prikladna za prostore s povišenom koncentracijom klora - Optika: od PMMA, vrlo otporno na temperaturu i UV radijaciju - Klasa zaštite II - Maksimalna ukupna snaga LED sustava najmanje 140W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 14500m - Efikasnost svjetiljke minimalno 100 lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje minimalno CRI 80 - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C - Mehanička zaštita minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - Životni vijek izvora minimalno 100000h L90B10 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ___________________________________________________
| Opis stavke | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupna cijena
| nabava rasvjetnih tijela (reflektora) | kom | 106
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO: