## Projektantski troškovnik
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE GRADA KORČULE
TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA
Stavka | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1. RASVJETA
1.1 LED SVJETILJKE
Sve ponuđene svjetiljke trebaju biti od jednog Proizvođača, a sve cestovne svjetiljke iz iste obitelji svjetiljki.
1.1.1 CESTOVNE LED SVJETILJKE
Svaka nuđena cestovna LED svjetiljka iz ovog troškovnika mora zadovoljavati sljedeće tehničke karakteristike:
• kućište izrađeno od aluminija zaštićeno antikorzivnom zaštitom izvedeno posebnom legurom materijala svjetiljke (DIN 230) • gornja ploha kućišta nema horizontalne površine zbog sposobnosti samočišćenja, već rebrasto hladilo izravno izloženo atmosferi koje omogućuje pasivno hlađenje • optika realizirana kroz sistem leća, zaštićena UV stabilnim polikarbonatom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) • zaštita od prodora vode i prašine min. IP66, mehanička zaštita od udara min IK10 • Napajanje svjetiljke 100 - 250V AC, 50Hz/60Hz uz THD ≤ 15% kod nazivnog napona mreže 220-240V i opterećenje 70-100%, električna klasa zaštite I / II, faktor snage (kompenzacija): min . cosϕ = 0,95 • Napajanje("driver") svjetiljke mora biti u SMPS izvedbi, podržavati upravljanje ("dimanje") izlaznom strujom (putem 0/1-10V, PWM, relej) sa integriranim potenciometrom za podešavanje struje/napona, pouzdanost: MTBF min. 160 000 sati prema MIL-HDBK-217F (25°C) • svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 100lm/W • svjetlosna iskoristivost svjetiljke ≥ 90% • boja temperature svjetlosti max 3000K, indeks uzvrata boje LED modula CRI ≥ 70 • svjetiljke moraju biti predviđene da bez smetnji i kvarova rade na temperaturi okoline: od -25°C do +40°C • ugrađena prenaponska zaštita 10 kV • mogućnost podešavanja nagibe svjetiljke -15° do +15° (bez otvaranja svjetiljke) u vertikalnoj i horizontalnoj instalaciji na stup bez dodavanja zasebnog adaptera • trajnost L80 (LED izvor svjetlosti ima intezitet iznad 80% početnog inteziteta na isteku perioda) ≥ 100 000h sukladno normi IES TM 21-2011
• robusnost LED modula - u slučaju kvara (otvorenog kontakta/kratkog spoja) nekog od LED izvora svjetiljka mora i dalje svjetliti do servisa • modularan dizajn - optički sustav/modul sa LED izvorima se jednostavno montira u kućište time što nije "zalijepljen" za tijelo svjetiljke već ima mogućnost izmjene u slučaju servisa bez potrebe za zamjenom cijele svjetiljke • Svi aplicirani vijci, podloške i matice moraju biti od nehrđajućeg čelika • u svjetiljku integriran kontroler za autonomnu redukciju svjetlosnog toka sukladno zadanom režimu u odnosu na računsku sredinu noći uz horizont učenja od minimalno 3 dana • u svjetiljku integriran kontroler za lokalno i daljinsko bežično upravljanje i nadzor rada svjetiljke • navedeni kontroler za autonomnu redukciju svjetlosnog toka mora podržavati naknadno re-programiranja režima rada svjetiljke na terenu bez demontaže ili otvaranja svjetiljke, putem bežične mreže preko mobilne ili web aplikacije • navedeni kontroler za autonomnu redukciju svjetlosnog toka mora imati mogućnost definiranja 5 režima rada s kliznim vremenskim koracima
Ponuditelj je dužan osigurati servisiranje svjetiljaka od strane ovlaštenog servisera u u definiranom ugovornom roku na način da sam posjeduje ovlašteni servis za ugrađenu rasvjetnu opremu ili ima sklopljen ugovor (sporazum) o poslovnoj suradnji s ovlaštenim serviserom. Navedeno dokazuje izjavom proizvođača da je ponuditelj ovlašteni serviser ili izjavom ovlaštenog servisa o namjeri pružanja podrške pri otklanjanju kvarova kroz period trajanja jamstvenog roka. Naveden ovjerenu izjavu je potrebno priložiti uz ponudu.
Za svaku nuđenu cestovnu LED svjetiljku potrebno je priložiti:
• ENEC certifikat ili jednakovrijedan - ENEC je kratica za „European Norms Electrical Cerification“ (Europske norme certifikacije električnih uređaja) i europska je oznaka visoke kvalitete za električne uređaje i kao takav je dokaz o sukladnosti električnog uređaja s Europskim standardima sigurnosti (European safety standards) - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
Oznaka ENEC na proizvodu znači da je proizvod certificiran od strane jednog od 25 ovlaštenih europskih instituta (certifikacijskih tijela) uključenih u ENEC Agreement i uz oznaku slovima sadrži i dvoznamenkasti broj koji označava koje certifikacijsko tijelo je izvršilo certificiranje.
• IEECE CB certifikat ili jednakovrijedan za izvršeno LVD ispitivanje prema IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3 uz test termičkog opterećenja u trajanju od min. 240 sati pri temperaturi od 50°C - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• EMC certifikat - potvrda o sukladnosti ili jednakovrijedan za izvršeno EMC ispitivanje prema EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Izjavu o sukladnosti s CE oznakom ili jednakovrijednu - CE je kratica za Conformité Européenne što znači “Europska sukladnost“. Svi proizvodi koji su proizvedeni unutar EU ili su proizvedeni izvan EU, a stavljaju se na europsko tržište obvezatno moraju imati oznaku CE, u protivnom se ne smiju staviti na tržište EU.
CE oznaka ukazuje na sukladnost proizvoda sa EU legislativom, bez obzira gdje je proizvod napravljen i time omogućava slobodan promet proizvoda unutar EU tj. stavljanje proizvoda na EU tržište. Proizvod koji nosi CE oznaku time ima potvrdu da je proizvod u skladu sa svim aplikabilnim zahtjevima EU kao što su sigurnost, utjecaj na zdravlje i zaštita okoliša i da je proizvod testiran i odobren od ovlaštenog tijela.
Budući da CE oznaka znači da je proizvod u skladu sa svim EU direktivama koje su na njega primjenjive, većina električnih proizvoda (uključujući svjetiljke) moraju biti u skladu s Low Voltage direktivom (LVD, ispitivanje prema IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3) i EMC direktivom (ispitivanje prema EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) koje su obuhvaćene Izjavom.
• Testni izvještaj ispitivanja svjetiljke sukladno normi EN 60068-2-6 (i ANSI C 136.31) ili jednakovrijedan - test na vibracije (otpornost ugrađenih komponenata na dugotrajno izlaganje vibracijama uslijed udara vjetra) - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Testni izvještaj ispitivanja svjetiljke sukladno IEC 60068-2-11:1999 (i ASTM B117-16:2016) ili jednakovrijedan - test na slanu maglu (otpornost svjetiljke na dugotrajno izlaganje slanoj atmosferi, temperatura komore 35°C, trajanje testa 240 sati) - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Testni izvještaj RoHS ili jednakovrijedan - Usklađenost sa RoHS direktivom Europskog parlamenta 2011/65/EU - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Potvrda o fotobiološkom ispitivanju prema normi IEC/TR 62778:2014 ili jednakovrijedna - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Potrebno je dostaviti dokument proizvođača LED izvora svjetlosti te na njemu označiti konkretni LED izvor svjetlosti koji je ugrađen u svjetiljku. Dokument ( tehnički list/katalog) mora sadržavati osnovne tehničke karakteristike ugrađenog LED izvora svjetlosti.
• Potrebno je dostaviti LM80/TM-21 tehnički izvještaj proizvođača LED izvora svjetlosti u kojem je označeno koliko je maksimalno mogući životni vijek konkretno ugrađenog tipa LED izvora svjetlosti po mjeri L80, a deklarirano po metodologiji norme IES TM 21-2011 (ili jednakovrijedno) uz Tair(Ts) = 55°C i struju narinutu na LED izvor svjetlosti jednaku ili veću od one koja prolazi LED izvorom nuđene svjetiljke u normalnom radu (100% inteziteta svjetlosti)
• Potrebno priložiti svjetlotehnički proračun za odgovarajući nuđeni tip svjetiljke ("tip 1" - "tip 20") u DIALUX ili RELUX programima za izradu svjetlotehničkih proračuna u kojima će se pokazati da su se primjenom optika zadovoljile odredbe HRN EN 13 201 - 1:2016 za klasu rasvjete i tip svjetiljke za sve poligone definirane u PRILOG F - SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUNI NOVOG STANJA. VAŽNO - SUKLADNO UPUTAMA HBOR-a POTREBNO JE ZADOVOLJITI I: Svjetlotehnički proračun nuđenih svjetiljki na području zahvata mora odgovarati zadanim svjetlotehničkim parametrima s rješenjem koje mora biti takvo da se zadovolje kriteriji rasvijetljenosti i jednolikosti uz poštivanje zona rasvijetljenosti u skladu s normom HRN 13201-2:2016 Cestovna rasvjeta. Odstupanje od norme, odnosno maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti i jednolikosti, može iznositi najviše 30%.
Priloženi svjetlotehnički proračuni moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog projektanta. Na CD ovjeren od strane ovlaštenog projektanta treba priložiti svjetlotehničke proračune u PDF formatu, izvorne datoteke proračuna u RELUX ili DIALUX programu, te LDT ili IES datoteke nuđenih svjetiljki.
• Potrebno je dostaviti potrebne dokumente proizvođača LED svjetiljke (tehnički list/katalog) kojima se dokazuju traženi uvjeti, a sve kako je opisano gore
• Potrebno je dostaviti uzorke nuđenih svjetiljaka i to: jedan uzorak svjetiljke najveće snage i jedan uzorak svjetiljke namanje snage svake nuđene familije proizvoda sa svim ugrađenim funkcionalnostima i sukladno svim traženim tehničkim uvjetima radi provjere od strane Naručitelja
Zahtjevani režim rada svjetiljke:
Autonomna redukcija rada
30% vremena rada svjetiljka radi sa 100% intenzitetom osvjetljenja, zatim 10% vremena rada svjetiljka radi sa 70% intenzitetom osvjetljenja, 50% vremena rada svjetiljka radi sa 50% intenzitetom osvjetljenja, te u posljednjem koraku 10% vremena rada svjetiljka radi na 70% intenzitetnom osvjetljenja, što u konačnici daje dodatnu uštedu od 31% potrošnje energije
1.1.1.1 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 1" sa karakteristikama: | kom | 38 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 10W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.2 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 2" sa karakteristikama: | kom | 58 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 10W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.3 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 3" sa karakteristikama: | kom | 309 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 15W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.4 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 4" sa karakteristikama: | kom | 130 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 15W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.5 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 5" sa karakteristikama: | kom | 201 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 15W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.6 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 6" sa karakteristikama: | kom | 90 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 20W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.7 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 7" sa karakteristikama: | kom | 52 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 20W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.8 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 8" sa karakteristikama: | kom | 16 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 20W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.9 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 9" sa karakteristikama: | kom | 47 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 20W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.10 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 10" sa karakteristikama: | kom | 71 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 25W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.11 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 11" sa karakteristikama: | kom | 94 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 25W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.12 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 12" sa karakteristikama: | kom | 38 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 25W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.13 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 13" sa karakteristikama: | kom | 37 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 25W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.14 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 14" sa karakteristikama: | kom | 8 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 30W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.15 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 15" sa karakteristikama: | kom | 46 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 30W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.16 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 16" sa karakteristikama: | kom | 9 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 35W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.17 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 17" sa karakteristikama: | kom | 6 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 35W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.18 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 18" sa karakteristikama: | kom | 42 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 40W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.19 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 19" sa karakteristikama: | kom | 22 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 60W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.1.20 | Dobava i prijevoz LED cestovne/ulične svjetiljke "tipa 20" sa karakteristikama: | kom | 8 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 60W
Dimenzije svjetiljke: 630 mm x 326 mm x 78 mm (+/- 10%)
Težina svjetiljke: max. 7 kg
Svjetiljka mora imati pripadajući adapter s kojim je moguće podesiti nagib svjetiljke kako bi uvijek os svjetiljke bila paralelna s prometnicom, odnosno pod kutem od 0°.
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš na postojeće stupove. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja, mala visina malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2 STAROGRADSKE DEKORATIVNE LED SVJETILJKE
Svaka nuđena starogradska dekorativna LED svjetiljka iz ovog troškovnika mora zadovoljavati sljedeće tehničke karakteristike:
IZGLED STAROGRADSKE LED SVJETILJKE Starogradska dekorativna LED svjetiljka mora biti izgleda poput svjetiljke prikazane na slici desno, da bi se što bolje ukopila u ambijent i ne razlikovala mnogo od postojećih starogradskih svjetiljaka.
• kućište izrađeno od aluminija zaštićeno antikorzivnom zaštitom izvedeno posebnom legurom materijala svjetiljke, zaštitnim premazom svjetiljke ili zaštitom plastificiranjem svjetiljke • gornja ploha kućišta nema horizontalne površine zbog sposobnosti samočišćenja • optika realizirana kroz sistem leća, zaštićena UV stabilnim polikarbonatom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) • optički sustav/modul sa asimetričnom svjetlosnom distribucijom izvedenom sustavom leća • pasivno hlađenje, rebrasto hladilo izravno izloženo atmosferi • Napajanje svjetiljke 100 - 250V AC, 50Hz/60Hz uz THD ≤ 15% kod nazivnog napona mreže 220-240V i opterećenje 70-100%, električna klasa zaštite I / II, faktor snage (kompenzacija): min . cosϕ = 0,95 • Napajanje("driver") svjetiljke mora biti u SMPS izvedbi, podržavati upravljanje ("dimanje") izlaznom strujom (putem 0/1-10V, PWM, relej) sa integriranim potenciometrom za podešavanje struje/napona, pouzdanost: MTBF min. 160 000 sati prema MIL-HDBK-217F (25°C) • svjetiljke moraju biti predviđene da bez smetnji i kvarova rade na temperaturi okoline: od -25°C do +45°C • svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 100 lm/W • svjetlosna iskoristivost svjetiljke ≥ 90% • boja temperature svjetlosti max 3000K • Indeks uzvrata boje LED modula CRI ≥ 70 • zasebno instalirana prenaponska zaštita minimalno 10kV/10kA, instalirana unutar kućišta svjetiljke
• trajnost L80 (LED izvor svjetlosti ima intezitet iznad 80% početnog inteziteta na isteku perioda) ≥ 100 000h sukladno normi IES TM 21-2011 • zaštita od prodora stranih tijela min. IP66 • mehanička zaštita od udara min IK08
• robusnost LED modula - u slučaju kvara (otvorenog kontakta/kratkog spoja) nekog od LED izvora svjetiljka mora i dalje svjetliti do servisa • modularan dizajn - optički sustav/modul sa LED izvorima se jednostavno montira u kućište time što nije "zalijepljen" za tijelo svjetiljke već ima mogućnost izmjene u slučaju servisa bez potrebe za zamjenom cijele svjetiljke • Svi aplicirani vijci, podloške i matice moraju biti od nehrđajućeg čelika • u svjetiljku integriran kontroler za autonomnu redukciju svjetlosnog toka sukladno zadanom režimu u odnosu na računsku sredinu noći uz horizont učenja od minimalno 3 dana • u svjetiljku integriran kontroler za lokalno i daljinsko bežično upravljanje i nadzor rada svjetiljke • navedeni kontroler za autonomnu redukciju svjetlosnog toka mora podržavati naknadno re-programiranja režima rada svjetiljke na terenu bez demontaže ili otvaranja svjetiljke, putem bežične mreže preko mobilne ili web aplikacije • navedeni kontroler za autonomnu redukciju svjetlosnog toka mora imati mogućnost definiranja 5 režima rada s kliznim vremenskim koracima
Ponuditelj je dužan osigurati servisiranje svjetiljaka od strane ovlaštenog servisera u u definiranom ugovornom roku na način da sam posjeduje ovlašteni servis za ugrađenu rasvjetnu opremu ili ima sklopljen ugovor (sporazum) o poslovnoj suradnji s ovlaštenim serviserom. Navedeno dokazuje izjavom proizvođača da je ponuditelj ovlašteni serviser ili izjavom ovlaštenog servisa o namjeri pružanja podrške pri otklanjanju kvarova kroz period trajanja jamstvenog roka. Naveden ovjerenu izjavu je potrebno priložiti uz ponudu.
Za svaku nuđenu dekorativnu LED svjetiljku potrebno je priložiti:
• ENEC certifikat ili jednakovrijedan - ENEC je kratica za „European Norms Electrical Cerification“ (Europske norme certifikacije električnih uređaja) i europska je oznaka visoke kvalitete za električne uređaje i kao takav je dokaz o sukladnosti električnog uređaja s Europskim standardima sigurnosti (European safety standards) - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
Oznaka ENEC na proizvodu znači da je proizvod certificiran od strane jednog od 25 ovlaštenih europskih instituta (certifikacijskih tijela) uključenih u ENEC Agreement i uz oznaku slovima sadrži i dvoznamenkasti broj koji označava koje certifikacijsko tijelo je izvršilo certificiranje.
• EMC certifikat - potvrda o sukladnosti ili jednakovrijedan za izvršeno EMC ispitivanje prema EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Izjavu o sukladnosti s CE oznakom ili jednakovrijednu - CE je kratica za Conformité Européenne što znači “Europska sukladnost“. Svi proizvodi koji su proizvedeni unutar EU ili su proizvedeni izvan EU, a stavljaju se na europsko tržište obvezatno moraju imati oznaku CE, u protivnom se ne smiju staviti na tržište EU.
CE oznaka ukazuje na sukladnost proizvoda sa EU legislativom, bez obzira gdje je proizvod napravljen i time omogućava slobodan promet proizvoda unutar EU tj. stavljanje proizvoda na EU tržište. Proizvod koji nosi CE oznaku time ima potvrdu da je proizvod u skladu sa svim aplikabilnim zahtjevima EU kao što su sigurnost, utjecaj na zdravlje i zaštita okoliša i da je proizvod testiran i odobren od ovlaštenog tijela.
Budući da CE oznaka znači da je proizvod u skladu sa svim EU direktivama koje su na njega primjenjive, većina električnih proizvoda (uključujući svjetiljke) moraju biti u skladu s Low Voltage direktivom (LVD, ispitivanje prema IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3) i EMC direktivom (ispitivanje prema EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) koje su obuhvaćene Izjavom.
• Testni izvještaj ispitivanja svjetiljke sukladno IEC 60068-2-11:1999 (i ASTM B117-16:2016) ili jednakovrijedan - test na slanu maglu (otpornost svjetiljke na dugotrajno izlaganje slanoj atmosferi, temperatura komore 35°C, trajanje testa 240 sati) - izdano od neovisnog akreditiranog laboratorija
• Potrebno je dostaviti dokument proizvođača LED izvora svjetlosti te na njemu označiti konkretni LED izvor svjetlosti koji je ugrađen u svjetiljku. Dokument ( tehnički list/katalog) mora sadržavati osnovne tehničke karakteristike ugrađenog LED izvora svjetlosti.
• Potrebno je dostaviti LM80/TM-21 tehnički izvještaj proizvođača LED izvora svjetlosti u kojem je označeno koliko je maksimalno mogući životni vijek konkretno ugrađenog tipa LED izvora svjetlosti po mjeri L80, a deklarirano po metodologiji norme IES TM 21-2011 (ili jednakovrijedno) uz Tair(Ts) = 55°C i struju narinutu na LED izvor svjetlosti jednaku ili veću od one koja prolazi LED izvorom nuđene svjetiljke u normalnom radu (100% inteziteta svjetlosti)
• Treba priložiti svjetlotehnički proračun za svaki odgovarajući nuđeni tip svjetiljke ("tip 21" do "tip 27")u DIALUX ili RELUX programima za izradu svjetlotehničkih proračuna u kojima će se pokazati da su se primjenom optika zadovoljile odredbe HRN EN 13 201 - 1:2016 za klasu rasvjete i tip svjetiljke za sve poligone definirane u PRILOG F - SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUNI NOVOG STANJA. VAŽNO - SUKLADNO UPUTAMA HBOR-a POTREBNO JE ZADOVOLJITI I: Svjetlotehnički proračun nuđenih svjetiljki na području zahvata mora odgovarati zadanim svjetlotehničkim parametrima s rješenjem koje mora biti takvo da se zadovolje kriteriji rasvijetljenosti i jednolikosti uz poštivanje zona rasvijetljenosti u skladu s normom HRN 13201-2:2016 Cestovna rasvjeta. Odstupanje od norme, odnosno maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti i jednolikosti, može iznositi najviše 30%.
Priloženi svjetlotehnički proračuni moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog projektanta. Na CD ovjeren od strane ovlaštenog projektanta treba priložiti svjetlotehničke proračune u PDF formatu, izvorne datoteke proračuna u RELUX ili DIALUX programu, te LDT ili IES datoteke nuđenih svjetiljki.
• Potrebno je dostaviti potrebne dokumente proizvođača LED svjetiljke (tehnički list/katalog) kojima se dokazuju traženi uvjeti, a sve kako je opisano gore
• Potrebno je dostaviti jedan uzorak najjačeg ponuđenog modela svjetiljke sa svim ugrađenim funkcionalnostima i sukladno svim traženim tehničkim uvjetima radi provjere od strane Naručitelja
Zahtjevani režim rada svjetiljke:
Autonomna redukcija rada
30% vremena rada svjetiljka radi sa 100% intenzitetom osvjetljenja, zatim 10% vremena rada svjetiljka radi sa 70% intenzitetom osvjetljenja, 50% vremena rada svjetiljka radi sa 50% intenzitetom osvjetljenja, te u posljednjem koraku 10% vremena rada svjetiljka radi na 70% intenzitetnom osvjetljenja, što u konačnici daje dodatnu uštedu od 31% potrošnje energije
1.1.2.1 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 21" sa karakteristikama: | kom | 2 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 10W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2.2 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 22" sa karakteristikama: | kom | 17 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 10W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2.3 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 23" sa karakteristikama: | kom | 8 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 15W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2.4 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 24" sa karakteristikama: | kom | 144 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 15W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2.5 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 25" sa karakteristikama: | kom | 19 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 20W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2.6 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 26" sa karakteristikama: | kom | 33 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 20W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.2.7 | Dobava i prijevoz LED starogradske dekorativne svjetiljke "tipa 27" sa karakteristikama: | kom | 9 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga svjetiljke s predspojnom napravom 25W
Dimenzije svjetiljke: 378 mm x 378 mm x 464 mm (+-10%)
Težina svjetiljke -max.: 17 kg
Osigurati dimenzije kako bi se svjetiljka što bolje uklopila u navedeni okoliš (parkovi, šetnice,itd.) na postojeće stupove kao dekorativna rasvjeta. Definiran raspon dimenzije svjetiljke osigurava željeni vizualno-estetski doživljaj od strane naručitelja i malu površinu izloženu bočnom udaru vjetra, a definirana maksimalna masa svjetiljke osigurava maksimalno statičko opterećenje svjetiljke na postojeće stupove što cijelu instalaciju čini sigurnijom i robusnijom.
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.1.3 ADAPTACIJA POSTOJEĆE STAROGRADSKE SVJETILJKE LED MODULOM
Dio postojećih starogradskih brončanih svjetiljaka koje su u vrlo dobrom stanju adaptirati će se novim LED modulom i napajačkim modulom koji moraju zadovoljavati sljedeće tehničke karakteristike:
• LED modul sa LED izvorima svjetlosti se koji se jednostavno montira u kućište sa mogućnošću brze izmjene u slučaju servisa bez potrebe za demontažom cijele svjetiljke • trajnost L80 (LED izvor svjetlosti ima intezitet iznad 80% početnog inteziteta na isteku perioda) ≥ 100 000h sukladno normi IES TM 21-2011
• Indeks uzvrata boje LED modula CRI ≥ 80 • boja temperature svjetlosti max 3000K
• Robusnost LED modula - U slučaju kvara (otvorenog kontakta/kratkog spoja) nekog od LED izvora svjetiljka mora i dalje svjetliti do servisa, odnosno svjetiljka mora podržavati modularnost lanaca LED izvora
• optički sustav/modul sa asimetričnom ili simetričnom svjetlosnom distribucijom izvedenom sustavom leća • Napajanje("driver") svjetiljke mora podržavati upravljanje ("dimanje") izlaznom strujom putem ugrađenog potenciometra na napajanju ili signala 0/1 - 10V DC ili putem PWM signala
• adaptirana svjetiljka mora imati ugrađen kontroler za daljinsko bežično upravljanje i nadzor svjetiljkom te redukciju svjetlosnog toka • upravljački kontroler za redukciju svjetlosnog toka mora biti napajan odvojeno od svjetiljke, odnosno preko mreže sustava JR izmjeničnim naponom 230V, 50Hz
• Obavezna mogućnost autonomne redukcije svjetlosnog toka sukladno zadanom režimu u odnosu na računsku sredinu noći uz horizont učenja od minimalno 3 dana • Upravljački kontroler za redukciju svjetlosnog toka mora imati mogućnost naknadnog re-programiranja režima rada svjetiljke na terenu bez demontaže ili otvaranja svjetiljke, putem bežične mreže preko mobilne ili web aplikacije
Uz LED module, napajačke module i ostale potrebne dijelove za adaptaciju postojeće starogradske brončane svjetiljke potrebno je dostaviti:
• Potrebno je dostaviti dokument proizvođača LED izvora svjetlosti te na njemu označiti konkretni LED izvor svjetlosti koji je ugrađen u svjetiljku. Dokument ( tehnički list/katalog) mora sadržavati osnovne tehničke karakteristike ugrađenog LED izvora svjetlosti.
• Potrebno je dostaviti LM80/TM-21 tehnički izvještaj proizvođača LED izvora svjetlosti u kojem je označeno koliko je maksimalno mogući životni vijek konkretno ugrađenog tipa LED izvora svjetlosti po mjeri L80, a deklarirano po metodologiji norme IES TM 21-2011 (ili jednakovrijedno) uz Tair(Ts) = 55°C i struju narinutu na LED izvor svjetlosti jednaku ili veću od one koja prolazi LED izvorom nuđene svjetiljke u normalnom radu (100% inteziteta svjetlosti)
• Potrebno priložiti svjetlotehnički proračun za odgovarajući nuđeni tip LED modula ("tip 28") u DIALUX ili RELUX programima za izradu svjetlotehničkih proračuna u kojima će se pokazati da su se primjenom optika zadovoljile odredbe HRN EN 13 201 - 1:2016 za klasu rasvjete i tip LED modula za sve poligone definirane u prilogu „Tablica zadanog zahvata“ VAŽNO - SUKLADNO UPUTAMA HBOR-a POTREBNO JE ZADOVOLJITI I: Svjetlotehnički proračun nuđenih svjetiljki na području zahvata mora odgovarati zadanim svjetlotehničkim parametrima s rješenjem koje mora biti takvo da se zadovolje kriteriji rasvijetljenosti i jednolikosti uz poštivanje zona rasvijetljenosti u skladu s normom HRN 13201-2:2016 Cestovna rasvjeta. Odstupanje od norme, odnosno maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti i jednolikosti, može iznositi najviše 30%.
Priloženi svjetlotehnički proračuni moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog projektanta. Na CD ovjeren od strane ovlaštenog projektanta treba priložiti svjetlotehničke proračune u PDF formatu, izvorne datoteke proračuna u RELUX ili DIALUX programu, te LDT ili IES datoteke nuđenih LED modula.
Zahtjevani režim rada svjetiljke:
Autonomna redukcija rada
30% vremena rada svjetiljka radi sa 100% intenzitetom osvjetljenja, zatim 10% vremena rada svjetiljka radi sa 70% intenzitetom osvjetljenja, 50% vremena rada svjetiljka radi sa 50% intenzitetom osvjetljenja, te u posljednjem koraku 10% vremena rada svjetiljka radi na 70% intenzitetnom osvjetljenja, što u konačnici daje dodatnu uštedu od 31% potrošnje energije
1.1.3.1 | Dobava i prijevoz LED modula sa svom potrebnom armaturom i napajanjem za adaptaciju stare starogradske dekorativne svjetiljke - "tip 28" sa karakteristikama: | kom | 35 |  | 0
Maksimalna ukupna snaga LED modula s predspojnom napravom 15W
Ugrađen upravljački modul za regulaciju inteziteta svjetlosnog toka koji omogućava rad u gore zahtjevanom režimu rada.Ugrađen komunikacijski modul specificiran u stavci 1.3.2. i povezan na sustav specificiran u stavci 1.3.4.
Ponuđen proizvod:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
| UKUPNO LED SVJETILJKE: |  | 1589 |  | 0
1.2 PRIBOR ZA UGRADNJU LED SVJETILJAKA
1.2.1 | Nabava i prijevoz pocinčane konzole/jednoluk dimenzija 20cm x 20cm za ugradnju cestovne LED svjetiljke na metalni stup nasada za svjetiljku Ø = 50mm | kom | 952 |  | 0
1.2.2 | Nabava i prijevoz dvostruke pocinčane konzole/dvoluk dimenzija 20cm x 20cm za ugradnju dvije cestovne svjetiljke u odnosu 180° na metalni stup nasada za svjetiljku Ø = 50mm | kom | 16 |  | 0
1.2.3 | Nabava i prijevoz trostruke pocinčane konzole/troluk dimenzija 20cm x 20cm za ugradnju tri cestovne svjetiljke u odnosu 120° na metalni stup nasada za svjetiljku Ø = 50mm | kom | 5 |  | 0
1.2.4 | Nabava i prijevoz pocinčane konzole/jednoluk dimenzija 20cm x 20cm za ugradnju cestovne LED svjetiljke veće snage na metalni stup nasada za svjetiljku Ø = 60mm | kom | 5 |  | 0
1.2.5 | Nabava i prijevoz pocinčane konzole (obujmice) duljine 30cm za ugradnju cestovne svjetiljke na drveni ili betonski stup | kom | 190 |  | 0
1.2.6 | Nabava i prijevoz pocinčane konzole duljine 30cm za ugradnju cestovne svjetiljke na fasadu | kom | 102 |  | 0
1.2.7 | Nabava i prijevoz pocinčane konzole za ugradnju starogradske LED svjetiljke na brončani stup | kom | 133 |  | 0
1.2.8 | Nabava i prijevoz pocinčane konzole za ugradnju starogradske LED svjetiljke na fasadu | kom | 71 |  | 0
1.2.9 | Nabava i prijevoz vodonepropusne izolirane strujne stezaljke, kao tip EP95-13, kat.broj MP861020, prolaz 16-95mm2, odvojak 1,5-10mm2 | kom | 950 |  | 0
1.2.10 | Nabava i prijevoz kabela tipa PPOO-y3x2,5mm2, za napajanje svjetiljke | m | 9500 |  | 0
1.2.11 | Nabava i prijevoz razdjelnice s dva osigurača 10A | kom | 230 |  | 0
1.2.12 | Nabava i prijevoz ostalog sitnog potrošnog materijala za montažu, maksimalno do iznosa 10% vrijednosti stavke elektromaterijala | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIBOR ZA UGRADNJU LED SVJETILJAKA: |  |  |  | 0
1.3 DALJINSKO UPRAVLJANJE I MJERENJE POTROŠNJE
1.3.1 | Priključno-mjerni ormar kontrolnog brojila potrošnje i upravljanja uključenjem/isključenjem JR | kompl. | 32 |  | 0
Dobava i ugradnja samostojećeg poliesterskog priključno mjernog ormara, dim. 800x400x250 s odgovarajućim poliesterskim podnozjem visine 800, uz razdjelnu TS - SN/NN sa radijalnim podzemnim priključkom na postojeći razdjelnik JR, ožičen i tvornički ispitan, stupanj zaštite min.IP 65, opremljen sa sljedećom opremom:
• Kontrolno digitalno trofazno brojilo radne i jalove energije, klasa 1 za radnu prema IEC/EN 62053-23, klasa 2 za jalovu energiju(induktivnu i kapacitivnu ) prema IEC/EN 62053-23, trofazni priključak na naponsku granu 230V, 50Hz, Strujni priključak dijelom preko strrujnih transformatora ..../5A. Brojilo prošireno modulom za izravna mjerenja napona faza, napona među fazama, frekvencije, struje, faktora snage i drugo modul sa komunukacijskim priključcima: RS 485, Eth., USB, RS 232 ..., ugradnja na DIN šinu, certificirano
• 3 x Strujni mjerni transformator, prema IEC/EN 60044-1, klasa 1, 150A/5A, FS5 , za promjer vodiča Ø 22mm, za ugradnja na DIN šinu
• kontroler s bežičnom Sigfox komunikacijom (modem) prema SDUN-u za prikupljanje podataka s kontrolnog brojila, te upravljanje radom rasvjete, napajanje 12/24VDC, komunikacijsko sučelje s brojilom, konverter - RS485 (Modbus RTU) na Sigfox , ugrađenim softverom za periodičko prikupljanje i slanje podataka u nadzorni centar.
•tropolna osigurač-rastavna sklopka,naz.napon 690 Vac, naz.struja 160 A, za ugradnju na DIN šinu
• odvodnici prenapona sa zaštitom odvodnika
• Automatski osigurači, 1P, 6A, za zaštitu odvodnika
• N-sabirnica, PE- sabirnica
• kratkospojnik N i PE sabirnica
• Pomočni releji s podnožjem, 24VDC, 3xC/O, za kontrolu glavnih sklopnika rasvjete
• Luxomat senzor za uključenje svjetiljaka ovisno o razini rasvijetljenosti okoliša povezan sa sklopom uklapanja i isklapanja rasvjete
• Uključena pomoćna mehanika, sabirnice, izolatori, kabeli, priključni i spojni materijal za ugradnju opreme u priključno mjerni ormar, kao i svi elektromontažni radovi priključenja na postojeći razdjelnik javne rasvjete u TS, kao i ishođenje potrebnih suglasnosti od nadležnog HEP ODS-a
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.3.2 | Kontroler za daljinsko bežično upravljanje i nadzor svjetiljkom | kom | 1589 |  | 0
Dobava, ugradnja, spajanje kontrolera za daljinsko upravljanje i nadzor stanja svjetiljke slijedećih karakteristika:
Kontroler mora posjedovati podršku za kontinuiranu regulaciju snage (intenziteta) svjetiljke uz ugrađen vremenski član za podešenje vremena preklapanja/trajanja pojedinih intervala regulacije sa slijedećim karakteristikama:
• do minimalno 5 vremenskih intervala (faza) • za svaki interval moguće namjestiti intenzitet u rasponu 10% - 100%, ukoliko je intenzitet <10% svjetiljka se isključuje preko pomoćnog internog releja • mogućnost programiranja sukladno gore navedenom režimu rada • integriran CLO modul (održavanje svjetlosnog toka konstantnim kroz životni vijek svjetiljke) sa programibilnim faktorom starenja • određivanje računske sredine noći uz horizont učenja od 3 dana • daljinsko uključenje i isključenje svjetiljke zasebnim relejnim krugom • 4 konfigurabilna ulaza koja se mogu koristiti u slijedećim konfiguracijama - 2 x NTC ulaza / 3 x AI (analogni ulaz) + GND / 3 x DI (digitalni ulaz) + GND / 3 x DO (digitalni izlaz) + GND • integriran modul za bežičnu komunikaciju (Bluetooth i SigFox) Osim upravljanja svjetiljkom kontroler mora implementirati dodatne funkcionalnosti: • detekcija pregrijavanja LED modula i napajanja • detekcija prekida ili kratkog spoja struje lanca LEDmodula (detekcija kvara LED izvora) • detekcija kvara napajanja • detekcija neovlaštenog otvaranja svjetiljke • prosljeđivanje svih detektiranih alarma/događaja u centralni nadzorni upravljački centar • mogućnost kontrolnog mjerenja snage svjetiljke preko zasebnog mjernog modula
Modularan dizajn - mogućnost dodavanja dodatnih funkcionalnosti kroz add on elektroničke module: • mogućnost dodavanja modula za mjerenje potrošnje svjetiljke • mogućnost dodavanja ZigBee modula • mogućnost dodavanja Lora modula • mogućnost dodavanja GSM/GPRS modula (3G/4G/LTE) • mogućnost dodavanja ekstenzijskog modula - 8x AI / 8x DI / 8x DI • mogućnost dodavanja senzorskog modula za mjerenje atmosferskih parametara (tlak, temp, vlaga, štetni plinovi..)
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.3.3 | GIS/SCADA poslužitelj Sustava daljinskog nadzora i upravljanja, (prvoklasnog industrijskog brand-a kao Dell/HP/Lenovo) u rack izvedbi), smješten u poglavarstvu Grada Korčule , sljedećih karakteristika: | kompl | 1 |  | 0
• 24U ormar, (dim. 23.6 in x 42.1 in x 47.2 in), opremljen sa: • CPU Intel XEON Silver 4114 , 10C/20T, 2.2 Ghz ili više • RAM 32GB RDIMM 2666 MT/s ECC UDIM,DDR4 (2x16GB ) ili više • Integrirani HW H730p RAID kontroler (RAID 0, 1, 5,6, 10, 50,) • 960 GB hot-plug SSD SATA • HDD, 2 x 300 GB SAS hot-plug 15K RPM ili veći • Redundantno hot-plug napajanje 2 x 750W •Redundantni hot-plug ventilatori • Quadport Broadcom 5720 (10/100/1000 Mbps) adapter • 16xDVD +-RW, SATA pogon ili alternativno • video, 2X USB 2.0, 1X USB 3.0 port, iDRAC port sprijeda i video,serial,2XUSB 3.0, iDrac port straga • 2U kučište sa tool-less vodilicama za montažu u 19" rack, sliding rails with cable managment tray i sav ostali montažni pribor • OS Windows Server 2016 Standard,16 CORE Media Kit, Factory installed
Konzola za upravljanje poslužiteljima, KVM&KMM, 1U: • USB tipkovnica i miš KM 717 • LED KMM 18,5", !U, monitor, VGA izlaz, min. Rezolucija,1280×1024 • KVM digitalni preklopnik 8 Port (VGA + 2x USB) • montažni kit - za okvir KVM + KMM, 1U
Industrijski Ethernet "Firewall",("Vatrozid"), za niz portova, 10/100/1000 Base-TX sa VPN funkcionalnošću, 2 WAN porta, WAN oprema (DSL modem), 8x LAN Ports(10/100/1000), 2xGSM/GPRS/3G/4G/LTE podatkovni prijenos, i pripadajući radovi i konfiguracije te opreme
APC 2U-rack, UPS uređaj on-line, s dvostrukom konverzijom snage 3000 VA, u izvedbi za montažu u 19" okvir, s prednjim pristupom i baterijama, Mrežna SNMP kartica za UPS
"Source Transfer Switch" za priključak UPS-a na potrošače na bazi "Break Before Make" tehnologije prespajanja i s mogućnosšću ručnog odabira primarnog izvora
2U,Rackmount power distribution jedinica, 2,88kW
Back-up sustav /Netvork Access Server i sustav integracije postojećeg video sustava , Synology RS !219+, 2U -19" rack, Intel Atom c2538, 4 core, 2,4 GHz, 2GB DDR3, 1 GbE-port, 8 drive bays, Max.cappacity: 96 TB (12TBx 8), 8 X 1TB hot swappable drives, mogućnost integracije postojećih do max. 40 IP kamera razmještenih u gradu, PS 250 W
2 x Flat Panel, 32´´LED WIDE , (IPS; HDMI 2.0/DisplayPort/USB-C/HDR400/4xUSB/1xAudio; 3840 x 2160),4K + Dual Monitor Arm MDA 17
JAMSTVO: minimalno 36 MJESECI
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.3.4 | Softverski paket sustava daljinskog upravljanja i nadzora, smješten u poglavarstvu Grada Korčule, sljedećih karakteristika: | kompl | 1 |  | 0
(U SDUN-u je integrirana SCADA Movicon platforma (ili odgovarajući OPC server s pripadnim aplikacijskim modulima za alarme,događaje, upravljanje i izvještavanje), + OpenGIS platforma + aplikacija za nadzor i upravljanje rasvjetom ): • Podrška za industrijske protokole (MODBUS, M-BUS, NMEA, ZigBee, Bluetooth, Sigfox idr.) • Relacijska baza podataka • Troslojna arhitektura sustava, Web/C/S, s mogućnošću rada u Failover načinu rada • mogućnost korištenja AD autentifikacije • 2- stupanjska autentifikacija (Google Autentifikator) • Loging podsustav (6 razina, mogućnost automatskog izvješćivanja)
• Automatizirane backup procedure • Korisnička licenca za vremenski neograničeno korištenje • Korisnička sučelja lokalizirana za hrvatski jezik • Podsustav za upravljanje korisničkim ulogama/pravima (administrator, supervisior, editor, viewer) • Multiplatformska podrška za rad (Windows, iOS, Android)
• Sučelje prilagodljivo rezoluciji korisničkog ekrana (responzivno)
Korisnička aplikacija se sastoji od slijedećih modula: 1. Modul za administriranje korisnika - upravljanje korisničkim ulogama/pravima (administrator, supervisior, editor, viewer)
2. GIS modul za prikaz podataka na karti • Interaktivna karta u OpenLayers tehnologiji za dinamički prikaz objekata/uređaja i njihovih stanja • alati za GIS operacije unutar sučelja kartografskog prikaza: • mjerenje udaljenosti • mjerenje površine • povećanje odabrane površine • umanjen prikaz karte s mogućnošću pozicioniranja • izvoz trenutnog prikaza karte kao slike u png formatu • automatsko pozicioniranje na objekt na karti odabirom zapisa na ekranu događaja) • mogućnost "uličnog prikaza" pojedine lokacije (eng. street view) na način da se korisnik može spustiti na razinu ulice i virtualno se kretati njome (određivanje stvarnog stanja tj. parametara prometnice, pozicije stupova i sl.)
3. Modul za praćenje događaja (+alarmna lista) • ekran događaja s istaknutim vremenom i mjestom događaja (mogućnost unosa komentara te odbijanja/prihvaćanja) • alarmna lista sa popisom aktivnih događaja poredanih po razini prioriteta (kritična greška, greška, upozorenje, informativno)
4. Modul za upravljanje održavanjem i prijavu kvarova • mogućnost unosa - prijave kvarova sa slikom i opisom kvara, dodjeljenom lokacijom, vremenom nastanka i osobom koja je prijavila kvar • modućnost prihvata kvarova i unosa servisne radnje (povezivanje servisne radnje sa aktuivnim kvarom) sa unosom troškova korištene opreme i radova
5. Modul za daljinsko mjerenje i praćenje potrošnje sa financijsko - energetskim pokazateljima • daljinsko prikupljanje električnih mjerenja u realnom vremenu, daljinsko uklapanje/isklapanje rasvjete po vremenskom planu ili luxomatom, ekranski prikazi interaktivne sinoptičke el.sheme, alarmi i događaji, grafovi i trendovi potrošnje, tablični i grafički prikaz opterećenja (W) i potrošnje (kWh), prikazi struja, napona, frekvencije, faznog kuta po razdjelnicima i ukupno, rasvjetnog sustava s pripadajućim kumulativnim vrijednostima • Praćenje financijskih efekata uštede - predikcija godišnjeg iznosa potrošene električne energije na temelju matematičkog modela potrošnje sustava JR te analiza financijske isplativosti investicije (graf financijske isplativosti investicije s prikazom točke pokrića)
• Priložiti dokument proizvođača o tehničkoj specifikaciji konkretno ponuđenog rješenja. • Potrebno je dostaviti listu referentih projekata na kojima je navedeni sustav implementiran u istoj ili sličnoj razini složenosti (jednak ili veći broj svjetiljaka integriranih u SDUN) uz potvrde naručitelja • Potrebno je dostaviti demo verziju aplikacije sukladno uputama u točki 4.2.2. DON (link ili podatkovni medij) radi dokazivanja postojanja navedene funkcionalnosti sustava
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
1.3.5. | Klijentska računala sustava daljinskog upravljanja i nadzora, smještena na lokacijama: gradsko poglavarstvo Grada Korčule, zatim na lokacijama Žrnovo, Čara, Račišće i Pupnat, (računala prvoklasnog industrijskog brand-a kao Dell/HP/Lenovo) u micro tower kučištu) sljedećih karakteristika: | kompl | 6 |  | 0
Dobava, isporuka i ugradnja računala sa 24'' monitorima, sljedećih ili jednakovrijednih specifikacija: CPU: Intel Core procesor i5-8500T 2.1GHz - 3.5GHz, 9MB Smart Cache RAM: 16GB (2x8) 2666MHz DDR4 tvrdi disk: 256GB m.2 SATA Solid State Drive Video: Intel UHD Graphics 630 Network: Realtek Gigabit mrežni adapter (10/100/1000Mbps) Wireless: Qualcomm QCA9377 Dual Band Wireless (802.11ac) Bluetooth: Bluetooth 4.1 I/O portovi: odostraga 2x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DP, 1x RJ45 sprijeda 2x USB 3.1, 1x univerzalni audio konektor, 1x Line out I/O slotovi: 1x M.2 (22x30mm), 1x M.2 (22x80mm) USB tipkovnica i optički miš OS: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
Flat Panel 24" (2K)
JAMSTVO: minimalno 36 MJESECI
Ponuđeno:
Proizvođač: ..........................................
Tip: .......................................................
Model: .................................................
| UKUPNO DALJINSKO UPRAVLJANJE I MJERENJE POTROŠNJE: |  |  |  | 0
1.4 RADOVI
1.4.1 RADOVI NA SVJETILJKAMA
1.4.1.1 | Ugradnja konzole i svjetiljke na stup niskonaponske mreže, u cijenu uračunato i fino podešavanje položaja rasvjetne armature u trasi | kom | 1589 |  | 0
1.4.1.2 | Demontaža postojeće svjetiljke sa stupa, zajedno sa konzolom i pripadnim priborom za učvršćenje te njihov odvoz i sigurno odlaganje i zbrinjavanje opasnog otpada | kom | 1720 |  | 0
1.4.1.3 | Montaža i spajanje stupne razdjelnice | kom | 170 |  | 0
1.4.1.4 | Provlačenje i spajanje međuspojnog kabela na svjetiljku | kom | 1589 |  | 0
1.4.1.5 | Ugradnja na postojeći vod vodonepropusne izolirane strujne stezaljke, kao tip EP95-13, kat.broj MP861020, prolaz 16-95mm2, odvojak 1,5-10mm2 | kom | 800 |  | 0
1.4.1.6 | Čišćenje demontirane starogradske svjetiljke, montaža LED modula, montaža sjenila na gornje plohe u svrhu sprečavanje emisije svjetlosnog toka u gornju hemisferu | kom | 35 |  | 0
1.4.2 ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
1.4.2.1 | Radovi ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke , voditelja radova pri izgradnji javne rasvjete, na usklađivanju teh. rješenja kontrolnih mjerenja potrošnje i upravljanja uklopom/isklopom na mjernim mjestima (izvedbeni projekt) i preuzimanje istih od HEP ODS - Elektrojug Dubrovnik | komplet | 1 |  | 0
1.4.2.2 | Izrada dokumentacija izvedenog stanja koja uključuje i energetski pregled nakon rekonstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1.4.2.3 | Svjetlotehnička mjerenja na pet lokacija po izboru naručitelja, svjetlotehnički izvještaj | komplet | 1 |  | 0
1.4.2.4 | Troškovi praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda i ostali troškovi u svrhu dokazivanja ušteda | komplet | 1 |  | 0
1.4.3 RADOVI NA UPRAVLJAČKOM CENTRU
1.4.3.1 | Parametriranje, ispitivanje i puštanje u pogon opreme za praćenje potrošnje i upravljanje rasvjetom | komplet | 1 |  | 0
1.4.3.2 | Instalacija programske podrške SDUN-a i puštanje u pogon GIS/SCADA poslužitelja i klijentskih računala | komplet | 1 |  | 0
1.4.3.3 | Izrada uputa i edukacija korisnika za korištenje centralnog nazdornog upravljačkog sustava | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.1 | LED SVJETILJKE |  |  |  | 0
1.2 | PRIBOR ZA UGRADNJU LED SVJETILJAKA |  |  |  | 0
1.3 | DALJINSKO UPRAVLJANJE I MJERENJE POTROŠNJE |  |  |  | 0
1.4 | RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj:___________________________________
| Mjesto i datum:______________________________ |  | M.P | Potpis:______________________