## TROSKOVNIK
TROŠKOVNIK
- dobave i ugradnje
1. INSTALACIJA VRV - e SUSTAVA
| Opis stavki | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinicaVRV 1 i VRV 2 u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radne tvari prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije zbog viših temperatura radne tvari
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Jedinica omogućuje spajanje do 12 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 15,5 kW
Priključna snaga:
N (nom.) = 4,56 kW / 230 V - 50 Hz
EER: 3,40 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 18 kW
N (nom.) = 3,97 kW / 230 V - 50 Hz
COP: 3,43 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 51 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
900 x 320 mm; h = 1345 mm
Težina ukupno: 104 kg
|  | kompl | 2
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| učin hlađenja | +/-5%
| učin grijanja | +/-5%
| učinkovitost hlađenje EER | +/-5%
| učinkovitost grijanje COP | +/-5%
| zvučni snaga | max.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
2. | VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radne tvari prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije zbog viših temperatura radne tvari
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Jedinica omogućuje spajanje do 21 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 28 kW
Priključna snaga:
N (nom.) = 8,24 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,4 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 31,5 kW
N (nom.) = 6,6 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 3,78 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 55 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
940 x 460 mm; h = 1615 mm
Težina ukupno: 175 kg
|  | kom | 1
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| učin hlađenja | +/-5%
| učin grijanja | +/-5%
| učinkovitost hlađenje EER | +/-5%
| učinkovitost grijanje COP | +/-5%
| zvučni snaga | max.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
3. | Unutarnja jedinica VRV sustava bez maske predviđena za montažu na zid (parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Qh = 3,6 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 480/384 m3/h
ESP=42/10 Pa
N = 71/68 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: 720x 750 x 200
Težina: 23.5 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 30/28.5/27 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
|  | kom | 6
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| učin hlađenja | +/-5%
| učin grijanja | +/-5%
| zvučni tlak | max.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
4. | Unutarnja jedinica VRV sustava bez maske predviđena za montažu na zid (parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Qh = 2,8 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,2 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 480/384 m3/h
ESP=41/10 Pa
N = 71/68 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: 720x 750x 200
Težina: 23.5 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 30/28.5/27 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
|  | kom | 8
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| učin hlađenja | +/-5%
| učin grijanja | +/-5%
| zvučni tlak | max.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
5. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama.
Qh = 2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ =420/360 m3/h
N = 49/49 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: 1000x232x600
Težina: 27 kg
Medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: 35/32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice | kom | 4
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| učin hlađenja | +/-5%
| učin grijanja | +/-5%
| zvučni tlak | max.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
6. | Unutarnja jedinica VRV sustava bez maske kanalne izvedbe i srednje visokog raspoloživog statičkog tlaka. Motor ventilatora je specijalne izvedbe s desetak mogućih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom puštanja u pogon. Uređaj je predviđen za montažu u stropu, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Qh = 2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 540 / 390 m3/h
ESP = 150/30 Pa
N = 41/38 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: 550x800x245
Težina: 23.5 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučne snage: 54 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 30/28/25dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice
Standardno uključeno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava
H = 625 mm, N = 19 W - 230 V - 50 Hz
Filter za kanalne jedinice
|  | kom | 1
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| učin hlađenja | +/-5%
| učin grijanja | +/-5%
| zvučni tlak | max.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
7. | Touch screen žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija (85x85 mm). Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
|  | kom | 19
8. | Odblindiranje krajeva cijevovoda te spajanje unutarnje i vanjske jedinice (kom 22)
|  | kompl | 1
9. | Rashladni medij R410A:
|  | kg | 5
10. | Armirana PVC cijev duljine cca 500 mm za spoj unutarnjih jedinica na PP - R cijevi promjera Ø 25 mm, za odvod kondenzata uključivo dvije obujmice Ø 25 mm.
|  | kompl. | 19
11. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija:
|  | kompl | 1
12. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
|  | kompl | 1
13. | Spajanje vanjskih i unutarnjih jedinica na elektroinstalaciju (22 kom)
|  | kompl | 1
14. | Pripremno i završni radovi, te građevinska pripomoć uz uporabu skele na visini većoj od 2.5 m
|  | kompl | 1
15. | Projektantski nadzor nad izvedbom
|  | kompl | 1
16. | Projekt izvedenog stanja na temelju promjena koje u jednoj kopiji ucrta izvođač uz isporuku dokumentacije u četiri kopije
|  | kompl | 1
17. | Pribavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika
|  | kompl | 1
UKUPNO:
2. INSTALACIJA VENTILACIJE
1. | Odsisni centrifugalni ventilator za nadžbuknu ugradnju tihe izvedbe, sa filterom, termičkom zaštitom motora, IP X5 zaštitom, karakterističnom visokotlačnom krivuljom, jednostavan za montažu, bez potreba za održavanjem.
Tehničke karakteristike:
Volumen zraka: 100 m3/h
Ekstreni pad tlaka:
Elek. Podaci: 230V/50Hz
Snaga motora: 31 W
Zvučni tlak: 40 dB(A)/ prema DIN 18017-3 // 49 dB(A)
Priključak: 75/80 mm
Modeli:
- sa odgodom paljenja 50 sekundi i odgodom gašenja 6 minuta
|  | kompl | 3
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda:
| protok zraka | +/-5%
| vanjski statički tlak | +/-5%
| nivo zvučnog pritiska | +/-5%
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
2. | Aluminijska dobavno /usisna rešetka za zidnu ugradnj. Rešetka je opremljena jednim redom horizontalnih nepomičnih lamela (raster 12,5 mm) zakrivljenih za 15o, te redom pomičnih lameča i ugradbenim okvirom. ; prema specificiranim dimenzijama i količinama:
| 825 x 225 | kom | 1
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda: svi gore navedeni.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
3. | Aluminijska odsisna rešetka. Rešetka je opremljena s filterom klase G 2 i ugradbenim okvirom. Rešetka je obpjena u bijelu boju RAL 9010. polumat. Rešetke su dimenzija:
| 900 x 300 | kom. | 1
Kriteriji mjerodavni za ocjenu tehničkih parametara i karakteristika proizvoda: svi gore navedeni.
TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PROIZVOĐAČ:
4. | Kanali za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
|  | kg | 10
5. | Spiro cijevi izrađene iz pocinčane beskonačne trake, normalnim N falcanjem, tako da je glatka s unutrašnje strane. Cijevi se isporučuju u dužinama od 6 m. U isporuku je uključena odgovarajuća količina spojnica, za spajanje ravnih dionica međusobno, kao i fazonskih komada. Uključivo fazonski komadi. Kanali moraju biti uvijek laki za čišćenje u skladu sa COSHH(Control of Substances Hazardous to Health Regulation)- zaštita na radu. Dimenzije cijevi su: |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | m | 30
6. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti zrakonepropusno pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kompl | 1
7. | Konzole i nosača opreme. Izrađuju se na licu mjesta prilikom montaže od čeličnih profila, cijevi, lima, šipki i slično, te zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje i jednim premazom laka.
|  | kompl | 1
8. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
|  | kompl | 1
9. | Puštanje u rad specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, probni pogon u trajanju od 48 sati, balansiranje svih sustava, ali bez troškova vode i energije
|  | kompl | 1
10. | Spajanje ventilatora na elektroinstalaciju (3. kom)
|  | kompl | 1
11. | Pripremno i završni radovi, te građevinska pripomoć uz uporabu skele na visini većoj od 2.5 m
|  | pauša | 1
12. | Projekt izvedenog stanja na temelju promjena koje u jednoj kopiji ucrta izvođač uz isporuku dokumentacije u četiri kopije
|  | kompl | 1
13. | Pribavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika
|  | kompl | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1. INSTALACIJA VRV-e SUSTAVA
2. INSTALACIJA VENTILACIJE
UKUPNO:
25% PDV
SVEUKUPNO: