## Troškovnik
Red. br. | O P I S R A D O V A | Kol. | Jed. mjere | Jedinična cijena | IZNOS Kn
Napomena:
- | Izvođač je dužan prije početka radova upoznati se u potpunosti sa projektom, svrhom radova i željama Investitora.
- | Ukoliko neke stavke nisu precizno specificirane, podrazumjeva se da svi radovi i materijal trebaju biti predviđeni do postizanja potpune pogonske funkcionalnosti i gotovosti. Konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta.
- | Obaveza Izvođača je također oznaka žila, vodova i kabela te postavljanje svih potrebnih oznaka, natpisnih pločica i obavijesti u razvodnom ormaru.
- | Troškovnikom su obuhvaćeni svi troškovi ispitivanja elektr. instalacije kao i izdavanje potrebnih protokola o izvršenim mjerenjima.
- | Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj.
- | Sve nejasnoče ili nejasni detalji izvođač prije početka radova treba razjasniti sa nadzornim inženjerom ili predstavnikom Investitora.
- | Ukoliko Izvođač uoći eventualne greške u projektu, obvezan je odmah obustaviti radove, dok se detalji ne razjasne ili ne isprave.
- | Obračun se vrši prema stvarno izvedenim radovima i količinama
A. | GRAĐEVINSKI I BETONSKI RADOVI
|  | Jedin. | Kol. | Jedin. cijena | Ukup. cijena
1. | Betoniranje prostora unutar kompleta za sidrenje rasvjetnih stupića 1 do 18 (stavka D.8). Nakon iskopa zemljane jame i postavljenog tipskog sidra odabrane svjetiljke, u jamu se ubacuje beton MB-20. Ukupno betona MB-20 po temelju rasvjetnog stupa: 0,05 m3. Ukupno betonskih temelja. | kom | 18
__________________________________
A. Ukupno
B. | ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI
|  | Jedin. | Kol. | Jedin. cijena | Ukup. cijena
1. | Strojni iskop jame za smještaj tipskog sidra odabrane svjetiljke, u zemlji III (30%)– IV (70%) kategorije. Iskopati jamu dimenzija 30x30x50 cm (0,05 m3) | kom | 18
2. | U prostor sidra za rasvjetne stupiće, a prije betoniranja, potrebno je ugraditi dvije PVC cijevi Ø 25 mm dužine 1 m, za prolaz kabela, kao i jednu PVC cijevi Ø 25 mm dužine 1 m, za prolaz uzemljivačkog užeta. | kom | 18
3. | Iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smiještaj zaštitnih cijevi sa kabelima. Širina kabelskog rova je 30 cm. U cijeni je uključeno:
| - Strojni iskop kabelskog kanala u zemljištu III i IV kategorije dubine 60 cm, širine pri dnu 30 cm. | m | 180
| - Odvoz dijela iskopanog materijala na dogovoreni deponij (dijelom zemljanog iskopa pokriva se kabelski rov, stavka 3) | m3 | 22
4. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja zaštitnih cijevi sa kabelima. Širina kabelskog rova je 30 cm, dužina trase 180 m. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje:
| - kamenog granulata 0-30 mm (sloj debljine 20 cm) | m3 | 11
| - zamjenskog materijala 0-30 mm (sloj debljine 20 cm) | m3 | 11
| - prosijane zemlje iz iskopa (sloj debljine 20 cm) | m3 | 11
B. Ukupno
C. | RAZVODNI ORMAR
|  | Jedin. | Kol. | Jedin. cijena | Ukup. cijena
1. | Demontaža postojećeg razvodnog ormara vanjske rasvjete. Ormar se uklanja sa postojećeg betonskog temelja. Voditi računa da se pritom ne ošteti postojeći glavni napojni kabel PP00 3x10 mm2. Ormar je veličine cca 40 x 50 cm. Ormar i sva njegova oprema koja se ne može iskoristiti mora se odložiti na za to predviđeni deponij. | kom | 1
2. | Dobava i montaža novog razvodnog ormara RO-JR, komplet sa opremom. Novi ormar se postavlja i fiksira čeličnim inox tiplama na postojećem betonskom temelju. Ormar je veličine za smještaj tri DIN šine svaka po 12 modula (ukupno 36 modula), IP66, zaštite prema EN 60439-1;EN 60529;EN 62208;IEC 60439-1;IEC 60529;IEC 62208 izolacija klase II, IK10, UV stabiliziran. Sa donje strane ormara se ugrađuju tri uvodnice. Kroz jednu ulazi glavni napojni kabel PP00 3x10 mm2. Kroz druge dvije idu izlazni kabeli za vanjsku rasvjetu PP00 3x4 mm2. Sve tri uvodnice se moraju, nakon provlaćenja kabela, zabrtviti zaštitnom masom po izboru izvođaća. U ormaru se prigrađuje sljedeća nova oprema:
• džep za dokumentaciju 832000, kom 1
• Grebenasta teretna sklopka 20A/2p, SCHRACK ili jednakovrijedna kom 1
• Zaštitna RCD sklopka 25/2/0,03 A, SCHRACK ili jednakovrijedna kom 1
• Jednopolni instal. prekidač C/1/10 A, SCHRACK ili jednakovrijedan kom 3
• Jednopolni instal. prekidač C/1/6 A, SCHRACK ili jednakovrijedan kom 2
• Sklopka 1-0-2, 20A/1p, SCHRACK, za DIN šinu, ili jednakovrijedan 1 kom, (za upravljanje vanjskom rasvjetom)
• Sklopnik, 230 V, 2 NO, 20A, SCHRACK, ili jednakovrijedan, 1 kom
• Sklopka-osigurač tip TYTAN II za jedan DO1 osigurač 40 A, (230 V) ili jednakovrijedan, kompl. sa osiguračima (za odv. prenapona). Montiraju se u zaštićenom prostoru ormara zajedno sa odvodnicima prenapona., kompl 1
• odvodnici prenapona kl.1+2 za TN-S, 1x230V, OBO Bettermann ili jednakovrijedan, kompl 1
• sabirnica za neutralni vodič, kom 1
• sabirnica za zaštitni vodič, kom 1
• redne stezaljke, DIN nosači, natpisi, jednopolna shema, sitni i ostali spojni materijal, kompl. 1
| Razdjelnik RO-JR | kompl. | 1
____________________________________
C. Ukupno
D. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
|  | Jedin. | Kol. | Jedin. cijena | Ukup. cijena
1. | Odspajanje postojećih rasvjetnih stupića tipa BEGA 9059, veličine 1 m. Obračun po stupnom mjestu. | kom | 18
2. | Demontaža postojećeg rasvjetnog stupića. Stupovi su tipa BEGA 9059, veličine 1 m. Odvoz na za to predviđeni deponij. Obračun po stupnom mjestu. | kom | 18
3. | Odspajanje i demontaža postojećeg rasvjetnog tijela tipa BEGA 8607 (ugradnja u zemlji) sa žaruljom HIT 35 W, Odvoz na za to predviđeni deponij. Obračun po stupnom mjestu. | kom | 4
4. | Odspajanje i demontaža postojećeg reflektora tipa BEGA 8575 sa žaruljama HIT-DE 70 W. Odvoz na za to predviđeni deponij. Obračun po stupnom mjestu. | kom | 1
5. | Dobava, isporuka i polaganje kabela javne rasvjete. Kabel izlazi iz ormara RO-JR i povezuje ukupno 10 svjetiljki od stupića br. 1 do stupića 8.2. Uključeno spajanje kabela na RO-JR kao i šivanje i spajanje (ulaz/izlaz) na svjetiljke. Kabel se polaže u zaštitnoj plastičnoj savitljivoj cijevi M25.
| - Dobava kabela tip PP00 3x1,5 mm2 | m | 110
| - Dobava i polaganje zaštitne PVC savitljive cijevi M25 | m | 97
| - Rad na provlačenju kabela kroz cijevi od RO-JR do svake od 10 svjetiljki, uključujući spajanja. | m | 110
6. | Dobava, isporuka i polaganje kabela javne rasvjete. Kabel izlazi iz ormara RO-JR i povezuje ukupno 10 svjetiljki od stupića br. 9 do stupića 18. Uključeno spajanje kabela na RO-JR kao i šivanje i spajanje (ulaz/izlaz) na svjetiljke. Kabel se polaže u zaštitnoj plastičnoj savitljivoj cijevi M25.
| - Dobava kabela tip PP00 3x1,5 mm2 | m | 130
| - Dobava i polaganje zaštitne PVC savitljive cijevi M25 | m | 97
| - Rad na provlačenju kabela kroz cijevi od RO-JR do svake od 10 svjetiljki, uključujući spajanja. | m | 130
7. | Dobava, isporuka i montaža kabela u stupu veličine 1 m od razdjelnice do svjetiljke. Uključuje spajanja kabela. Po rasvjetnom stupu 1,2 m kabela.
| Kabel tip PP00 3x1,5 mm2 | kom | 18
8. | Isporuka i postavljanje rasvjetnog stupiča tipa Titano inox , visine 1000 mm sa promjerom 145mm sa kutom osvjetljavanja 360° , izrađena od nehrđajućeg čelika u IP 65 zaštiti, sa izvorom svjetla 13W LED, ili jednakovrijednog rasvjetnog stupića. Uključena šablona za postavljanje sidrenih vijaka. | kom | 18
U kompletu sa rasvjetnim stupićem ukljućena je i slijedeća oprema:
| - Dobava i montaža kompleta za sidrenje rasvjetnog stupa, tip LANDA 00A400 ili jednakovrijedan. | kom | 18
| - Dobava uvodnice/spojnice tip 0404M003 (dva ulazna/jedan izlazni kabel) | kom | 19
9. | Dobava i polaganje glavnog uzemljivačkog vodića Cu Ø50 mm2. Spaja se u razvodnom ormaru RO-JR i polaže se cijelom trasom kabelskog rova. Svako rasvjetno tijelo se uzemljava na glavni uzemljivački vod preko pomočnog uzemljivačkog voda Cu 16 mm2. Spoj pomočnih uzemljivačkih vodova na glavni uzemljivački vod vrši se preko tipskih križnih stezaljki. Ukupno se polaže glavnog uzemljivačkog vodiča Cu Ø50 mm2, 140 m. Ukupno se polaže pomoćnog uzemljivačkog vodiča Cu Ø16 mm2, 40m. Ukupno se polaže križnih stezaljki 23 kom. Komplet uzemljivački sustav do pune funkcionalne gotovosti. | kom | 1
____________________________________
D. Ukupno
E. | OSTALI RADOVI
|  | Jedin. | Kol. | Jedin. cijena | Ukup. cijena
1. | Ispitivanje el. instalacije, otklanjanje grešaka, izdavanje potrebnih atesta, puštanje u rad i ostali troškovi. | pauš. | 1
2. | Funkcionalno ispitivanje djelotvornosti zaštite strujne zaštitne sklopke, izdavanje potrebnih atesta | pauš. | 1
3. | Izrada nacrta el. instalacije izvedenog stanja. | pauš. | 1
______________________________________
| E. Ukupno |  | 3 | 0
U K U P N I T R O Š K O V I
A. | Građevinski i betonski radovi
B. | Zemljani radovi
C. | Razvodni ormar
D. | Elektromontažni radovi
E. | Ostali radovi
UKUPNO A. - E (bez PDV-a)
F | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
Dječje igralište u gradu Korčuli
| Opis stavke | jed. | količina | jed. cijena | Ukupno
1. | Uklanjanje potrebnog površinskog sloja (visine približno 30 cm na površini buduće sigurnosne lijevane podloge i približno 15 cm na površini predviđenoj zasipavanjem šljunka) kako bi se nakon izvedenog igrališta njegova površina dovela na 1 cm nižu razinu od okolnog partera. | m3 | 60
2. | Zemljani iskop za izvođenje temelja igrala, klupa i stola. - 23 temelja igrala dimenzija 40 x 40 x 50 cm (broj, položaj i dimenzije temelja provjeriti prema uputstvima dobavljača igrala) - 4 temelja dimenzija 40 x 200 x 50 cm (broj, položaj i dimenzije temelja provjeriti prema uputstvima dobavljača klupa i stola) | m3 | 3.5
3. | Nabava, dovoz i ravnomjerno nasipavanje te nabijanje jalovine visine 15 cm na pješačku nosivost (20 Mpa) ispod buduće betonske podloge površine 130 m2. | m3 | 25
4. | Izrada nepravilne izvijene obodne oplate, te betoniranje zaglađene armirane betonske podne ploče betonom klase C25/30, debljine 10 cm, u nagibu 1,5% prema rubovima s rubnjakom 8x4 cm, kao podložnog sloja buduće sigurnosne lijevane podloge. Ploču armirati mrežom Q285 u dvije zone i povezati armaturom sa rubnjakom kako ne bi došlo do loma. Ploču od zemlje odvojiti pe folijom kako ne bi došlo do oticanja cementnog mlijeka iz ploče u zemlju. Unutar betonske podloge ostaviti otvore za izvođenje temelja igrala. Površina betonske podloge 130 m2. Visina rubnjaka dovedena u razinu s debljinom buduće sigurnosne lijevane podloge (visinu rubnjaka te dimenzije i položaje otvora za temelje provjeriti s izvođačem lijevane sigurnosne podloge, odnosno dobavljačem igrala). | m3 | 13.2
5. | Betoniranje temelja igrala, klupa i stola betonom klase C25/30. Temelje izvoditi bez oplate u prethodno ostavljene otvore u betonskoj podnoj ploči. - 23 temelja igrala dimenzija 40 x 40 x 50 cm (broj, položaj i dimenzije temelja provjeriti prema uputstvima dobavljača igrala) - 4 temelja dimenzija 40 x 200 x 50 cm (broj, položaj i dimenzije temelja provjeriti prema uputstvima dobavljača klupa i stola) | m3 | 3.5
6. | Nabava, dovoz i nasipavanje podloge od šljunka granulacije 2-8 mm. Šljunak se nasipava na dobro prethodno nabijeno postojeće tlo oko površine sigurnosne lijevane gumene podloge. Visinu sloja dovesti u ravninu s lijevanom gumenom podlogom. Ukupna površina nasipana šljunkom 136 m2 u visini oko 15 cm. | m2 | 21
F. Ukupno (bez PDV-a)
SVEUKUPNO: (A-E) + F
PDV 25 % :
SVEUKUPNO S PDV - OM: