## List1
| 1. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
NAPOMENA:
1. | Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV
NYY 4x 70 mm² i bakrenog užeta 1x50 mm2 te
trake za označavanje
Prosjecno se polaže:
210 m u kanal
Komplet sa izradom svih spojeva,
sitnim montažnim i spojnim materijalom
| i cijevima | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV |  |  |  | 0
| N2XH 4x25+16mm² |  |  |  | 0
| Prosjecno se polaže: |  |  |  | 0
| - 12 m na perforirane kabelske trase |  |  |  | 0
| - 8 m u cijev CS 50 |  |  |  | 0
| Komplet sa izradom svih spojeva, |  |  |  | 0
| sitnim montažnim i spojnim materijalom |  |  |  | 0
| i cijevima. | kom | 6 |  | 0
0
3. | Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV |  |  |  | 0
| N2XH 5x4mm² |  |  |  | 0
| Prosjecno se polaže: |  |  |  | 0
| 12 m na perforirane kabelske trase |  |  |  | 0
| 4 m u cijev CS 32 |  |  |  | 0
| Komplet sa izradom svih spojeva, |  |  |  | 0
| sitnim montažnim i spojnim materijalom |  |  |  | 0
| i cijevima | kom | 18 |  | 0
0
4. | Dobava i polaganje kabela tipa NHXMH. Prosjecno se po |  |  |  | 0
| prikljucom mjestu polaže: |  |  |  | 0
| 2,5 m NHXMH 3x1,5 mm² na PK trasu |  |  |  | 0
| 3,8 m NHXMH 3x1,5 mm² u CS cijevi 20 mm |  |  |  | 0
| 1,8 m NHXMH 3x2,5 mm² na PK trasu |  |  |  | 0
| 3,0 m NHXMH 3x2,5 mm² u CS cijevi 20 mm |  |  |  | 0
| 2 m NHXMH 5x2,5 mm² na PK trasu |  |  |  | 0
| Komplet sa spajanjem i cijevima | kom | 643 |  | 0
0
5. | Dobava i polaganje kabela tipa NHXHHFE. Prosjecno se po |  |  |  | 0
| prikljucom mjestu polaže: |  |  |  | 0
| - 9,0 m NHXHHFE 3x2,5mm² na PK trasu |  |  |  | 0
| - 6,0 m NHXHHFE 2x2,5mm² na PK trasu |  |  |  | 0
| Komplet sa spajanjem i cijevima | kom | 14 |  | 0
0
6. | Dobava i polaganje kabela tipa UTP 16 AWG. |  |  |  | 0
| Prosjecno se po prikljucnom mjestu polaže: |  |  |  | 0
| 11 m UTP 16AWG u cijevi CS 20 |  |  |  | 0
| Komplet sa spajanjem i cijevima | kom | 32 |  | 0
0
0
7. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca, |  |  |  | 0
| tip kao MZD 1, sa poklopcem za teške terete |  |  |  | 0
| 400 kN. |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 2 |  | 0
0
8. | Dobava i polaganje u zemljani rov cijevi |  |  |  | 0
| PEHD  100 |  |  |  | 0
| Komplet | m | 220 |  | 0
0
9. | Dobava i polaganje u zemljani rov cijevi |  |  |  | 0
| PEHD  50 |  |  |  | 0
| Komplet | m | 60 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 2. PREKIDACI , PRIKLJUCNICE , PARAPETNI | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
INSTALACIONI KANALI , PRIKLJUCNI
ORMARICI
1. | Dobava i montaža obicnog
prekidaca 10A, 230 V, p/žb
| sa kutijom 60mm | kom | 18 |  | 0
0
2. | Isto kao 1. samo serijski prekidac | kom | 16 |  | 0
0
3. | Isto kao 1. samo izmjenicni prekidac | kom | 6 |  | 0
0
4. | Isto kao 1. samo prekidac sa signalnom |  |  |  | 0
| lampicom | kom | 10 |  | 0
0
5. | Isto kao 1. samo prekidac, n/žb, IP 44 | kom | 11 |  | 0
0
6. | Isto kao 1. samo tipkalo, n/žb, IP 44, |  |  |  | 0
| Tip kao MMS 03/T TEP | kom | 2 |  | 0
0
7. | Isto kao 1. samo tipkalo, p/žb, | kom | 26 |  | 0
0
8. | Dobava i montaža jednofazne prikljucnice bijele boje sa |  |  |  | 0
| nultim i zaštitnim kontaktom, 16 A, 230 V, p/žb | kom | 75 |  | 0
0
9. | Dobava i montaža jednofazne prikljucnice bijele boje sa |  |  |  | 0
| nultim i zaštitnim kontaktom, 16 A, 230 V, p/žb, |  |  |  | 0
| sa mehanickom zaštitom oba pola, te poklopcem | kom | 12 |  | 0
0
10. | Dobava i montaža jednofazne prikljucnice sa |  |  |  | 0
| nultim i zaštitnim kontaktom, 16 A, 230 V, |  |  |  | 0
| n/žb, tip kao MPP 20 IP 44 | kom | 18 |  | 0
0
11. | Dobava i montaža tipkala za iskljucenje napajanja |  |  |  | 0
| 16 A, 230 V, n/žb, IP 44, | kom | 6 |  | 0
0
0
0
0
12. | Dobava, montaža i spajanje pozivnog |  |  |  | 0
| sustava za invalidne osobe, |  |  |  | 0
| tipa kao SCHRACK EL7 40074. |  |  |  | 0
| Sustav se sastoji od slijedecih elemenata: |  |  |  | 0
| -1 kom signalna jedinica sa |  |  |  | 0
| zvucnikom i svjetlom |  |  |  | 0
| -1 kom ispravljac EL7 40080 |  |  |  | 0
| (obuhvaceni tr. u razdjelniku |  |  |  | 0
| RP-PR-A i RP-1-A) |  |  |  | 0
| -1 kom potezni prekidac |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 2 |  | 0
0
13. | Dobava, montaža i spajanje podne kutije |  |  |  | 0
| za 12 modula tip kao LEGRAND, sa |  |  |  | 0
| ugraenim slijedecim elementima: |  |  |  | 0
| - 3 kom jednofazne schuko prikljucnice |  |  |  | 0
| 16 A, 230 V, crvene boje sa |  |  |  | 0
| meh. zaštitom oba pola |  |  |  | 0
| - 2 kom komunikacijske prikljucnice |  |  |  | 0
| RJ 45 cat 6, standardne boje |  |  |  | 0
| (obuhvaceno tr. slabe struje) |  |  |  | 0
| NAPOMENA |  |  |  | 0
| Vrstu poklopca dogovoriti naknadno sa |  |  |  | 0
| projektantom interiera. |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 6 |  | 0
0
0
14. | Dobava i montaža sušaca za ruke | kom | 6 |  | 0
0
15. | Dobava i montaža PNT cijevi ¾”, dužine 2m kao |  |  |  | 0
| Mehanicke zaštite kabela. |  |  |  | 0
| Komplet sa nosacima | kom | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 3. SVJETILJKE | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža ugradne okrugle svjetiljke sa
dekorativnim satiniranim staklom, štednim izvorima svjetla
2x26W boje svjetla 4000K i elektronskim predspojnim
napravama, tip kao LUNIS 5LR41472VA6102
| SITECO | kom | 95 |  | 0
0
2. | Dobava i montaža ugradne fluo svjetiljke sa sjajnim PAR |  |  |  | 0
| rasterom, fluo cijevima TL5 4x24W boje svjetla 4000K i |  |  |  | 0
| elektronskim predspojnim napravama, tip kao |  |  |  | 0
| LOUVRE LUMINAIRE M 5LF12B74YN SITECO | kom | 48 |  | 0
0
0
3. | Dobava i montaža ugradne okrugle svjetiljke sa LED |  |  |  | 0
| izvorom svjetla, boje svjetla 4000K i predspojnom |  |  |  | 0
| napravom 220-240V, tip kao LUNIS 5CD11B77VL333E |  |  |  | 0
| SITECO | kom | 42 |  | 0
0
4. | Dobava i montaža nadgradne svjetiljke za rasvjetu |  |  |  | 0
| stubišta, sa štednim izvorima svjetla 2xPL-C/4P18W HF, |  |  |  | 0
| bijele boje | kom | 4 |  | 0
0
5. | Dobava i montaža panik svjetiljke autonomije 3h u |  |  |  | 0
| pripremnom spoju, sa naljepnicom sa oznakom smjera |  |  |  | 0
| kretanja i kutijom za ugradnju u spušteni strop |  |  |  | 0
|  | kom | 28 |  | 0
0
6. | Dobava i montaža nadgradne panik svjetiljke autonomije 3h |  |  |  | 0
| u pripremnom spoju, sa naljepnicom sa oznakom smjera |  |  |  | 0
|  | kom | 6 |  | 0
0
| Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke autonomije 3h |  |  |  | 0
7. | u trajnom spoju, sa dvostranim visecim difuzorom i |  |  |  | 0
| oznakama smjera kretanja |  |  |  | 0
| dvostrani difuzor | kom | 14 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 4. RAZVODNE PLOCE | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
NAPOMENA:
Svi osiguraci su 10 kA.
Prije izrade razdjelnika provjeriti
dimenzije prostora.
1. | Dobava, izrada i spajanje,te montaža
slobodnostojeceg razdjelnika tipa GRP-M
dim.2000x1000x300 mm.Isti je izraen
iz dekapiranog Fe lima debljine 2 mm,
obojen temeljnom bojom , a zatim
efekt lakom po izboru projektanta interiera.
Sa prednje strane je zašticen vratima sa
odg.zatvaracima.
Unutar istog na nosacima nalaze se
slijedeci el.elementi :
5 kom brojila 10-60 A (isporučuje HEP u skladu sa
Ugovorom o priključenju)
4 kom katodnih odvodnika prenapona
tip B; 0,5 kV, 30 kA
1 kom jednopotencijalna sabirnica SIP
1 kom trafo100/5 A
1 kom sklopka NSX 250
7 kom osiguraca-rastavna sklopka 63 A/3p
3 kom osiguraca-rastavna sklopka 80 A/3p
7 kom sklopka Mp1,0/2p
1 kom osiguraca C 6A/1p
22 kom osiguraca C 10A/1p
14 kom osiguraca C 16A/1p
11 kom osiguraca C 16A/3p
12 kom sklopka GN12-51-U
(na vratima)
2 kom sklopka GN12-90-U
(na vratima)
3 kom strujna sklopka Fi 63/0,03/4p
8 kom sklopnik 11BF 9, 230V
1 kom bistabil, 230V
2 kom timer 16A, 230V
1 kom svjetlosna sklopka 16A, 230V,
komplet sa sondom
Ostali materijal:sabirnice,redne stezaljke,
spojna žica,vijci i matice, ukljucivo izrada
konstrukcionog nacrta, opomenske tablice,
tablice sa nazivom razdjelnika te priložena
jednopolna el.shema.Razdjelnik je sukladan standardu
| IEC 60-439-1; IP 55 | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava, izrada i montaža nadgradnog |  |  |  | 0
| razdjelnika tipa R1 |  |  |  | 0
| dim.900x700x250 mm.Isti je izraen |  |  |  | 0
| iz dekapiranog lima 2 mm obojen temeljnom |  |  |  | 0
| bojom,a zatim sivosrebrnastim efekt lakom. |  |  |  | 0
| Sa prednje starne je zašticen vratima |  |  |  | 0
| sa odg.zatvaracima,a unutar njega na |  |  |  | 0
| nosacima se nalaze slijedeci el.elementi : |  |  |  | 0
| - 1 kom jednopotencijalna sabirnica SIP |  |  |  | 0
| - 4 kom KO;tip C, 20 kA; 0,5 kV |  |  |  | 0
| - 1 kom osiguraca-rastavna sklopka 63 A/3p |  |  |  | 0
| - 2 kom osiguraca-rastavna sklopka 25 A/3p |  |  |  | 0
| - 1 kom osigurac C6A/1p |  |  |  | 0
| - 5 kom osigurac C10/1p |  |  |  | 0
| - 5 kom osigurac C16A/1p |  |  |  | 0
| - 1 kom osigurac C35A/3p |  |  |  | 0
| - 1 kom osigurac C16A/1p |  |  |  | 0
| (na vratima) |  |  |  | 0
| Ostali materijal:sabirnice,redne stezaljke, |  |  |  | 0
| spojna žica,vijci i matice,ukljucivo izrada |  |  |  | 0
| konstrukcionog nacrta,opomenske tablice, |  |  |  | 0
| tablice sa nazivom razdjelnika te priložena |  |  |  | 0
| jednopolna el.shema. .Razdjelnik je sukladan standardu |  |  |  | 0
| IEC 60-439-1 |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, izrada i montaža ugradnog |  |  |  | 0
| razdjelnika tipa R2 |  |  |  | 0
| dim.900x700x180 mm.Isti je izraen |  |  |  | 0
| iz dekapiranog lima 2 mm obojen temeljnom |  |  |  | 0
| bojom,a zatim sivosrebrnastim efekt lakom. |  |  |  | 0
| Sa prednje starne je zašticen vratima |  |  |  | 0
| sa odg.zatvaracima,a unutar njega na |  |  |  | 0
| nosacima se nalaze slijedeci el.elementi: |  |  |  | 0
| - 1 kom osiguraca-rastavna sklopka 63 A/3p |  |  |  | 0
| - 4 kom KO; tip C 20 kA; 0,5 kV |  |  |  | 0
| - 1 kom grebenasta sklopka GN100-10-U |  |  |  | 0
| (na vratima) |  |  |  | 0
| - 6 kom osigurac C10A/1p |  |  |  | 0
| - 3 kom osigurac C16A/1p |  |  |  | 0
| - 1 kom osigurac C20A/1p |  |  |  | 0
| - 1 kom osigurac C35A/3p |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka Fi 25/0,03/4p |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka Fi 40/0,03/4p |  |  |  | 0
| - 2 kom sklopnik 11BF9, 230 V |  |  |  | 0
| - 1 kom bistabil, 230 V |  |  |  | 0
| - 19 kom sklopka Mp1,0/2p |  |  |  | 0
| - 18 kom sklopka KZS C16A/2p |  |  |  | 0
| Ostali materijal:sabirnice,redne stezaljke, |  |  |  | 0
| spojna žica,vijci i matice,ukljucivo izrada |  |  |  | 0
| konstrukcionog nacrta,opomenske tablice, |  |  |  | 0
| tablice sa nazivom razdjelnika te priložena |  |  |  | 0
| jednopolna el.shema. .Razdjelnik je sukladan standardu |  |  |  | 0
| IEC 60-439-1 |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
4. | Dobava, izrada i montaža nadgradnog |  |  |  | 0
| razdjelnika tipa R3 |  |  |  | 0
| dim. 900x700x200mm.Isti je izraen |  |  |  | 0
| iz dekapiranog lima 2 mm obojen temeljnom |  |  |  | 0
| bojom,a zatim sivosrebrnastim efekt lakom. |  |  |  | 0
| Sa prednje starne je zašticen vratima |  |  |  | 0
| sa odg.zatvaracima,a unutar njega na |  |  |  | 0
| nosacima se nalaze slijedeci el.elementi : |  |  |  | 0
| - 4 kom KO;tip C, 20 kA; 0,5 kV |  |  |  | 0
| - 20 kom sklopka Mp1,0/2p |  |  |  | 0
| - 5 kom osigurac C10/1p |  |  |  | 0
| - 5 kom osigurac C16A/1p |  |  |  | 0
| - 1 kom osigurac C35A/3p |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka GN12-51-U |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka GN100-10-U |  |  |  | 0
| - 17 kom sklopka KZS C16A/2p |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka Fi 25/0,03/4p |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka Fi 40/0,03/4p |  |  |  | 0
| Ostali materijal:sabirnice,redne stezaljke, |  |  |  | 0
| spojna žica,vijci i matice,ukljucivo izrada |  |  |  | 0
| konstrukcionog nacrta,opomenske tablice, |  |  |  | 0
| tablice sa nazivom razdjelnika te priložena |  |  |  | 0
| jednopolna el.shema. .Razdjelnik je sukladan standardu |  |  |  | 0
| IEC 60-439-1 |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava, izrada i montaža ugradnog |  |  |  | 0
| razdjelnika tipa R4 |  |  |  | 0
| dim. 400x300x180 mm. |  |  |  | 0
| Isti je izraen iz dekapiranog Fe lima debljine |  |  |  | 0
| 2 mm, obojen temeljnom bojom , a zatim |  |  |  | 0
| efekt lakom po izboru projektanta interiera. |  |  |  | 0
| Sa prednje starne je zašticen vratima |  |  |  | 0
| sa odg.zatvaracima,a unutar njega na |  |  |  | 0
| nosacima se nalaze slijedeci el.elementi : |  |  |  | 0
| - 4 kom KO;tip C, 20 kA; 0,5 kV |  |  |  | 0
| - 1 kom osiguraca-rastavna sklopka 63 A/3p |  |  |  | 0
| - 1 kom sklopka GN40-10-U |  |  |  | 0
| - 12 kom sklopka KZS C16A/2p |  |  |  | 0
| Ostali materijal:sabirnice,redne stezaljke, |  |  |  | 0
| spojna žica,vijci i matice,ukljucivo izrada |  |  |  | 0
| konstrukcionog nacrta,opomenske tablice, |  |  |  | 0
| tablice sa nazivom razdjelnika te priložena |  |  |  | 0
| jednopolna el.shema. .Razdjelnik je sukladan standardu |  |  |  | 0
| IEC 60-439-1 |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 5. IZJEDNACENJE POTENCIJALA | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava, montaža i spajanje prikljucnog
ormarica za auto-cisternu tip
GEWISS GV 46001 IP 65, ukljucivo sa
sklopkom S2/21 TEP te namotanim 15 m
kabela P/F-Y 16 mm2 sa izoliranom
krokodil stezaljkom.
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava i polaganje sabirnog vodica za izjednacenje |  |  |  | 0
| potencijala tip P/F-Y 16 mm².Vodic se dijelom polaže na PK |  |  |  | 0
| trasu , a dijelom u PVC cijevi 20 mm. |  |  |  | 0
| Prosjecno se polaže: |  |  |  | 0
| - 5 m u PVC cijevi 20 mm |  |  |  | 0
| - 15 m na kabel trasu |  |  |  | 0
| Komplet sa PVC cijevima, spojnim i montažnim |  |  |  | 0
| materijalom i spajanjem | kom | 21 |  | 0
0
3. | Isto kao 1. samo P/F-Y 4 mm². Vodic se polaže u PVC cijevi |  |  |  | 0
| 13 mm. Prosjecno se polaže 8 m po spojnom mjestu. Komplet |  |  |  | 0
| sa PVC cijevima, spojnim i montažnim materijalom i spajanjem | kom | 32 |  | 0
0
4. | Isto kao 1. samo P/F-Y 25 mm². Vodic se polaže na trasu |  |  |  | 0
| Prosjecno se polaže |  |  |  | 0
| - 10 m na kabel trasu |  |  |  | 0
| - 5 m u cijev |  |  |  | 0
| Komplet sa svim spojevima | kom | 12 |  | 0
0
5. | Izvedba spoja premoštenja prirubnica i ventila sa izradom |  |  |  | 0
| obujmica od cijevi | kom | 4 |  | 0
0
0
6. | Dobava i montaža kutije za izjednacenje potencijala tip kao |  |  |  | 0
| PS-49 | kom | 6 |  | 0
0
7. |  |  |  |  | 0
| Ispitivanje instalacije izjednacenja potencijala od strane |  |  |  | 0
| ovlaštene ustanove , te izdavanje odgovarajucih certifikata |  |  |  | 0
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| 6. PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABELA | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Nabava, isporuka i nanošenje sredstva protiv širenja požara
uzduž horizontalnih i vertikalnih kabelskih trasa sa
izolacijskim premazom, proizvod PROMAT ili sl. Kabelske
trase oslojavaju se špricanjem ili nanošenje
| četkom. | kg | 16 |  | 0
0
2. | Nabava, isporuka i nanošenje izolacijske žbuke , proizvod |  |  |  | 0
| PROMAT ili sl. , kao završni sloj pri zatvaranju otvora u |  |  |  | 0
| požarnim zidovima | kg | 7 |  | 0
0
3. | Nabava, isporuka i postavljanje panelnih pregrada , |  |  |  | 0
| proizvod PROMAT ili sl., za zatvaranje otvora u požarnim |  |  |  | 0
| zidovima | m2 | 6 |  | 0
0
4. | Nabava, isporuka i postavljanje ekspandirajucih vrecica |  |  |  | 0
| standardne velicine 340x180x35 mm , proizvod PROMAT |  |  |  | 0
| ili sl. , koje se postavljaju izmeu panelnih pregrada pri |  |  |  | 0
| zatvaranju otvora u požarnim zidovima . | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 7. SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava i polaganje plosnatog vodica 30x3,5 mm Rf
proizvod HERMI ili sl. u temeljima graevine .
Komplet sa spajanjem zavarivanjem svaka 2 m za
betonsko željezo , sitnim spojnim i montažnim
| materijalom | m | 160 |  | 0
0
2. | Dobava i polaganje okruglog vodica 8 mm tip |  |  |  | 0
| Rf proizvod HERMI ili sl. na potpore po krovu |  |  |  | 0
| objekta. Razmak izmeu potpora iznosi 1,0 m |  |  |  | 0
| .Komplet sa potporama , ta sitnim spojnim i |  |  |  | 0
| montažnim materijalom. | m | 130 |  | 0
0
3. | Dobava i polaganje okruglog vodica 10 mm, |  |  |  | 0
| dužine 10 m, tip Rf proizvod HERMI ili sl. u |  |  |  | 0
| beton po procelju objekta. Komplet sa izradom |  |  |  | 0
| spojeva. | kom | 4 |  | 0
0
4. | Dobava i montaža križne spojke sa zalijevanjem |  |  |  | 0
| spoja olovom i bitumenom | kom | 22 |  | 0
0
5. | Izrada spoja sa metalnim dijelovima na krovu i |  |  |  | 0
| procelju objekta | kom | 16 |  | 0
0
6. | Dobava i montaža rastavne spojnice.Komplet sa |  |  |  | 0
| ormaricem | kom | 4 |  | 0
0
7. | Dobava i montaža lovece palice s potporama i postoljem s |  |  |  | 0
| amortizerom , proizvod kao HERMI visine 2 m | kom | 2 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje odvodnika prenapona |  |  |  | 0
| 0,5 kV; 15 kA. |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 2 |  | 0
0
10. | Ispitivanje gromobranske instalacije od strane |  |  |  | 0
| ovlaštene ustanove te izdavanje odgovarajucih |  |  |  | 0
| certifikata | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 8. INSTALACIJA VIDEO GOVORNOG UREAJA | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
NAPOMENA:
Moduli govornog ureaja obuhvaceni
troškovnikom instalacije jake struje(razdjelnici).
Prilikom dobave ureaja, provjeriti
tip kabela u odnosu na odabranog
proizvoaca.
1. | Dobava,montaža i spajanje kucnog video
govornog ureaja sa monitorom i
slušalicom, tipkom za otvaranje
vrata, te zidnim nosacem, tip kao
XVF/300 BB BPT.
| Komplet | kom | 2 |  | 0
0
2. | Isto kao 1,samo pozivnog tabloa |  |  |  | 0
| sa video kamerom , |  |  |  | 0
| mikrozvucnikom i ostalim priborom, |  |  |  | 0
| tip kao BPT: |  |  |  | 0
| -1 kom HPV/1 ST |  |  |  | 0
| -1 kom HTS GR |  |  |  | 0
| -1 kom HAV/200 |  |  |  | 0
| -1 kom HIA/300 |  |  |  | 0
| -1 kom KHLV |  |  |  | 0
| -1 kom ICP/LR |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, montaža i spajanje video |  |  |  | 0
| distributora, tip kao XDV/304 BPT. |  |  |  | 0
| Komplet sa kutijom |  |  |  | 0
| RK 49. | kom | 1 |  | 0
0
4. | Isto kao 1,samo el.otvarac za vrata 12V. | kom | 2 |  | 0
0
5. | Dobava i polaganje u beton prilikom |  |  |  | 0
| lijevanja felksibilne cijevi tipa CS 20. | m | 10 |  | 0
0
6. | Dobava i uvlacenje u cijev kabela |  |  |  | 0
| VCM.Zajedno sa svim spojevima |  |  |  | 0
| po prikljucnom mjestu položeno voda : |  |  |  | 0
| -VCM/4D – m 6 |  |  |  | 0
| -VCM/2D – m 5 |  |  |  | 0
| Izvodi se prikljucnih mjesta | kom | 9 |  | 0
7. | Isto kao 13, samo kabela : |  |  |  | 0
| - PP/L 2x1,0 mm –m 4 |  |  |  | 0
| Izvodi se prikljucnih mjesta | kom | 2 |  | 0
0
8. | Ostali sitni nepredvieni radovi i |  |  |  | 0
| materijal. | paušal | 1 |  | 0
0
9. | Pripremni i završni radovi,ispitivanje |  |  |  | 0
| instalacije uz dostavu atesta, te puštanje |  |  |  | 0
| u rad. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| 9. INSTALACIJA INFORMATICKE MREŽE | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
NAPOMENA:
Podne kutije obuhvacene troškovnikom jake struje.
1. | Dobava, montaža i spajanje p/žb informaticke uticnice,
| tip RJ 45 ( kategorija 6) | kom | 12 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža i spajanje u podnu kutiju |  |  |  | 0
| informaticke uticnice, tip RJ 45 ( kategorija 6) | kom | 6 |  | 0
0
3. | Dobava i polaganje kabela tip UTP CAT 6e LSOH |  |  |  | 0
| Prosjecno se po izvodnom mjestu polaže: |  |  |  | 0
| - 8 m u CSS cijevi 16 mm |  |  |  | 0
| - 1 m u PEHD cijevi 30 m |  |  |  | 0
| - 22 m na trasu |  |  |  | 0
| Komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom, CSS |  |  |  | 0
| cijevima i spajanjem | kom | 21 |  | 0
0
4. | Dobava i polaganje kabela tip J-H(St)H 10x2x0,6mm |  |  |  | 0
| Prosjecno se po izvodnom mjestu polaže: |  |  |  | 0
| - 25 m u CSS cijevi 20 mm |  |  |  | 0
| Komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom, CSS |  |  |  | 0
| cijevima i spajanjem | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava i montaža perforirane kabelske police |  |  |  | 0
| PK-50, širine 50 mm , sa svim ovjesnim, |  |  |  | 0
| spojnim i montažnim priborom, te poklopcem. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 5 |  | 0
0
6. | Dobava i montaža perforirane kabelske police |  |  |  | 0
| PK-100, širine 100 mm , sa svim ovjesnim, |  |  |  | 0
| spojnim i montažnim priborom, te poklopcem. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 24 |  | 0
0
7. | Dobava i montaža perforirane kabelske police |  |  |  | 0
| PK-200, širine 200 mm , sa svim ovjesnim, |  |  |  | 0
| spojnim i montažnim priborom.Komplet | m | 8 |  | 0
0
8. | Dobava i polaganje PEHD cijevi 60 mm |  |  |  | 0
| u zemljani rov. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 32 |  | 0
0
9. | Dobava i polaganje CS cijevi 50 mm |  |  |  | 0
| u beton prilikom lijevanja. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 32 |  | 0
0
10. | Dobava i polaganje CS cijevi 20 mm |  |  |  | 0
| u beton prilikom lijevanja. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 120 |  | 0
0
11. | Dobava i polaganje PVC kanala 50x50 mm | m | 10 |  | 0
0
12. | Dobava i polaganje kabela za uzemljenje P/F-Y16mm2 u |  |  |  | 0
| PVC 29mm Komplet sa cijevi i spajanjem. Ukupno se |  |  |  | 0
| polaže | m | 10 |  | 0
0
13. | Dobava i montaža telefonskog razdjelnog UKO-1 |  |  |  | 0
| Komplet sa spajanjem | kom | 1 |  | 0
0
0
14. | Dobava i polaganje u beton cijevi CSS 16. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 316 |  | 0
0
15. | Mjerenje svih prenosnih parametara na linkovima |  |  |  | 0
| strukturnog kabliranja u skladu sa standardom ISO 11801 |  |  |  | 0
| klasa E | kompl | 1 |  | 0
0
16. | Ispitivanje instalacije i pribavljanje atesta o kvalitativnom |  |  |  | 0
| ispitivanju svih UTP prikljucaka | kompl | 1 |  | 0
0
17. | Oznacavanje prikljucaka prema zahtijevima Investitora | kompl | 1 |  | 0
0
18. | Formiranje knjige protokola o ispitivanju sa ispisom |  |  |  | 0
| rezultata propisanih mjerenja na svakom pojedinom linku | kompl | 1 |  | 0
0
19. | Izvedbeno-tehnicka dokumentacije , obuka korisnickog |  |  |  | 0
| kadra, projektna dokumentacija proizvoaca opreme | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| 10. TV INSTALACIJA | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža limenog ormarica ZAU
sa bravom u koji se smješta oprema glavne stanice.
Ormaric je obojen temeljnom bojom te nakon toga
završnom bojom. Ormaric je nadgradne izvedbe
dimenzija 500x400x150 mm. Uvod kabela u
ormaric je sa gornje i donje strane
Komplet sa bravom, napojnom letvom sa
3 kom schucko prikljucnica i sitnim materijalom
| za ucvršcenje. | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža i spajanje multiprekidaca |  |  |  | 0
| 9/4, tip kao HIRSCHMANN CKR 9600 ND. |  |  |  | 0
| Komplet sa F konektorima i 1 kom završnih |  |  |  | 0
| otpornika RFC 75 Ohma | kom | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, doprema i montaža uticnica TV-FM-SAT |  |  |  | 0
| tip kao EDA 3902 F HIRSCHMANN |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 5 |  | 0
0
4. | Dobava, doprema i montaža SAT antene FESAT 95K, |  |  |  | 0
| komplet sa : |  |  |  | 0
| nosacem |  |  |  | 0
| nosacem drugog LNB |  |  |  | 0
| - 2 x LNB quatro |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava, doprema i montaža logaritamske antene OF 01247, |  |  |  | 0
| komplet sa pojacalom za zemaljske programe. | kom | 1 |  | 0
0
6. | Dobava polaganje u zaštitne rebraste cijevi CS20, |  |  |  | 0
| koaksijalnog kabela KOKA799 digi.Zajedno sa svim |  |  |  | 0
| spojevima položeno | m | 120 |  | 0
0
7. | Dobava i polaganje u beton prilikom lijevanja |  |  |  | 0
| zaštitne rebraste cijevi CS50. |  |  |  | 0
| Zajedno sa svim spojevima položeno | m | 8 |  | 0
0
8. | Isto kao st. 7., samo |  |  |  | 0
| zaštitna rebrasta cijev CS20. | m | 100 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje odvodnika |  |  |  | 0
| prenapona tip kao DS-m/w OBO BETTERMAN |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 6 |  | 0
0
10. | Izrada uzemljenja ormarica i antenskog |  |  |  | 0
| sustava. | paušal | 1 |  | 0
0
11. | Sitni spojni i montažni materijal, potreban da se |  |  |  | 0
| instalacija dovede do pune funkcionalnosti, |  |  |  | 0
| te preda investitoru na korištenje. | paušal | 1 |  | 0
0
12. | Ispitivanje instalacije uz mjerenje nivoa signala | paušal | 1 |  | 0
0
13. | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka |  |  |  | 0
| te predaja investitoru | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| 11. ZAŠTITA NA RADU | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža aparata za rano gašenje elektr.
| instalacije tip S-9 Pastor ,uz postrojenje DEA . | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava i postavljanje ormarica prve pomoci u |  |  |  | 0
| drvenom kucištu opremljeno s propisanim |  |  |  | 0
| sredstvima uz postrojenje DEA . | kmpl | 1 |  | 0
0
3. | Dobava , gumenog ,atestiranog tepiha , slijedecih |  |  |  | 0
| dimenzija za primjenu kod rada ispred el. |  |  |  | 0
| komandne razvodne ploce : |  |  |  | 0
| - širina 1 m ,dužina 2 m , debljina 8 mm | kompl | 1 |  | 0
0
4. | Dobava i postavljanje ,zaštitnih gumenih |  |  |  | 0
| atestiranih cizama. | par | 1 |  | 0
0
5. | Dobava i postavljanje ,zaštitnih gumenih |  |  |  | 0
| atestiranih rukavica . | par | 1 |  | 0
0
6. | Dobava i postavljanje rucice za vaenje NVO 1 |  |  |  | 0
| uložaka 100-250A . | kom | 1 |  | 0
0
7. | Dobava natpisne ploce upozorenja“PAZI VISOKI |  |  |  | 0
| NAPON “ i postavljanje na vrata elektr.postrojenja. | kom | 1 |  | 0
0
8. | Dobava natpisne ploce upozorenja “NE UKAPCAJ” i |  |  |  | 0
| postavljanje kod servisiranja na elektricna postrojenja . | kom | 1 |  | 0
0
9. | Dobava i postavljanje natpisne ploce upozorenja |  |  |  | 0
| “UPUTSTVO KOD UDARA STRUJE” . | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 12. KABELSKE POLICE | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža perforirane kabelske police
PK-100, širine 100 mm , sa svim ovjesnim,
spojnim i montažnim priborom, te poklopcem.
| Komplet | m | 138 |  | 0
0
2. | Dobava i montaža perforirane kabelske police |  |  |  | 0
| PK-200, širine 200 mm , sa svim ovjesnim, |  |  |  | 0
| spojnim i montažnim priborom, te poklopcem. |  |  |  | 0
| Komplet | m | 46 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 13. UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
NAPOMENA:
Svi ostali elementi vezani za spajanje, obuhvaceni
su troškovnikom GRP-a.
1. | Dobava , montaža i spajanje ureaja za
kompenzaciju jalove energije, snage 30
kVAr(5+10+50+15), komplet sa automatikom i
baterijama, te puštanjem u pogon., tip kao
QANS 030 ERG
| Komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| 2. INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1. | Dobava, montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne centrale,
tip kao DETECTOMAT FCP detect 3004(31972):
mikroprocesorska adresabilna centrala je centralni ureaj sa
dvije petlje na koje je moguce prikljuciti do 126, odnosno
ukupno 252 analognih adresnih detektora DETECTOMAT
serije 3200, odnosno razlicitih adresnih adaptera. Karakteristike
ureaja odgovaraju europskim standardima EN54/2 i EN 54/4. U
centrali je ugraen veci broj digitalnih ulaza i izlaza; neke od
njih je moguce programirati po želji, a nekima su funkcije
unaprijed odreene.
Ugraen je jedan prilkjucak RS232 ili RS485 te dva CAN
prikljucka. Centrala ima mogucnost umrežavanja, što
omogucuje spajanje više sustava u jednom nadzornom centru.
Komunikacija s ostalim modulima unutar centrale odvija po SPI
protokolu.Centrala FCP 3004 je kompaktne izrade. U kucište
ureaja su ugraeni jedinica za napajanje, akumulatorska
baterija, sve prikljucne spojnice, mikrokontroler te upravljaki
tuch screan. Tastatura je sastavljena od kontrolnih lampica
(LED). Podaci koji zavise od izvedbe sustava na objektu,
odnosno od projekta, pohranjeni u EEPROM-u, odnosno u
RAM-u prikljucenom na baterije. Centralu možemo
parametrirati direktno preko njene tastature, standardnom
tastaturom osobnog racunala koju prikljucimo na spojnice u
samom kucištu, ili preko pomocnog programa na prijenosnom
osobnom racunalu, prikljucenom na prikljucak centrale
| RS232.Komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža i spajanje upravljacko prikazivackog panela |  |  |  | 0
| vatrodojavne centrale, tip kao DETECTOMAT 31315 : |  |  |  | 0
| maksimalna udaljenost od centrale 1200m, indikacija stanja |  |  |  | 0
| alarma i greške, upravljanje udaljenim centralama, |  |  |  | 0
| parametriranje udaljenih centrala, graficki LCD screen, sucelje |  |  |  | 0
| za RS-232 ili LAN komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, montaža i spajanje telefonskog dojavnika za VDC. |  |  |  | 0
| kom 1 | kom | 1 |  | 0
0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje adresibilnog opticko-dimnog |  |  |  | 0
| javljaca dima, tip kao PL 3200 O, proizvoac DETECTOMAT. | kom | 28 |  | 0
0
5. | Dobava, ugradnja i spajanje adresibilnog termickog javljaca |  |  |  | 0
| dima, tip kao PL 3200 T, proizvoac DETECTOMAT . | kom | 4 |  | 0
0
6. | Dobava, ugradnja i spajanje paralelnog indikatora za javljace |  |  |  | 0
| postavljene u spuštenom stropu. | kom | 21 |  | 0
0
7. | Dobava, ugradnja i spajanje adresibilnog rucnog javljaca |  |  |  | 0
| požara za unutrašnju montažu, zajedno sa postoljem za |  |  |  | 0
| montažu na zid, tip kao PL 3300 PBDH, proizvoac |  |  |  | 0
| DETECTOMAT. Aktivacija javljaca se vrši razbijanjem stakalca |  |  |  | 0
| na kojem piše POŽAR. Stakalce je zašticeno prozirnim PVC |  |  |  | 0
| poklopcem. | kom | 6 |  | 0
0
8. | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilog U/I modula, tipa kao |  |  |  | 0
| IOM 3311 DETECTOMAT sa jednim programabilnim ulazom za |  |  |  | 0
| nadziranje i jednim programabilnim NC/NO izlazom.. | kom | 6 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje sirene tip kao LS 33000 VLC, |  |  |  | 0
| proizvoac DETECTOMAT zajedno sa postoljem. Jakost |  |  |  | 0
| sirene je 106 dB/1m | kom | 1 |  | 0
0
10. | Dobava, montaža i spajanje sirene tip kao VTB 32 SBR, |  |  |  | 0
| proizvoac DETECTOMAT zajedno sa postoljem i |  |  |  | 0
| bljeskalicom. Jakost sirene je 85 dB/1m | kom | 3 |  | 0
0
11. | Dobava, isporuka i montaža kabela JB-H(St)H 2x2x0,8 mm |  |  |  | 0
| crvene boje. Komplet sa sitnim spojnim i montažnim |  |  |  | 0
| materijalom | m | 540 |  | 0
0
12. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi PNT20, komplet s |  |  |  | 0
| priborom, koljena, obujmice, spojnice. | m | 400 |  | 0
0
13. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi CSS 20 u beton |  |  |  | 0
| prilikom lijevanja komplet s priborom. | m | 220 |  | 0
0
14. | Dobava, isprouka i montaža kabela za napajanje vatrodojavne |  |  |  | 0
| centrale (N)HXH E90 3x1,5mm2. Komplet sa sitnim spojnim | m | 9 |  | 0
0
15. | 1. 4. 18 Izrada revizionog okna dim. 50x50 cm |  |  |  | 0
| Komplet sa poklopcem kom 53 | kom | 12 |  | 0
0
16. | Dubljenje potrebnih utora u postojecem zidu ukljucujuci sva |  |  |  | 0
| potrebna probijanja u postojecoj AB ploci i zidu, te štemanje |  |  |  | 0
| potrebnih niša i rupa manjih od 10x10x10 cm (bez finog krpanja |  |  |  | 0
| i obrade zidova) | kompl | 1 |  | 0
0
17. | Dobava i brtvljenje protupožarnom pjenom PROMAFOAM C, |  |  |  | 0
| prolaza kabela vatrodojavne petlje kroz zidove na granici |  |  |  | 0
| sektora uz premazivanje kabela s obje strane zida u duljini 0,3 m |  |  |  | 0
| kao i obraenje pjene PROMASTOP-protupožarnim |  |  |  | 0
| ''coatingom'' u debljini 1 mm. | kompl | 1 |  | 0
0
18. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog |  |  |  | 0
| materijala, plasticni i celicni tipli, naljepnice za opremu,vezice, |  |  |  | 0
| vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kompl | 1 |  | 0
0
19. | Programiranje sustava za dojavu požara, puštanje u rad i |  |  |  | 0
| funkcionalno ispitivanje. | kompl | 1 |  | 0
0
20. | Obuka korisnika za rad s sustavom dojave požara, prisutnost |  |  |  | 0
| pri uhodavanju korisnika | kompl | 1 |  | 0
0
21. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehnickih karakteristika |  |  |  | 0
| ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa |  |  |  | 0
| statusom izvedeno stanje | kompl | 1 |  | 0
0
22. | Certificiranje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene |  |  |  | 0
| organizacije, te izdavanje svih potrebnih atesta kojima se |  |  |  | 0
| potvrđuje kvaliteta ugrađene opreme. | kompl | 1 |  | 0
0
23. | 5. 1. 23Dobava "Knjiga održavanja sustava" | kompl | 1 |  | 0
0
24. | 5. 1. 24 Povremeni projektantski nadzor | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK INSTALACIJSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA INSTALACIJSKIH RADOVA
| 1. ELEKTROINSTALACIJE KN |  | 0
| 2. INSTALACIJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA KN |  | 0
| A: UKUPNO KN |  | 0
B: PDV (25%) KN
| SVEUKUPNO (A+B) KN |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROINTALACIJSKIH RADOVA
| 1 NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD KN |  | 0
| 2 PREKIDACI I PRIKLJUCNICE KN |  | 0
| 3 SVJETILJKE KN |  | 0
| 4 RAZVODNE PLOCE KN |  | 0
| 5 IZJEDNACENJE POTENCIJALA KN |  | 0
| 6 PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABELA KN |  | 0
| 7 SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE KN |  | 0
| 8 INSTALACIJA VIDEO GOVORNOG |  | 0
| UREĐAJA KN |  | 0
| 9 INSTALACIJA INFORMATICKE MREŽE KN |  | 0
| 10 TV INSTALACIJA KN |  | 0
| 11 ZAŠTITA NA RADU KN |  | 0
| 12 KABELSKE POLICE KN |  | 0
| 13 UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU KN |  | 0
| UKUPNO: |  | 0