## Natjecaj
TROŠKOVNIK RADOVA VODOOPSKRBNOG
CJEVOVODA PEHD DN110X10 mm
OBVEZUJUĆI UVJETI
UVOD
Na osnovu ovog Troškovnika Izvođač radova će nabaviti i ugraditi potrebnu opremu te izvesti odgovarajuće
radove. Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Ako neka stavka ima nedovoljan ili
nerazumljiv tekst onda vrijedi da svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletu izradu te stavke i to:
nabava i ugradnja materijala ili opreme, svi prenosi, prijevozi i odvozi do deponije na kopnu ili otoku koju
izvođač osigurava o svom trošku.
U cijenu svake stavke moraju biti uračunate i sve pomoćne konstrukcije za izvođenje radova, kao kompletna izrada potrebitih skela, ograda, zaštita okolnih objekata i suhozida, stalno održavanje i čišćenje gradilišta, sa odvozom šuta, te konačno potpuno čišćenje gradilišta. Osiguranje deponije za materijal i opremu te prostora za organizaciju i smještaj gradilišta je u obvezi i o trošku Izvođača radova.
VODOVODNE CIJEVI
Vodovodne cijevi su od polietilena PE100prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2, SDR 17 PN 10; C=1,25 (PN 8; C=1,6).
Spajanje cijevi je elektrofuzijskim spojnicama.
ARMATURE I FAZONSKI KOMADI
Spoj armatura i fazonskih komada međusobno, je prirubnički spoj s INOX vijcima.
Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693) i u cjelosti zaštićene protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – T2) namijenjene za podzemnu ugradnju . Otvaranje i zatvaranje zasuna je s ručnim kolom te s teleskopskim ugradbenim garniturma spajane navojnim spojem na gornji dio zasuna Tvorničko jamstvo u trajanju od minimalno 5 godina. Radni tlak 16 bara.
ZASUNI
Vreteno iz nehrđajućeg čelika St 1.4021 a navoj vretena izrađen valjanjem. Uležištenje vretena je pomoću kliznih ploča a za dimenzije preko DN 200 uležištenje vretena s valjnim ležajevima. Brtve vretena trebaju biti obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 - T1) a protupovratna brtva prema ISO 7259. Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu.
Vođenje vretena armatura u tri točke s dvije vodilice klina radi smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna a matica klina s povećanom duljinom navoja radi prijenosa velikih momentna opterećenja (prema EN 1171). Vijci kućišta trebaju biti upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije. Zasuni u kombi armaturama moraju biti istih karakteristika kao i prolazni zasuni. Armature moraju imati mogućnost naknadne ugradnje elektromotornog pogona na standarni gornji dio zasuna. Tvorničko jamstvo u trajanju od minimalno 5 godina. Radni tlak 16 bara.
Ovo nedirati????
I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | BROJ OKANA | 2
[5 empty] | BROJ PRIKLJUČAKA | 6
1.1. Iskolčenje trase cjevovoda sa nabijanjem
kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke. Obračun po m'
trase.
DN 150 m' | 0 |  |  | 0
PEHD DN110X10 mm, PN 16 m' | 58.92 |  |  | 0
S | 58.92
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi
pausalno | 58.92 |  |  | 0
1.3. Zapilavanje asfaltnog i betonskog kolnika i
nogostupa, kako bi oštećenja nastala
tijekom iskopa bila što manja. Zapilavanje
izvesti po 20 cm šire od širine iskopa rova
(80 cm). Ukupna širina zapilavanja je 120
cm.
Obračun po m' izvedenog zapilavanja.
m' | 6 |  |  | 0
1.4. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
paušalno | 1 |  |  | 0
1.5. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
paušalno | 1 |  |  | 0
I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za vodoopskrbni cjevovod
širine 80 cm prema poprečnim profilima, a
dubine prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B"
i "C kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez
prisustva podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (95%) i ručno (5%). Strojno
pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili
rovokopača) sa pravilnim odsijecanjem
bočnih strana i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa.
Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
strojno (95%) m3 | 33.5844 |  |  | 0
ručno (5%) m3 | 1.7676 |  |  | 0
ukupno: m3 | 35.352
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
okna, hidrante, te cijevi hidranata i muljnih
ispusta, priključke, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
m3 | 7.392 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm.
U količine je uračunato planiranje dna
zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
m2 | 42.552 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm, krupnoće zrna do 8 mm
m3 | 4.2552 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom
krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem,
nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i
položenog cjevovoda. Radove izvršiti za
sve vodoopskrbne cjevovode, te cijevi do
hidranata i muljnih ispusta cjevovoda.
Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20
cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne
zatrpaju spojevi. Tek po uspješno
završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim
nabijačima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 14.3011 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 63 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 20 - 30 cm,
uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 8.1504 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja sitnog materijala, do visine
20 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski
sloj izvesti na cjeloj duljini trase.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 7.5504 |  |  | 0
2.8. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uraèunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
m3 | 42.744 |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI VODOVODNI RADOVI
3.1. Nabava, dobava i ugradnja PEHD PE 100, SDR 11, PN 16, D110x10,0 mm
Cijevi se isporučuju u palicama u duljini od 12 m.
Cijevi dopremljene na gradilište moraju
imati ateste. Spajanje cijevi je sučeono ili elektrofuzijskim spojnicama koje su uključene u cijenu.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
D110x10,0 mm m' | 58.92 |  |  | 0
3.2. Nabava, dobava i ugradnja PEHD PE 100, SDR 17, PN 10, D32x2,0 mm
Cijevi se isporučuju u palicama u duljini od 100 m.
kolut. Cijevi dopremljene na gradilište moraju
imati ateste. Spajanje cijevi je sučeono ili elektrofuzijskim spojnicama koje su uključene u cijenu.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
D32x2,0 mm m' | 48 |  |  | 0
3.3. Ugradnja lijevano-željeznih tipskih
uličnih ventilskih kapa d=60 mm.
Obračun po komadu.
poklopci, kom | 8 |  |  | 0
3.4. Nabava i ugradnja inox tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim okvirom, kanalski poklopac je kvadratni - svijetli otvor 60x60 cm, nosivosti C 250 kN s ispunom i natpisom "VODOVOD" kao proizvod ATT INOX DRAIN, poklopac tipa K8x8 nehrđajući čelik, vanjske dim. 800x800 mm, visine h=100 mm.
Obračun po komadu.
poklopci, kom | 2 |  |  | 0
3.5. Nabava, doprema transport i montaža lijevano željeznih
željeznih fazonskih komada i armatura za radni tlak 10 bara,
kompletno s priborom i opremom za spajanje.
Specifikacija fazonskih komada po kom. data je u slj. Iskazu:
EBS DN 80 /PHD 110 | kom | 2 |  | 0
EVX DN 80 | kom | 2 |  | 0
EL. OBUJM./VENTIL. D110/32 , KIT, SDR11K | kom | 8 |  | 0
UG. GARN. ZA PE-KUGL. SLAVINU, H=0,75-1,10 m | kom | 8 |  | 0
PRIJELAZNI KOMAD PE/MJED, 32/MS R1", SDR11 | kom | 8 |  | 0
L.Ž.P. 600x600/25t "VODA" | kom | 2 |  | 0
EL. SPOJNICA D110, SDR11 | kom | 6 |  | 0
TULJAK PE100, D110, SDR11 | kom | 2 |  | 0
SL. PRIRUBNICA PP-V, D110, PN10 | kom | 2 |  | 0
VIJCI INOX M16/70mm | kom | 32 |  | 0
GUMA U PLOČI d=3 mm | kg | 10 |  | 0
Sitni spojni materijal | paušalno | 1 |  | 0
3.6. Prespajanje novoizgrađenog
vodoopskrbnog cjevovda i potrošača na novu
javnu vodovodnu mrežu. Prespajanje izvodi
izvođača radova uz nadzor lokaalnog kom. poduzeća.
U cijenu radova uračunat je sav potrebni spojni materijal
te armature i fazonski komadi koje osigurava izvođač
radova. Obračun po kom prespajanja prema detalju.
iz projekta.
potrošači | kom | 0 |  | 0
cjevovod | kom | 2 |  | 0
3.7. Ispitivanje montiranog cjevovoda na
vodonepropusnost. Ispitivanje izvesti u
svemu prema priloženim tehničkim
uvjetima. U cijenu uračunata dobava vode.
Obračun po m' cjevovoda.
m' | 58.92 |  |  | 0
3.8. Čišćenje i ispiranje cjevovoda nakon
kompletno dovršenih radova. U cijenu su
uračunate manipulacije armaturama,
trošak vode, te uzimanje uzoraka za
bakteriološko ispitivanje vode sa svim
potrebnim radnjama. Obračun po m'
izvedenog cjevovoda.
m' | 58.92 |  |  | 0
3.9. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u
pogon. Nakon provedenog ispiranja
cjevovoda pristupa se dezinfekciji pomoću
sredstava za dezinfekciju. Dezinfekcija se
smatra uspješno provedenom pošto
analizirani uzorci pokažu dobru kvalitetu
vode. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
m' | 58.92 |  |  | 0
IlI VODOVODNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okana
betonom C 12/15, debljine 5 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
m2 | 0.144 |  |  | 0
4.2. Izrada okana duž trase cjevovoda
vodonepropusnim betonom C 25/30. Zidovi i
temeljne ploče okana su debljine 20 cm,
pokrovne 20 cm. U stavku uključena
nabava, doprema, postavljanje i skidanje
oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 3 |  |  | 0
4.3. Betoniranje betonskih blokova ispod cijevi u
oknima, betonom C 16/20, položaja i
dimenzija prema nacrtima okana, te
podložnih betonskih blokova ispod
hidranata. U stavku uključena nabava,
doprema, postavljanje i skidanje oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 0.3 |  |  | 0
4.4. Betoniranje blokova za osiguranje
vertikalnih i horizontalnih krivina betonom
C 16/20. Blokove izvesti prema priloženim
nacrtima, a prilagođeno terenskim uvjetima.
U stavku uključena nabava, doprema,
postavljanje i skidanje oplate. Obračun po
m3 ugrađenog betona.
m3 | 0.5 |  |  | 0
4.5. Nabava, doprema i montaža armature za
sva armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
GA 240/360 f 6 kg | 10 |  |  | 0
RA 400/500 f 8 kg | 54 |  |  | 0
RA 400/500 f 10 kg | 10 |  |  | 0
RA 400/500 f 12 kg | 18 |  |  | 0
B 500/550, Q196 kg | 156 |  |  | 0
B 500/550, Q503 kg | 42 |  |  | 0
4.6. Nabava i dobava betona C 16/20, ručno i
strojno razastiranje te ravnanje ugrađenog
betona kao završnog sloja kolne
konstrukcije ulice na dijelu trase cjevovoda
gdje je ulica ima betonski kolnik.
Betoniranje izvesti u sloju d=15 cm. U
cijenu su uračunati svi potrebni materijali,
armatura (2xQ131/m2), spravljanje, ugradnja, transporti i njega.
Obračun po m2 obrađene površine.
m2 | 10 |  |  | 0
4.7. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 16 B), sred. opt., d = 6,0 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za srednje prometno opterećenje, vrste BNS 16B, u sloju debljine 6,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
m2 | 10 |  |  | 0
IV BETONSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u oknima od
elastoplastičnog materijala s time da se
izradi obruč debljine 5 cm od grundirane
kudelje ili kamene vune da bi se omogućio rad cijevi.
Obračun po zazidanom otvoru.
kom | 4 |  |  | 0
5.2. Izrada cementne glazure 1:2 na
unutarnjim plohama okana, u sloju debljine
2 cm. Prije izrade glazure potrebno je
očistiti betonske površine, odstraniti sve
nečistoće čeličnim četkama te površinu
betona politi vodom.
Obračun po m2 izvedene površine.
m2 | 11.52 |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada razupiranja rova po dijelu dužine
izvedbe cjevovoda. Stavkom je
* obuhvaćena montaža oplate i razupora,
zbog zaštite od odronjavanja i urušavanja
postojećih ogradnih i potpornih zidova ta na
dijelu uz obalu. U cijenu je uračunata dobava i
postava, te demontaža oplate i podupora nakon
završetka radova.
Obračun po m' dvostranog razupiranja.
m' | 0 |  | 50 | 0
6.1. Izrada zaštitne ograde. Stavkom je
obuhvaćen sav materijal i rad oko izrade
zaštitne ograde uzduž rova, na mjestima
gdje je nužno osigurati promet pješaka.
U cijenu uračunati izradu i demontažu iste
nakon završetka radova.
m' | 58.92 |  |  | 0
6.2. Izmještanje postojećih el. energetskih kablova na
propisanu udaljenost od trase vodovoda
(1.0 m svijetlog horizontalnog razmaka.)
m' | 58.92 |  |  | 0
6.3. Izmještanje postojećih TK kablova na
propisanu udaljenost od trase vodovoda
(0.5 m svijetlog razmaka)
m' | 58.92 |  |  | 0
6.4. Privremeni kolni prijelaz preko rova za
pristup stambenim i drugim objektima.
kom | 3 |  |  | 0
6.5. Izrada elaborata izvedenog stanja i
njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke.
Obračun po m'.
* armaturni plan | 58.92 |  |  | 0
* geodetski snimak na digitalnom mediju. | 58.92 |  |  | 0
6.6. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake.
PVC traku treba ugraditi s natpisom "VODA" u zoni radova
nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje
sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
m' | 58.92 |  |  | 0
6.8. Nabava i dobava, ugradnja PE DTK instalacijske
zaštitne cijevi f 50 mm signalnog kabela. Zaštitna
cijevi je za polaganje kabela upuhivanjem. Cijevi se polažu u
rov na propisnoj udaljenosti od vrha terena cca 60 cm
te uz jednu od strana rova same cijevi. Cijevi se polažu
od okna do okna. Stavka uključuje sav materijal i radove na polaganju. Radove na zasipavanje kao i zaštitu cijevi cijevi pijeskom u stavci II-2.5.
m' | 58.92 |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VII NAKNADNI RADOVI
7.1. Naknadni i nepredviđeni radovi koji se
mogu pojaviti prilikom izvođenja u iznosu
od 10% ukupne sume svih prethodnih stavki troškovnika.
0% |  |  | 0 | 0
VII NAKNADNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
IV BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
VII NAKNADNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK OBORINSKOG KOLEKTORA PVC D 315x9,2 mm, SN 8
I PRIPREMNI RADOVI
1.1. Iskolčenje trase oborinskog kolektora sa
nabijanjem kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke te označavanje položaja
revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D160X4,7 mm, SDR34 m | 15 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D200X5,9 mm, SDR34 m | 0 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D250X7,3 mm, SDR34 m | 2 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D315X9,2 mm, SDR34 m | 77.99 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D400X11,7 mm, SDR35 m | 0 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm | 0 |  |  | 0
PE100, VODA, D90X8,2mm, SDR11, PN16, m | 22 |  |  | 0
S | 116.99
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi, instalacije vodovoda, kanalizacije, energetike te DTK instalacije.
komplet | 1 |  |  | 0
1.3. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
komplet | 1 |  |  | 0
1.4. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
komplet | 1 |  |  | 0
I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za oborinski kolektor
širine prema detaljima iz projekta (od 80 cm do 90 cm) te prema poprečnim profilima, a dubine
od 80 cm do 130 cm prema niveleti uzdužnih profila u tlu "A" i "B" kategorije. Radovi se izvode u terenu sa prisustvom podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (95%) i ručno (5%). Strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača) sa odsijecanjem bočnih strana prema detalju iz projekta i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
strojno (95%) m3 | 73.7884 |  |  | 0
ručno (5%) m3 | 3.8836 |  |  | 0
ukupno: m3 | 77.672
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
revizijska i slivna okna na kolektoru oborinskog
cjevovoda, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
m3 | 3.8 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je
uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
m2 | 93.592 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm (15 cm), krupnoće zrna do 8 mm
m3 | 8.3592 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog cjevovoda. Radove izvršiti za sve vodoopskrbne cjevovode, te cijevi do hidranata i muljnih ispusta cjevovoda. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 (30 cm) cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi.
Tek po uspješno završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 38.749 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 63 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 20 - 30 cm,
uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 29.3168 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja sitnog materijala, do visine
20 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski
sloj izvesti na cjeloj duljini trase.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 16.7184 |  |  | 0
2.8. Nabava, dovoz i ugradba zamjenskog materijala za zsipavanje revizijskih i slivničkih okana do visine cca 20 cm ispod nivelete
Okna se ravnomjerno bočno zasipavaju materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
U cijeni su svi građevinski radovi i sav materijal na ugradnji.
m3 | 2.1 |  |  | 0
2.9. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
m3 | 81.472 |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI MONTERSKI RADOVI
3.1. Dobava i ugradnja Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) orebrene kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 unutarnjeg nazivnog promjera (DN/ID) (kao Pipelife sustav: PP-Pragma ID). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969.
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 i ISO 9001. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati. U cijeni je sav rad i materijal te na montaži. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 228/200 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 0 |  | 175.2975 | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm |  |  | 232.3282 | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm |  |  |  | 0
S | 0
3.2. Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna je od cijevi DN630, vanjskog promjera 630 [mm]. Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Okno treba biti projektirano protiv isplivavanja, te vodonepropusnost treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i EN 476. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima nHRN EN 13598-2. Ostali uvjeti definirani su u programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće
Okna su prosječne visine 1,5 [m]. Specifikacija ulaznih i izlaznih kuteva, te broja i dimenzija priključaka prema projektu. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Okna se ugrađuju na prethodno izvednu betonsku podlogu, debljine 10 cm, od betona klase C12/15, ravnomjerno bočno zasipanje ugrađenog i priključenog okna obavlja se materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
Po završenom zbijanju potrebno je da cijevni dio Pragma cijevi kod RO 630 viri za najviše 5 cm iznad nivoa gornjeg nosivog sloja. Armirano betonski distribucijski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm. Nakon toga se ugrađuje lijevanoželjezni poklopac, ø 600 [mm], odgovarajuće nosivosti.
U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Okna DN630/DN315, 1 ULAZ mm kom | 0 |  | 2444 | 0
Okna DN800/DN315, 1 ULAZ mm kom | 0 |  | 5889 | 0
S | 0
3.1. Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, SDR34. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) prema HRN EN ISO 9969, standardne duljine 1,0 - 5,0 m.
U cijeni su svi montažerski i građevinski radovi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati pri spajanju na oborinski kolektor.
Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D160X4,7 mm, SDR34 m | 15 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D200X5,9 mm, SDR34 m | 0 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D250X7,3 mm, SDR34 m | 2 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D315X9,2 mm, SDR34 m | 77.99 |  |  | 0
3.2. Nabava, dobava i ugradnja PEHD PE 100, SDR 11, PN 16, D90x8,2 mm. Cijevi se isporučuju u palicama u duljini od 12 m.
Cijevi dopremljene na gradilište moraju imati ateste. Spajanje cijevi je sučeono ili elektrofuzijskim spojnicama koje su uključene u cijenu.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
D90x8,2 mm m' | 22 |  |  | 0
3.3. Dobava i ugradnja PipeLIife PVC spojnica, koljena, revizija i sl. za izvedbu cjevovoda fekalne odvodnje DN 200 mm (SN4). Obračun po ugrađenom komadu.
PVC KOLJENO D160 mm/45° | kom | 6 |  | 0
PVC ODVOJAK D315/160 mm/45° | kom | 4 |  | 0
PVC NEPOVRATNI VENTIL + KLAPNA, DN315 mm | kom | 1 |  | 0
3.4. Izrada križanja cijevi oborinskog kolektora s cijevi vodovode instalavije te s drugim cijevima na trasi čije moguće postojanje će se utvrditi prilikom iskopa. Križanje izvesti uz slijedeće uvjete: - oborinska cijev mora prolaziti ispod vodovodne i kanalizacijske cijevi i drugih instalacija.
- vodovodna i kanalizacijska cijev će se obložiti posteljicom od betonom debljine 10 cm na duljini 1.0 m ispred i iza križanja pri maloj dubini ukopa. Obračun po izvedenom križanju
kom | 3 |  |  | 0
3.5. Nabava i ugradnja inox tipskih plinotijesnih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom, kanalski poklopac je kvadratni, nosivosti C 250 kN s ispunom i natpisom "oborinska KANALIZACIJA" kao proizvod ATT INOX DRAIN, poklopac nehrđajući čelik, visine h=100 mm. Obračun po komadu.
poklopac svijetlo 60x60 cm, kom | 6 |  |  | 0
poklopac svijetlo 100x100 cm+amortizeri kom | 1 |  |  | 0
3.6. Nabava i dobava opreme prema slj. specifikaciji: - Crpka SL1.50.65.11.2.1.502 | 1 |  |  | 0
3.7. Nabava i dobava opreme prema slj. specifikaciji: - automatsku spojku DN 65 sa gornjim i donjim držačem vodilica, 1 kom - inox lanac za podizanje 4 mm, l=6 m, 1 kom - nepovratni kugla ventil DN 65 1 kom - zasun DN 65 - 2 kom
komplet | 1 |  |  | 0
3.8. Nabava i dobava opreme prema slj. specifikaciji: - Upravljački ormar - komplet | 1 |  |  | 0
3.9. Nabava i dobava opreme prema slj. specifikaciji: - Vodoinstalaterski materijal za prespajanje crpke na tlačnu granu i tlačni vod - komplet | 1 |  |  | 0
3.10. Svi radovi na ugradnji i puštanje u rad crpnog postrojenja izrada i montaža zbirne grane za dvije crpke te spajanje na tlačni vod.
komplet | 1 |  |  | 0
3.11. Ispitivanje montiranog oborinskog gravitacijskog i tlačnog kolektora na vodonepropusnost, u svemu prema priloženim tehničkim uvjetima iz projekta te pravilniku za ispitivanje kanalizacijskih kolektora. Za ispitivanje je potrebno odgovarajuće ovlaštenje sukladno pravilniku. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. Obračun po m' ispitanog kanala.
U cijenu je uračunata dobava vode.
Obračun po m' kolektora.
gravitacijski kolektor m' | 77.99 |  |  | 0
tlačni kolektor m' | 22 |  |  | 0
3.12. Čišćenje i ispiranje oborinskog kolektora radi provjere propusnosti kolektora nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate sve potrebne manipulacije, trošak vode, sa svim potrebnim radnjama. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
m' | 116.99 |  |  | 0
IlI MONTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okana
i slivnika betonom C 12/15, debljine 10 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
m2 | 0.528 |  |  | 0
4.2. Izrada revizijskih okana duž trase cjevovoda vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 15 cm, pokrovna 15 cm, svijetla dim okana 60×60×(80-120 cm). U stavku uključena nabava i doprema te ugradnja potrebnog materijala, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 3.834 |  |  | 0
0
4.3. Izrada slivnih okana duž trase cjevovoda vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 10 cm, svijetla dim okana 20×50×35 cm. U stavku uključena nabava i doprema te ugradnja potrebnog materijala, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  | 0
kom | 0.44 |  |  | 0
4.4. Izrada linijskog betonskog kanala vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 10 cm, svijetli poprečni presjek kanala 20×35 cm s izvedenim osloncem za kamenu rešetku. Ukupna dužina kanala cca 5 m. U stavku uključena nabava i doprema te ugradnja potrebnog materijala, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona izvedenog prema projektu.
kom | 1.16 |  |  | 0
4.5. Izrada okana crpne stanice u svemu preme projekt vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 15 cm, pokrovna 15 cm, svijetla dim okana 100×100×137cm. U stavku uključena nabava i doprema te ugradnja potrebnog materijala, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 1.8857 |  |  | 0
4.6. Nabava, doprema i montaža armature za sva armirano-betonska okna. Ručno sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe koja se eventualno Ijušti, razvijanje i postavljanje prema armaturnom planu sa vezivanjem, stavljanjem podmetača i privremenim vezivanjem za oplatu. Kod postavljanja armature treba obratiti naročitu pažnju polaganju i paziti da armatura bude zaštićena propisno debelim slojem betona. Obračun po kg.
B 500 f 8 kg | 31.09 |  |  | 0
B 500 Q196 kg | 55.42 |  |  | 0
B 500 Q257 kg | 242.99 |  |  | 0
B 500 Q335 kg | 97.51 |  |  | 0
4.7. Nabava, doprema i montaža Inox rešetke s okvirom za montažu na zidove crpne stanice, veličine otvora rešetke 15x15 mm i okvirom od Inox-a L profil 20x20 mm, ispunom od Inox žice fi 3 mm. Obračun po izrađenoj i montiranoj rešetku prema projektu.
komplet | 1 |  |  | 0
4.8. Dobava i montaža podnog kanala s rešetkom 150 mm (tip Hauraton RECYFIX®PLUS 150 tip 0105 s mrežastom rešetkom MW 30/30, od pocinčanog čelika). Obračun po komadu ugradnje uključujući i sve potrebne građevinske i instalaterske radove na ugradnji. Prosječna dužina kanala cca 175 cm.
RECYFIX®PLUS 150, klasa opterećenja B 125 m | 1.75 |  |  | 0
RECYFIX®PLUS 150, klasa opterećenja B 125 m | 1.5 |  |  | 0
4.9. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22), teško. opt., d = 5,0 cm te habajućeg sloja (HS AB 11) d= 5 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja (HS) proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za teško prometno opterećenje u sloju debljine HS AB11 5,0 cm + BNS22 5,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
m2 | 21.75 |  |  | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u postojećim graničnim priključnim oknima te u postojećim AB revizijskim oknim sa elastoplastičnim materijalom. Obračun po zazidanom otvoru.
kom | 5 |  |  | 0
5.2. Izrada cementne glazure 1:2 na
unutarnjim plohama okana, u sloju debljine
1 cm. Prije izrade glazure potrebno je
očistiti betonske površine, odstraniti sve
nečistoće čeličnim četkama te površinu
betona politi vodom.
Obračun po m2 izvedene površine.
m2 | 18.62 |  |  | 0
5.3. Radovi na razgradnji postojećeg kamenog obalnog zida na mjestu ispusta oborinskog kolektora u more s odlaganjme kamenih blokova u stranu za ponovnu ugradnju. U cjenu je uključena razgradnja uz upotrebu stroja i ručnih kompresorskih alata. Kameni obalni zid je debljine cca 40 cm s betonskom nosivom konstrukcijom d=30 cm. Obračun po m2 razgrađenog zida
razgradnja obalnog zida m2 | 4 |  |  | 0
5.4. Nabava i dobava materijala za sanaciju obalnog zida na mjestu ispusta oborinskog kolektora u more. U cijenu je uklječen sav materijal, svi radovi na ponovnoj ugradnji i obradi zida. U cijenu je uključena dobava novog kamena 30% u odnosu na površinu koja se razgrađuje odnosno ponovno obrađuje, izrada AB nosivog zida te ugradnja armature 80 kg/m3 betona. Kameni obalni zid je debljine cca 40 cm s betonskom nosivom konstrukcijom d=30 cm.
sanacija obalnog zida m2 | 4 |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada elaborata izvedenog stanja i njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke. Elaborat predati investitoru u digitalnom zapisu.
Obračun po m'.
* montažerski plan | 116.99 |  |  | 0
* geodetski snimak na digitalnom mediju. | 116.99 |  |  | 0
6.2. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
m' | 116.99 |  |  | 0
6.3. Ishođenje potrebne suglasnosti te izvedba priključka na sustav opskrbe električnom energijom kod nadležnog distributera. U cijeni je sav rad na razvodu od priključnog ormarića do upravljačkog ormarića te spoja s crpnom stanicom, sav potrebni materijal, ormarić s mjernom garniturom te sigurnosnom fido sklopkom te svim potrebnim radovima. Obračun po kW potrebne priključne energije za rad crpnog postrojenja.
kw | 4 |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III MONTERSKI RADOVI
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK FEKALNOG
KOLEKTORA PVC D 250x7,3 mm, SN 8
I PRIPREMNI RADOVI
1.1. Iskolčenje trase fekalnog kolektora sa
nabijanjem kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke te označavanje položaja
revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 200/225,7 mm | 0 |  |  | 0
SN8 PVC KANAL.CIJEV, D250X7,3 mm | 62.72 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 300/339,4 mm | 0 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 400/452,6 mm | 0 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 500/565,7 mm | 0 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 600/678,9 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 800/906,3 mm | 0 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1000/1134,3 mm | 0 |  |  | 0
S | 62.72
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi, instalacije vodovoda, kanalizacije, energetike te DTK instalacije
komplet | 1 |  |  | 0
1.3. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
komplet | 1 |  |  | 0
1.4. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
komplet | 1 |  |  | 0
I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za oborinski kolektor
širine prema detaljima iz projekta (od 60 cm do 80 cm) te prema poprečnim profilima, a
dubine od 70 cm do 100 cm prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B" i "C" kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu uz prisustvo podzemne vode tijekom gradnje. Iskop se predviđa strojno (95%) i ručno (5%).
Strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača) sa odsijecanjem bočnih strana prema detalju iz projekta i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
strojno (95%) m3 | 47.6672 |  |  | 0
ručno (5%) m3 | 2.5088 |  |  | 0
ukupno: m3 | 50.176
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
revizijska i slivna okna na kolektoru fekalnog
cjevovoda, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
m3 | 5 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je
uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
m2 | 50.176 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm (15 cm), krupnoće zrna do 8 mm
m3 | 5.0176 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom
krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem,
nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i
položenog cjevovoda. Radove izvršiti za
sve vodoopskrbne cjevovode, te cijevi do
hidranata i muljnih ispusta cjevovoda.
Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 (30 cm)
cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne
zatrpaju spojevi. Tek po uspješno
završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim
nabijačima. Obračun po m3 ugrađenog
materijala.
m3 | 24.9614 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 63 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 20 - 30 cm,
uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 13.5475 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja sitnog materijala, do visine
20 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski
sloj izvesti na cjeloj duljini trase.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 10.0352 |  |  | 0
2.8. Nabava, dovoz i ugradba zamjenskog materijala za zasipavanje revizijskih i slivničkih okana do visine cca 30 cm ispod nivelete
Okna se ravnomjerno bočno zasipavaju materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
U cijeni su svi građevinski radovi i sav materijal na ugradnji.
m3 | 4 |  |  | 0
2.9. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
m3 | 55.176 |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI MONTERSKI RADOVI
3.1. Dobava i ugradnja Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) orebrene kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 unutarnjeg nazivnog promjera (DN/ID) (kao Pipelife sustav: PP-Pragma ID). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969.
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 i ISO 9001. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati. U cijeni je sav rad i materijal te na montaži. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 200/225,7 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 250/282,9 mm |  |  | 170 | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 300/339,4 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 400/452,6 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 500/565,7 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 600/678,9 mm |  |  | 101.25 | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 800/906,3 mm |  |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1000/1134,3 mm |  |  |  | 0
S | 0
3.2. Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna je od cijevi DN630, vanjskog promjera 630 [mm]. Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Okno treba biti projektirano protiv isplivavanja, te vodonepropusnost treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i EN 476. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima nHRN EN 13598-2. Ostali uvjeti definirani su u programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće
Okna su prosječne visine 1,5 [m]. Specifikacija ulaznih i izlaznih kuteva, te broja i dimenzija priključaka prema projektu. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Okna se ugrađuju na prethodno izvednu betonsku podlogu, debljine 10 cm, od betona klase C12/15, ravnomjerno bočno zasipanje ugrađenog i priključenog okna obavlja se materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
Po završenom zbijanju potrebno je da cijevni dio Pragma cijevi kod RO 630 viri za najviše 5 cm iznad nivoa gornjeg nosivog sloja. Armirano betonski distribucijski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm. Nakon toga se ugrađuje lijevanoželjezni poklopac, ø 600 [mm], odgovarajuće nosivosti.
U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Ugradbena visina okna do 1,5 m
Okna DN630/DN250 1 ULAZ mm kom | 0 |  | 2352 | 0
Okna promjera 800 mm kom | 0 |  |  | 0
Okna promjera 1000 mm kom | 0 |  |  | 0
Ugradbena visina okna do 2,0 m
Okna promjera 600 mm/250 mm kom | 0 |  |  | 0
Okna promjera 800 mm/250 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 800 mm/500 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 1000 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Ugradbena visina okna do 2,5 m
Okna promjera 600 mm/250 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 800 mm/250 mm kom | 0 |  |  | 0
Okna promjera 800 mm/500 mm kom |  |  | 0 | 0
Okna promjera 1000 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Ugradbena visina okna do 3,0 m
Okna promjera 800 mm/300 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 800 mm/400 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 800 mm/500 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 1000 mm/800 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 1000 mm/1000 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Ugradbena visina okna do 3,5 m
Okna promjera 600 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 800 mm kom | 0 |  |  | 0
Okna promjera 1000 mm/800 mm kom | 0 |  | 0 | 0
Okna promjera 1000 mm/1000 mm kom | 0 |  | 0 | 0
S | 0
3.1. Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, D250X7,3 mm, SDR34. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) prema HRN EN ISO 9969, standardne duljine 2,0 - 5,0 m.
U cijeni su svi montažerski i građevinski radovi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati pri spajanju.
Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
Nabava i doprema na grad. depooniju m' | 50.176 |  |  | 0
Ugradnja s prijenosom do rova m' | 50.176 |  |  | 0
3.2. Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, D160X4,7 mm, SDR34. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) prema HRN EN ISO 9969, standardne duljine 2,0 -5,0 m
za prespajanje kućnih priključaka . U cijeni su svi montažerski i građevinski radovi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati pri spajanju na fekalni kolektor.
Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
Nabava i doprema na grad. depooniju m' | 28 |  |  | 0
Ugradnja s prijenosom do rova m' | 28 |  |  | 0
3.3 Dobava i ugradnja Č.P.C. DN 25 - DN 50 za prespajanje kućnih priključaka vodovoda na trasi fekalnog kolektora. Spajane na navoj, cijevi standardne duljine 6,0 m . Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati spajanju. U cijeni prespajanja jednog priključka su svi fitinzi, izolacija cijevi, cijev duljine 6,0 m te sav građevinski i montažerski rad na prespajanju.
Obračun po izvedenom prespajanju
Nabava i doprema na grad. depooniju kom |  |  | 300 | 0
Ugradnja s prijenosom do rova kom |  |  | 175 | 0
3.3. Izrada križanja cijevi fekalnog kolektora s cijevi vodovode instalacije te s drugim cijevima na trasi čije moguće postojanje će se utvrditi prilikom iskopa. Križanje izvesti uz slijedeće uvjete: - kanalizacijska cijev mora prolaziti ispod vodovodne cijevi i drugih instalacija. - vodovodna i kanalizacijska cijev će se obložiti posteljicom od betonom debljine 10 cm na duljini 1.0 m ispred i iza križanja pri maloj dubini ukopa. Obračun po izvedenom križanju
kom | 2 |  |  | 0
3.4. Nabava i ugradnja inox tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom, kanalski poklopac je kvadratni - 62x62 cm, nosivosti C 250 kN s ispunom i natpisom "oborinska KANALIZACIJA" kao proizvod ATT INOX DRAIN, poklopac tipa K8x8 nehrđajući čelik, vanjske dim. 800x800 mm, svijetle dimenzije 620x620 mm, visine h=100 mm.
Obračun po komadu.
poklopci, kom | 10 |  |  | 0
3.5. Prespajanje novoizgrađenog gravitacijskog fekalnog kolektora na mjestu priključnih okana.
U cijenu radova uračunat je sav potrebni spojni materijal
te fazonski komadi koje osigurava izvođač
radova. Obračun po kom prespajanja prema detalju.
iz projekta.
| komplet | 2 |  | 0
3.6. Ispitivanje montiranog fekalnog gravitacijskog kolektora na vodonepropusnost, u svemu prema priloženim tehničkim uvjetima iz projekta te pravilniku za ispitivanje kanalizacijskih kolektora. Za ispitivanje je potrebno odgovarajuće ovlaštenje sukladno pravilniku. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. Obračun po m' ispitanog kanala.
U cijenu je uračunata dobava vode.
Obračun po m' kolektora.
m' | 62.72 |  |  | 0
3.7. Čišćenje i ispiranje fekalnog kolektora te završno snimanje kamerom radi provjere propusnosti kolektora nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate manipulacije armaturama, trošak vode, sa svim potrebnim radnjama te trošak snimanja. Snimak kolektora predati u digitalnom zapisu investitoru.
Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
m' | 62.72 |  |  | 0
IlI MONTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okana
i slivnika betonom C 12/15, debljine 10 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
m3 | 0.72 |  |  | 0
4.2. Izrada revizijskih okana duž trase cjevovoda vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 15 cm, pokrovna 15 cm, svijetla dim okana 60×60×(80-120 cm). U stavku uključena nabava, doprema, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 5.11 |  |  | 0
4.3. Izrada priključnih revizijskih okana duž trase cjevovoda vodonepropusnim betonom C 30/37. Zidovi i temeljna ploča okana su debljine 20 cm, pokrovna 20 cm, svijetla dim okana 80×80×(80-120 cm). U stavku uključena nabava, doprema, postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 2.608 |  |  | 0
7.718
4.4. Nabava, doprema i montaža armature za sva armirano-betonska okna. Ručno sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe koja se eventualno Ijušti, razvijanje i postavljanje prema armaturnom planu sa vezivanjem, stavljanjem podmetača i privremenim vezivanjem za oplatu. Kod postavljanja armature treba obratiti naročitu pažnju polaganju i paziti da armatura bude zaštićena propisno debelim slojem betona. Obračun po kg.
B 500 f 8 kg | 40 |  |  | 0
B 500 Q257 kg | 388.25 |  |  | 0
4.5. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22), teško. opt., d = 5,0 cm te habajućeg sloja (HS AB 11) d= 5 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja (HS) proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za teško prometno opterećenje u sloju debljine HS AB11 5,0 cm + BNS22 5,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
m2 | 7.5 |  |  | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Obrada otvora oko cijevi u postojećim graničnim priključnim oknima te u postojećim AB revizijskim oknim sa elastoplastičnim materijalom. Obračun po zazidanom otvoru.
kom | 2 |  |  | 0
5.2. Izrada cementne glazure 1:2 na
unutarnjim plohama okana, u sloju debljine
1 cm. Prije izrade glazure potrebno je
očistiti betonske površine, odstraniti sve
nečistoće čeličnim četkama te površinu
betona politi vodom.
Obračun po m2 izvedene površine.
m2 | 19.2 |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada elaborata izvedenog stanja i njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke. Elaborat predati investitoru u digitalnom zapisu.
Obračun po m'.
* montažerski plan | 62.72 |  |  | 0
* geodetski snimak na digitalnom mediju. | 62.72 |  |  | 0
6.2. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "FEKALNA KANALIZACIJA". nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
m' | 62.72 |  |  | 0
6.3. Nabava i dobava, ugradnja vodovodnih cijevi, armatura i fazonskih komada za prespajanje vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi DN 80 - DN 150 mm. Obračun po m' izmještene trase cjevovda i čvora.
m' | 0 |  | 800 | 0
6.4. Nabava i dobava, ugradnja PVC, korugiranih cijevi ID 250 - 300 mm za prespajanje oborinskog kolektora na mjestu kolizije s trasom fekalne odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi ID 250 - ID 300 mm. Obračun po m' izmještene trase cjevovda i čvora.
m' | 0 |  | 215 | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK ZAVRŠNIH RADOVA NA POPLOČAVANJU
1.1. Iskolčenje trase slivnog kanalića sa
obilježavanjem osi poprečnih presjeka i
visinskim točkama.
DN 150 m' | 0 |  |  | 0
kom | 1 |  |  | 0
1.2. Izrada nosivog sloja od mehanički
zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63mm
MS veće od 40MN/m2 u sloju debljine25cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala
m3 | 76 |  |  | 0
1.3. Izrada sloja kamene čistoće debljine 2cm
razastrte na tamponski sloj, kao podloga
betonskoj ploči.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 6 |  |  | 0
1.4. Izrada armirano-betonske ploče debljine.
10cm od MB C 12/15. Armatura Q 188.
obračun po m3
m3 | 28 |  |  | 0
1.5. Ugradnja armature
kg | 1120 |  |  | 0
1.6. Popločavanje kamenim pločama dolita
dimenzija 30cm x slobodno x 5cm postavljenim u 5cm
debeo sloj cementnog morta zemljano-vlažne
kogzistencije.
Obračun po m2 ugrađenih kamenih ploča.
m2 | 278 |  |  | 0
1.7. Izrada kamene kanalice dimenzija
50cm x 30cm x 10cm postavljenom na 5cm
debeo sloj cementnog morta zemljano-vlažne
kogzistencije.
Obračun po m' postavljenog kanalića.
m | 50 |  |  | 0
1.8. Izrada dvaju kamenih skala prema
detaljima iz projekta. Širina 3,50m.
Obračun po m2 izgrađenih skala.
m2 | 8.7 |  |  | 0
1.9. Izrada kamene ograde pri zapadnim
skalama prema detaljima iz projekta
obračun po m' postavljene ograde.
m | 6.55 |  |  | 0
IV POPLOČAVANJE |  |  | UKUPNO: | 0
SPOJ NA OBALU KORČULANSKIH BRODOGRADITELJA
1. RUŠENJE POSTOJEĆE ASFALTNE CESTE I BETONSKOG OPLOČNIKA Rušenje (strojni iskop) planiranog dijela prometnice sa svim slojevima do zdravice u dubini do 50 cm. Utovar i odvoz na deponij. Izračun u m3
m3 | 30 |  |  | 0
2. RUŠENJE ZIDIĆA Uklanjanje kameno betonskog zidića dužine 15 m1 igrališta s kamenom oblogom , 40 cm širine, 35 cm visine. Razgrađeni kamen očistiti i predati investitoru. Utovar i odvoz na deponij. Izračun u m1 |  |  |  | 0
m1 | 2 |  |  | 0
0
3. Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog drobljenog materijala 0/63mmMS veće od 40 MN/m2. U sloju debljine 25 cm.Izračun u m3 |  |  |  | 0
m3 | 25 |  |  | 0
0
0
0
4. Izrada sloja kamene čistoće debljine 2cm razastrte na tamponski sloj, kao podloga betonskoj ploči.Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  |  |  | 0
m3 | 2 |  |  | 0
0
5. Izrada armirano-betonske ploče debljine. 10cm od MB C 12/15. Armatura Q 188. obračun po m3 |  |  |  | 0
m3 | 10 |  |  | 0
0
6. Ugradnja armature |  |  |  | 0
kg | 448 |  |  | 0
0
7. Izrada,nabava i popločavanje kamenim pločama dolita dimenzija 30cm x slobodno x 5cm postavljenim u 5cm debeo sloj cementnog morta zemljano-vlažne kogzistencije. Obračun po m2 ugrađenih kamenih ploča. |  |  |  | 0
m2 | 100 |  |  | 0
0
8. Izrada kamenog rubnjaka i postava u cementnom mortu dimenzija presjeka 10/30 cm prema detalju od kamena kvalitete kao Avorio ili jednakovrijedan, uključujući iskop i betoniranje temelja. Obračun po m1 rubnjaka. |  |  |  | 0
m1 | 80 |  |  | 0
SPOJ NA OBALU KORČULANSKIH BRODOGRADITELJA |  |  | UKUPNO: | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
I VODOOPSKRBNI CJEVOVOD |  |  |  | 0
II FEKALNI KOLEKTOR |  |  |  | 0
III OBORINSKI KOLEKTOR |  |  |  | 0
IV. POPLOČAVANJE |  |  |  | 0
V. SPOJ NA ULICU |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0