## Natjecaj
TROŠKOVNIK OBORINSKOG KOLEKTORA
KRAJ ZAHVATA ROTOR - ULAZ TOMY GARAŽU
|  |  |  | Ovo nedirati???? | I | II
|  |  |  | KIŠNA OKANA | 1 | 0 | kom
|  |  |  | BET. REVIZIJSKA OKANA | 5 | 0 | kom
|  |  |  | REVIZIJSKA OKANA | 1 | 0 | kom
|  |  |  | BROJ PRIKLJUČAKA |  |  | kom
|  |  |  | LINIJSKA REŠETKA |  |  | m
|  |  |  | SPOJNA CIJEV SLIV | 2 |  | m
|  |  |  | ASFALTIRANJE | 10 |  | m
I PRIPREMNI RADOVI
1.1 Izrada na temelju projekta i ostale tehničke dokumentacije potrebne radioničke i ostalu tehničke dokumentacije dostatne za izvođenje radova (riješnje svih detalje vođenja trasa, izvedbe okana, trasiranja cjevovoda, križanja s drugim instalacijama te sve druge detalje kojima se utječe na tehnologiju građenja te ugradnju opreme). Usvojenom i usuglašenom tehničkom dokumentacijom koju izrađuje Odabrani ponuditelj smatra se samo ona koju je Nadzor i Naručitelj ovjerio vlastoručnim potpisom.
komplet | 0 |  | 0
1.1. Iskolčenje trase oborinskog kolektora sa
nabijanjem kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke te označavanje položaja
revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 228/200 mm | 0 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 0 |  | 0
PVC D315x9,2 mm | 40.37 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm | 8.5 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm | 0 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm | 0 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm | 0 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm | 0 |  | 0
S | 48.87
1.2. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi, instalacije vodovoda, kanalizacije, energetike te DTK instalacije.
komplet | 1 |  | 0
1.3. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
komplet | 1 |  | 0
1.5. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
komplet | 0 |  | 0
I PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za oborinski kolektor
širine prema detaljima iz projekta (od 80 cm do 100 cm) te prema poprečnim profilima, a
dubine od 165 cm do 185 cm prema niveleti uzdužnih profila u tlu "A" i "B" kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez prisustva podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (95%) i ručno (5%). Strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača) sa odsijecanjem bočnih strana prema detalju iz projekta i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
strojno (95%) m3 | 30.049 |  | 0
ručno (5%) m3 | 1.5815 |  | 0
ukupno: m3 | 31.6305
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
revizijska i slivna okna na kolektoru oborinskog
cjevovoda, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
m3 | 1.5 |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je
uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
m2 | 39.096 |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 10 cm (15 cm), krupnoće zrna do 8 mm
m3 | 4.1185 |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog cjevovoda. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 (30 cm) cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi.
Tek po uspješno završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 3.8247 |  | 0
2.6. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom krupnoće zrna do 8 mm, nakon izvedene zidova betonskog rova oborinskog kanala. Cjevovod se polaže na pješčanu posteljicu d=10 cm a zasipava u visini 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 11.4086 |  | 0
2.7. Zatrpavanje preostalog dijela jarka zamjenskim materijalom maksimalne krupnoće 0-63 mm. Maksimalno zrno materijala ne smije biti veće od 120 mm. Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
U obračun je predviđeno zasipanje materijala oko zasunskih okana. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 7.0936 |  | 0
2.8. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja sitnog materijala, do visine
20 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski
sloj izvesti na cjeloj duljini trase.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 3.6852 |  | 0
2.9. Nabava, dovoz i ugradba zamjenskog materijala za zsipavanje revizijskih i slivničkih okana do visine cca 30 cm ispod nivelete
Okna se ravnomjerno bočno zasipavaju materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje.
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
U cijeni su svi građevinski radovi i sav materijal na ugradnji.
m3 | 2.8017 |  | 0
2.10. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
m3 | 19.5501 |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
IlI MONTERSKI RADOVI
3.1. Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) orebrene kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 unutarnjeg nazivnog promjera (DN/ID) (kao Pipelife sustav: PP-Pragma ID). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969.
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 i ISO 9001. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati. U cijeni je sav rad i materijal te na montaži. Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 228/200 mm |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 287/250 mm | 0 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 343/300 mm | 8.5 |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 458/400 mm |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 573/500 mm |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 688/600 mm |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 919/800 mm |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 1140/1000 mm |  |  | 0
S | 8.5
3.2. Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna je od cijevi DN630, vanjskog promjera 630 [mm]. Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Okno treba biti projektirano protiv isplivavanja, te vodonepropusnost treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i EN 476. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima nHRN EN 13598-2. Ostali uvjeti definirani su u programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće
Okna su prosječne visine 2 [m]. Specifikacija ulaznih i izlaznih kuteva, te broja i dimenzija priključaka prema projektu.
Okna se ugrađuju na prethodno izvednu betonsku podlogu, debljine 10 cm, od betona klase C12/15, ravnomjerno bočno zasipanje ugrađenog i priključenog okna obavlja se materijalom maksimalne krupnoće 0-40 mm. Zasipanje se izvodi u horizontalnim slojevima do najviše 30 cm, uz lagano ručno zbijanje u visini od najmanje 30 [cm] iznad tjemena priključnih cijevi i u neposrednoj blizini tijela okna od cca 20 cm, a potom uz strojno zbijanje
Dobru zbijenost je potrebno postići ispod intenzivno opterećenih prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%].
Po završenom zbijanju potrebno je da cijevni dio Pragma cijevi kod RO 630 viri za najviše 5 cm iznad nivoa gornjeg nosivog sloja. Armirano betonski distribucijski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm. Nakon toga se ugrađuje lijevanoželjezni poklopac, ø 600 [mm], odgovarajuće nosivosti.
U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Ugradbena visina okna do 2,0 m
Okna DN630/DN250/DN315, 1 ULAZ mm kom | 1 |  | 0
S | 1
3.3. Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) prema HRN EN ISO 9969, za izvedbu oborinskog kolektora i
prespajanje slivničkih kišnih okana na oborinski kolektor . U cijeni su svi montažerski i građevinski radovi. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati pri spajanju na oborinski kolektor.
Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
D200X5,9 mm, SDR34 m' | 2 |  | 0
D315X9,2 mm, SDR34 m' | 40.37 |  | 0
3.4 Dobava i ugradnja Č.P.C. DN 25 - DN 50 za prespajanje kućnih priključaka vodovoda na trasi oborinskog kolektora. Spajane na navoj, cijevi standardne duljine 6,0 m . Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati spajanju. U cijeni prespajanja jednog priključka su svi fitinzi, izolacija cijevi, cijev duljine 6,0 m te sav građevinski i montažerski rad na prespajanju.
Obračun po izvedenom prespajanju
Nabava i doprema na grad. depooniju kom | 1 |  | 0
Ugradnja s prijenosom do rova kom | 1 |  | 0
3.5. Izrada križanja cijevi oborinskog kolektora s cijevi vodovode instalavije te s drugim cijevima na trasi čije moguće postojanje će se utvrditi prilikom iskopa. Križanje izvesti uz slijedeće uvjete: - oborinska cijev mora prolaziti ispod vodovodne i kanalizacijske cijevi i drugih instalacija. - vodovodna i kanalizacijska cijev će se obložiti posteljicom od betonom debljine 10 cm na duljini 1.0 m ispred i iza križanja pri maloj dubini ukopa. Obračun po izvedenom križanju
kom | 1 |  | 0
3.6. Nabavka i ugradnja lijevano kišnih slivničkih okana od PP PRAGMA +ID cijevi - PP SLIVNIK D 573/500 mm, prosječne visine H=2,00 m sa taložnikom. Okna se ugrađuju kao i okna u točki 3.2. promjera 630 mm. U cijeni su svi montažerski radovi i sav materijal na ugradnji. Obračun po broju ugrađenih komada.
kom | 1 |  | 0
3.7. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom, kanalski poklopac je okrugli - samozatvarajući dimenzija Ø 600, tip 605 nosivosti D 400 kN i C 250 kN s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". Poklopac se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 35 cm. Obračun po komadu.
Ø 600, tip 605 nosivosti D 400 kN kom | 1 |  | 0
Ø 600, tip 643 nosivosti C 250 kN kom | 5 |  | 0
3.8. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
kanalskih rešetki samozatvarajućih komplet s pripadnim fiksnim
okvirom. Kanalska rešetka dimenzija 456x451 mm-tip 704 D nosivosti D 400 kN s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA" kao proizvod ljevaonice bjelovar.
Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 30 cm. Distribucijski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 [cm] te unutarnjih dimenzija 42x42 [cm] od betona C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između kišne rešetke na betonskom prstenu i stjenki okna treba biti minimalno 5 cm. U cijeni je izrada AB prstena te ugradnja rešetke. Obračun po komadu.
Kanalska rešetka TIP 704 D kom | 1 |  | 0
3.9. Ispitivanje montiranog oborinskog gravitacijskog kolektora na vodonepropusnost, u svemu prema priloženim tehničkim uvjetima iz projekta te pravilniku za ispitivanje kanalizacijskih kolektora. Za ispitivanje je potrebno odgovarajuće ovlaštenje sukladno pravilniku. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. Obračun po m' ispitanog kanala.
U cijenu je uračunata dobava vode.
Obračun po m' kolektora.
m' | 48.87 |  | 0
3.10. Čišćenje i ispiranje oborinskog kolektora radi provjere propusnosti kolektora nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate sve potrebne manipulacije, trošak vode, sa svim potrebnim radnjama. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
m' | 48.87 |  | 0
IlI MONTERSKI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod tipskih okana
i slivnika betonom C 12/15, debljine 10 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
m2 | 1.64 |  | 0
4.2. Izvedba armirano betonske gornje nosive ploče-prstena kao oslonac ljevano željeznog poklopca debljine d = 15 cm, širine d = 35 cm prema detaljnom nacrtu oplate i armature, s unutrašnjim otvorom DN 700 mm.
AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija Ф140 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom, nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 15 cm. Ljevano željezni poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Obračun po kom prstena sa svim radovima, materijalom, betonskim željezom i oplatom.
kom | 1 |  | 0
4.3. Izrada betonske podloge ispod okana
betonom C 12/15, debljine 5 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
m2 | 5 |  | 0
4.4. Izrada AB revizijskih okana duž trase cjevovoda
vodonepropusnim betonom C 25/30. Zidovi i
temeljne ploče okana su debljine 15 cm,
pokrovna 10 cm, dim okana 100×100×(80-120 cm).
U stavku uključena nabava, doprema, postavljanje i skidanje
oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 | 3.37 |  | 0
4.5. Betoniranje i izrada kinete na dnu okana
betonom C 16/20 (0,25m3 betona po kineti ),
s padom min. 1:3 sa završnom obradom kinete
i zidova okaokana cem. mortom zaglađenim
do "crnog sjaja". U stavku uključena nabava,
doprema, spravljanje materija te ugradnja.
Obračun po revizijskom oknu.
kom | 5 |  | 0
4.6. Izrada AB zidova d=15 cm visne 60 do 80 cm i pokrovne AB ploče d=10 cm betonom C 25/30 u širini 100 cm i visini d=10 cm u svrhu opterećenja cjevovoda na dijelu trase kolektora na kosini kod kolnog ulata u garažu Tomy centara.
Armatura Q 283 i Q196 f 8 mm za izvedbu sidara zidova betonskog rova. U cijeni je sav materijal, beton, betonski čelik, sidra od betonskog čelika l=40 cm te svi radovi na ugradnji betona i armature te montaža i demontaža oplate..
Obračun po m3 betona.
m3 | 12.3242 |  | 0
B 500/550, Q283 kg | 924.3115 |  | 0
4.7. Nabava, doprema i montaža armature za
sva armirano-betonska okna. Ručno
sječenje čelika, čišćenje od masnoće i rđe
koja se eventualno Ijušti, razvijanje i
postavljanje prema armaturnom planu sa
vezivanjem, stavljanjem podmetača i
privremenim vezivanjem za oplatu. Kod
postavljanja armature treba obratiti naročitu
pažnju polaganju i paziti da armatura bude
zaštićena propisno debelim slojem betona.
B 500/550 f 8 kg | 63.7846 |  | 0
B 500/550, Q283, Q196 kg | 985.9323 |  | 0
4.8. Nabava i dobava te ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22), teško. opt., d = 5,0 cm te habajućeg sloja (HS AB 11) d= 5 cm. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja (HS) proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu. Za teško prometno opterećenje u sloju debljine HS AB11 5,0 cm + BNS22 5,0 cm.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
m2 | 14.5 |  | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u postojećim graničnim priključnim oknima te u postojećim AB revizijskim oknim sa elastoplastičnim materijalom. Obračun po zazidanom otvoru.
kom | 1 |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada elaborata izvedenog stanja i njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke. Elaborat predati investitoru u digitalnom zapisu.
Obračun po m'.
* montažerski plan | 48.87 |  | 0
* geodetski snimak na digitalnom mediju. | 48.87 |  | 0
6.2. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
m' | 48.87 |  | 0
6.3. Nabava i dobava, ugradnja vodovodnih cijevi, armatura i fazonskih komada za prespajanje vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi DN 80 - DN 150 mm. Obračun po m' izmještene trase cjevovda i čvora.
m' | 6 |  | 0
6.4. Nabava i dobava, ugradnja PEHD, TK zaštitne cijevi, D63x3,6 mm, SDR17.6 za prespajanje DTK na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi D63x3,6 mm. U cijeni su svi potrebni građevinski radovi i materijal (u stavkama zemljanih radova obračunato već) te radovi nabave i montaže. Obračun po m' izmještene DTK trase.
m' | 8 |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III MONTERSKI RADOVI |  |  | 0
IV BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  | 0
UKUPNO |  |  | 0
PDV 25% |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | 0
_________________________