## Natjecaj
TROŠKOVNIK OBORINSKOG KOLEKTORA
U ULICI A. STARČEVIĆA
Ovo nedirati????
[5 empty] | BROJ OKANA | 15
[5 empty] | BROJ SLIVNIKA | 13
[5 empty] | REŠETKE | 1
I PRIPREMNI RADOVI
1.1 Izrada na temelju glavnog projekta i ostale tehničke dokumentacije potrebne radioničke i ostalu tehničke dokumentacije dostatne za izvođenje radova (riješnje svih detalje vođenja trasa, izvedbe okana, trasiranja kanala, križanja s drugim instalacijama te sve druge detalje kojima se utječe na tehnologiju građenja te ugradnju opreme). Usvojenom i usuglašenom tehničkom dokumentacijom koju izrađuje Odabrani ponuditelj smatra se samo ona koju je Nadzor i Naručitelj uz suglasnost glavnog projektanata ovjerio vlastoručnim potpisom.
komplet | 1 |  |  | 0
1.2. Iskolčenje trase oborinskog kolektora sa
nabijanjem kolaca za oznaku trase i tablica sa
upisanim brojem točke te označavanje položaja
revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 200/225,7 mm | 26 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 300/339,4 mm | 15 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 500/565,7 mm | 297.27 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 600/678,9 mm | 12 |  |  | 0
S | 350.27
1.3. Iskolčenje postojeće instalacije prema
situaciji i podacima nadležnih službi
pausalno | 1 |  |  | 0
1.4. Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta.
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova
kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje
terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje
nečistoće. Cijena uključuje ishođenje dozvole za
zauzimanje javne površine uz objekt u površini prema
rješenju nadležnog organa vlasti.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona
o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
paušalno | 1 |  |  | 0
1.5. Natpisna ploča sa podacima o građevini
Nabava i montaža ploče s podatcimao građevini
investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru
i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po završetku
uključeno u cijenu (dim : 1 x 1 m).
paušalno | 1 |  |  | 0
I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop rova za oborinski kolektor širine 80 cm prema poprečnim profilima, a dubine min 150 cm max 250 cm prema niveleti uzdužnih profila u tlu "C" kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu i u dijelu terena sa prisustvom podzemne vode tijekom gradnje.
Iskop se predviđa strojno (95%) i ručno (5%). Strojno
pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili
rovokopača) sa pravilnim odsijecanjem
bočnih strana i grubim planiranjem.
Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer
na terenu prilikom iskopa.
Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
strojno (95%) m3 | 669.6725 |  |  | 0
ručno (5%) m3 | 35.2459 |  |  | 0
ukupno: m3 | 704.9184
2.2. Iskop proširenja i produbljenja jarka za
revizijska i slivna okna na kolektoru oborinskog
cjevovoda, sa odbacivanjem iskopanog
materijala 1 m od ruba jarka. Obračun po
m3 iskopanog sraslog materijala.
m3 | 69.888 |  |  | 0
2.3. Planiranje dna jarka svih cjevovoda do
određene kote prema uzdužnom profilu sa
izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka.
Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je
uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
m2 | 331.966 |  |  | 0
2.4. Dobava i ugradnja pijeska za posteljicu
debljine 15 cm, krupnoće zrna do 8 mm
m3 | 55.3573 |  |  | 0
2.5. Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom
krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem,
nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i
položenog cjevovoda. Radove izvršiti za
sve vodoopskrbne cjevovode, te cijevi do
hidranata i muljnih ispusta cjevovoda.
Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20
cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne
zatrpaju spojevi. Tek po uspješno
završenoj tlačnoj probi zatrpati i spojeve uz
pažljivo nabijanje lakim mehaničkim
nabijačima. Obračun po m3 ugrađenog
materijala.
m3 | 111.3426 |  |  | 0
2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka
zamjenskim materijalom. Maksimalno zrno
materijala ne smije biti veće od 120 mm.
Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm,
uz nabijanje do MS=80 MN/m2. Gornju površinu
fino isplanirati. U obračun je predviđeno zasipanje
materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 298.936 |  |  | 0
2.7. Nabava, dovoz i ugradba tamponskog
nosivog sloja u jarku iznad prethodno
ugrađenog sloja sitnog materijala, do visine
20 cm ispod nivelete prometnice.
Tamponski sloj se sastoji od tucanika
krupnoće 0-63 mm, mehanički
stabiliziranog (MS=80 MN/m2). Tamponski
sloj izvesti na cjeloj duljini trase.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
m3 | 115.5891 |  |  | 0
2.8. Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova
i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.
m3 | 774.8064 |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IlI MONTERSKI RADOVI
3.1. Dobava i ugradnja PP-B korugiranih cijevi s integriranim naglavakom i brtvom obodne krutosti prema EN ISO 9969 SN 8, proizvedene prema HRN EN 13476-3, standardne duljine 6,0 m kao proizvod PipeLife. Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu, na koju treba ravnomjerno nalijegati.
Obračun po m' nabavljene i ugrađene cijevi.
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 200/225,7 mm | 26 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 300/339,4 mm | 15 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 500/565,7 mm | 297.27 |  |  | 0
PP korugirane cijevi SN 8 DN/OD 600/678,9 mm | 12 |  |  | 0
S | 350.27
3.2. Nabava i isporuka prefabriciranih orebrenih okana segmentnog tipa. Okna su unutarnjeg promjera od 600 mm do 1000 mm u skladu s HRN EN 13598-2. Okna se u osnovi sastoje od monolitne konstrukcije sastavljene od baze okna (dvostruko dno), tijela okna (PP korugirana cijev) i sa ili bez konusa s rasteretnim betonskim prstenom te brtvenim elementima. Elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni sukladno DVS radnim uputama. Baza okna je izrađena sa dvostrukim dnom s integriranim priključcima za spoj cijevi na okno. Tijelo okna unutarnjeg promjera 800 - 1000 mm te orebrene strukture ima integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala.
Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku cijevi s oknom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na okno) uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Okna moraju biti izrađena u skladu sa navedenim normama kao proizvod PipeLife. Obračun po komadu kompletno isporučenog i montiranog okna.
Ugradbena visina okna do 1,5 m
Okna promjera 600 mm kom | 2 |  |  | 0
Okna promjera 800 mm kom | 3 |  |  | 0
Okna promjera 1000 mm kom | 2 |  |  | 0
Ugradbena visina okna do 2,0 m
Okna promjera 800 mm kom | 4 |  |  | 0
Ugradbena visina okna do 2,5 m
Okna promjera 800 mm kom | 5 |  |  | 0
3.3. Izrada križanja oborinske cijevi sa vodovodnim i fekalnim cijevima na trasi čije moguće postojanje će se utvrditi prilikom iskopa. Križanje izvesti uz slijedeće uvjete:
Oborinska cijev mora prolaziti ispod vodovodne i fekalne cijevi. Vodovodna i fekalna cijev će se obložiti betonom debljine 10 cm na duljini 1.0 m ispred i iza križanja sa trasom oborinske cijevi.
Obračun po izvedenom križanju
kom | 4 |  |  | 0
3.4. Nabava i ugradnja lijevano-željeznih tipskih
poklopaca komplet s pripadnim fiksnim
okvirom, kanalski poklopac je okrugli - samozatvarajući dimenzija Ø 600, tip 603 nosivosti C 250 kN s natpisom "oborinska KANALIZACIJA".
Obračun po komadu.
poklopci, kom | 15 |  |  | 0
3.5. Nabavka i ugradnja lijevano kišnih slivničkih okana od PP-B korugiranih cijevi DN 400 mm prosječne visine h=160 cm te ovalnih slivničkih rešetki tip 702SR, samozatvarajuće, dim 400x400 mm, D 400, zajedno sa ugradnjom na slivničko okno DN 400 prosječne visine h= 1,60 m sa taložnikom..
Obračun po broju ugrađenih komada.
Slivnička okna DN 400, h= 170 cm kom | 13 |  |  | 0
kanalska rešetka tip 702SR kom | 13 |  |  | 0
3.6. Prespajanje novoizgrađenog gravitacijskog oborinskog kolektora na separator ulja s razdjelnim oknima. Prespajanje izvodi izvođača radova nakon izvedbe obilaznog voda. U cijenu radova uračunat je sav potrebni spojni materijal te fazonski komadi koje osigurava izvođač radova.
Obračun po kom prespajanja prema detalju.
iz projekta.
| komplet | 1 |  | 0
3.7. Ispitivanje montiranog oborinskog gravitacijskog kolektora na vodonepropusnost, u svemu prema priloženim tehničkim uvjetima iz projekta. Probni pritisak je 0,5 bara, na najvišem dijelu probne dionice, i održava se 30 min. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu cjevovoda. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. Obračun po m' ispitanog kanala.
U cijenu je uračunata dobava vode.
Obračun po m' kolektora.
m' | 350.27 |  |  | 0
3.8. Nabava, doprema i ugradnja separatora lakih ulja Oleopator-K NG 50 SF 5000, koalescentni separator naftnih derivata za ugradnju u zemlju s razdjelnim i sabirnim oknom za eksterni bypass. Sistem se satoji od koalescentnog separatora naftnih derivata OLEOPATOR-K NG 50, zasebnim) taložnikom SF 5000 litara, razdjelnog okna za regulaciju protoka NG /50, Qmax 500 i sabirnog okna za objedinjavanje toka iz separatora i bypassa. Separator je u skladu sa BAS EN 858, a svi elementi izrađeni iz armiranog betona (BAS 206-1), razreda čvrstoće na pritisak C35/45, razreda izloženosti okolišu: XA3, XF4.
Radovima je obuhvaćena izrada izravnavajućeg sloja ispod separatora u debljini 15 cm materijalom krupnoće zrna 0-63 mm te crpljenje vode za vrijeme do konačne montaže i zatrpavanja.
U cijenu su uključeni svi radovi u suhoj sredini, u prisustvu vode do 1m, potrebno crpljenje vode, montaža, doprema, upotreba dizalice te sitni spojni materijal. Obračun je po ugređenom i ispitanom kompletnoj konfiguraciji.
| 1 |  |  | 0
3.9. Čišćenje i ispiranje oborinskog kolektora
nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su
uračunate manipulacije armaturama,
trošak vode, sa svim potrebnim radnjama.
Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
m' | 350.27 |  |  | 0
IlI MONTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI RADOVI
4.1. Izrada betonske podloge ispod okana
i slivnika betonom C 12/15, debljine 5 cm. Gornju
površinu je potrebno poravnati pod letvu. U
cijenu uključiti sav rad i materijal potreban
do potpunog dovršenja stavke.
Obračun po m2 površine betona.
m2 | 34.6 |  |  | 0
4.2. Pažljiva demontaža sa odlaganjem u stranu kamenih blokova rive na mjestu priključenja oborinskog kolektora u prirodni recipijent. Radovima su obuhvaćeni svi radovi na demontaži te svi radovi na ponovnom obziđivannju kraja cijevi na izlazu u more te sav porebni materijal. Završetak cijevi uraditi na način da cijev završava 60 cm unutar trupa rive a grlo odnosno izlaz cijevi potrebno je obzidati u kamenim blokovima rive da se dobije kvadratni oblik. Sve radove izvesti prema detalju iz projekta. Obziđivanje se izrađuje od betona C 25/30 a cije se u cijeloj duljini (11m) i širini 2,5 m i visini 2 m i polaže u sloj betona C 16/20 sa svih strana.
U cijenu je uključeno i 20% novih kamenih blokova. U stavku je uključen betonski čelik 80 kg/m3, nabava, doprema, postavljanje i skidanje oplate.
komplet | 1 |  |  | 0
IV BETONSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI
5.1. Zazidavanje otvora oko cijevi u linijskim slivničkim kanalima od elastoplastičnog materijala. Obračun po zazidanom otvoru.
kom | 3 |  |  | 0
5.2. Sanacija postojećih kamenih zidova na trasi oborinskog kanala nakon njegove izvedbe. U cijeni je kamen, kvalitete, dim i završne obrade kao postojeći u zidu, svi radovi te potrebni vezivni materijal. Za sanaciju koristiti postojeći kamen i 30% novog kamena.
Obračun po m2 izvedene površine.
m2 | 40 |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI OSTALI RADOVI
6.1. Izrada elaborata izvedenog stanja i
njegova ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke.
Obračun po m'.
* montažerski plan | 350.27 |  |  | 0
* geodetski snimak na digitalnom mediju. | 350.27 |  |  | 0
6.2. Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "OBORINSKA KANALIZACIJA". nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
m' | 350.27 |  |  | 0
6.3. Nabava i dobava, ugradnja vodovodnih cijevi, armatura i fazonskih komada za prespajanje vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi DN 80 - DN 150 mm. Obračun po m' izmještene trase cjevovda ili čvora.
m' | 50 |  |  | 0
6.4. Nabava i dobava, ugradnja kanalizacijskih cijevi DN 160 za kućne priključke za njehovu sanaciju na mjestu kolizije s trasom oborinske odvodnje. U cijeni je uključen sav rad i materijal za profile cijevi DN 100 - DN 160 mm. Obračun po m'.
m' | 24 |  |  | 0
6.5. Geodetski radovi na praćenju izvedbe oborinskog kanala. Radove izvodi ovlašteni geodet ili ovl. Tvrtka. Obračun po m'.
m' | 350.27 |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VII NAKNADNI RADOVI
7.1. Naknadni i nepredviđeni radovi, te eventualni višak radova koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja u iznosu od 10% ukupne sume svih prethodnih stavki troškovnika.
Ovi radovi se predviđaju iz razloga što se radi o podzemnim instalacijama čija trasa i detekcija nije potpuno egzaktna te njihov međusobni odnos i križanje u prostoru i neposrednoj blizini izvedbe oborinskog kolektora nije u potpunosti pouzdan.
10% |  |  | 0 | 0
VII NAKNADNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V ZIDARSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
VII NAKNADNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0 | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0
_________________________
verzija_02