## RXYQ18P - COMPACT
1 | GRIJANJE I HLAĐENJE | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
1.01. | VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura medija.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani G-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Proizvod kao Daikin VRV IV - HIGH COP - tip RYYQ18T
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
uključena opcija continued heating u svrhu održavanja režima grijanja tijekom defrost operacije
Jedinica omogućuje spajanje do 60 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 50,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 14,7 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,40 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 4,97 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uključene VRT opcije
ESEER: 6,38 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uključenom VRT opcijom
Qg ukupno = 56,0 kW
N ukupno = 14,4 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 3,89 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 15°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 65 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: 1240 x 765 mm ; h = 1685 mm
| težina ukupno: 314 kg | kom | 1 |  | 0
0
1.01. | Unutarnja jedinica VRV sustava bez maske kanalne izvedbe sa velikim ESP-om i visokog raspoloživog statičkog tlaka. Motor ventilatora je specijalne izvedbe s desetak mogućih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom puštanja u pogon. Uređaj je predviđen za montažu u stropu, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin VRV FXMQ200MA |  |  |  | 0
| Qh = 22,4 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 25,0 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| VZ = 3480 / 3000 m3/h |  |  |  | 0
| ESP = 221 / 132 Pa |  |  |  | 0
| N = 1294 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| dimenzije: 1380 x 1100 x 470 |  |  |  | 0
| težina: 137 kg |  |  |  | 0
| medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: 48/45 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 2 |  | 0
0
1.03. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin VRV FXAQ20P |  |  |  | 0
| Qh = 2,2 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 2,5 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| VZ =450/270 m3/h |  |  |  | 0
| N = 29 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| dimenzije: lxbxh 795x238x290 |  |  |  | 0
| težina: 11 kg |  |  |  | 0
| medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 35/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 2 |  | 0
0
1.04. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Boja istrujnog panela RAL9010 - bijela. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin VRV FXFQ40P9.WP + BYCQ140C |  |  |  | 0
| Qh = 4,5 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 5,0 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| dimenzije: lxbxh 840x840x204 |  |  |  | 0
| medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 32/28 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 1 |  | 0
0
1.05. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Boja istrujnog panela RAL9010 - bijela. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin VRV FXFQ25P9.WP + BYCQ140C |  |  |  | 0
| Qh =2,8 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 3,2 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| dimenzije: lxbxh 840x840x204 |  |  |  | 0
| medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 31/28 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 1 |  | 0
0
1.06. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Boja istrujnog panela RAL9010 - bijela. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin VRV FXFQ63P9.WP + BYCQ140C |  |  |  | 0
| Qh = 7,1 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 8,0 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| dimenzije: lxbxh 840x840x204 |  |  |  | 0
| medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 34/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 1 |  | 0
0
1.07. | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, izmjenjivačem sa direktnom ekspanzijom koji se spaja na razvod VRV-a, tlačnim i odsisnim ventilatorima, vodenim ovlaživačem, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature: |  |  |  | 0
| Kao proizvod kao Daikin VKM100GM |  |  |  | 0
| Qh DX izmjenjivača = 9,12 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 10,69 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| VZ = 950 / 950 / 820 m3/h |  |  |  | 0
| ESP = 110 / 70 / 60 Pa |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (temp.): 74% / 74% / 76,5% |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (ental.- grijanje): 65% / 65% / 69% |  |  |  | 0
| dimenzije: 1746 x 1214 mm ; h = 387 mm |  |  |  | 0
| težina: 125 kg |  |  |  | 0
| N = 670 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: 39/37/34 dB(A) |  |  |  | 0
| Priključak zraka: 250 mm |  |  |  | 0
| Priključak R410A: tekuća faza: 6,4 mm |  |  |  | 0
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 3 |  | 0
0
1.08. | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica. |  |  |  | 0
| Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. |  |  |  | 0
| Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin BRC1E51A | kom | 7 |  | 0
0
1.09. | ITC i-Touch kontroler (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 64 grupe unutarnjih jedinica VRV sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a. |  |  |  | 0
| Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama. |  |  |  | 0
| Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa. |  |  |  | 0
| Priključak: 230V, 50Hz |  |  |  | 0
| Dimenzije: 281x260x79 mm |  |  |  | 0
| Težina: 4 kg |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin DCS601C51 Intelligent Touch Controller | kom | 1 |  | 0
0
1.10. | PPD (Power proportional distribution) software za izračun potrošnje svake unutarnje jedinice VRV sustava. Instalira se u ITC regulator. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin DCS002C51 PPD option | kom | 1 |  | 0
0
1.11. | Kilovatsat metar za izračun potrošnje na pojedinoj unutarnjoj jedinici VRV sustava. Maksimum 80A: kao Daikin KAMSTRUP80A | kom | 1 |  | 0
0
1.12. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), kao proizvod Daikin tip: |  |  |  | 0
| Y-Račve: |  |  |  | 0
| KHRQ22M20T | kom | 3 |  | 0
| KHRQ22M29T | kom | 1 |  | 0
| KHRQ22M64T | kom | 2 |  | 0
| KHRQ22M75T | kom | 0 |  | 0
0
1.13. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. |  |  |  | 0
| Φ 6,4 | m | 55 |  | 0
| Φ 9,5 | m | 15 |  | 0
| Φ 12,7 | m | 54 |  | 0
| Φ 15,9 | m | 43 |  | 0
| Φ 19,1 | m | 15 |  | 0
| Φ 22,2 | m | 0 |  | 0
| Φ 28,6 | m | 33 |  | 0
0
1.14. | Dobava i montaža bakrenih cijevi prem HRN EN 1756 za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata. |  |  |  | 0
| Φ22 x 1 mm | m | 40 |  | 0
| Φ28 x 1 mm | m | 12 |  | 0
0
1.15. | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže. | m | 52 |  | 0
0
1.16. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima. | m2 | 1 |  | 0
0
1.17. | nadopuna rashladni medij R410A: | kg | 15 |  | 0
0
1.18. | Vanjska jedinica split sustava, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A. |  |  |  | 0
| Kao proizvod Daikin tip: RKS60F |  |  |  | 0
| slijedećih teh. karakteristika: |  |  |  | 0
| Qh = 6,0 kW (1,7-6,7) |  |  |  | 0
| N = 1,99 kW / 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| EER=3,02 |  |  |  | 0
| Tv = 35oC |  |  |  | 0
| Tp = 19oC |  |  |  | 0
| Protok zraka: 42,4 - 50,9 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage 63 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46/49 dBA |  |  |  | 0
| dimenzije: 825 x 300 mm ; h = 735 mm |  |  |  | 0
| težina: 47 kg |  |  |  | 0
| Maksimalna duljina cjevovoda 30 m, od toga visinski 20 m. |  |  |  | 0
| Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm |  |  |  | 0
| Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C | kom | 1 |  | 0
0
1.19. | Unutarnja split jedinica kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica je opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 850 mm. |  |  |  | 0
| Kao proizvod Daikin tip: FCQ60C8.IR |  |  |  | 0
| Qh = 5,7 kW (0,9-6,0) |  |  |  | 0
| Tv = 35oC |  |  |  | 0
| Tp = 19oC |  |  |  | 0
| Qg = 7,0 kW (0,9-8,0) |  |  |  | 0
| Tv = 7oC |  |  |  | 0
| Tp = 20oC |  |  |  | 0
| Protok zraka: 8,5 - 13,5 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28 - 33 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28 - 33 dBA |  |  |  | 0
| Dimenzije: 840 x 840 mm ; h = 204 mm |  |  |  | 0
| Težina: 19 kg |  |  |  | 0
| Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje žični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom BRC1E51A | kom | 1 |  | 0
0
1.20. | signalizacijsko komunikacisjki kabel za |  |  |  | 0
| povezivanje VRV sustava F1/F2 - oklopljen |  |  |  | 0
| licy 2x0,75mm | m' | 85 |  | 0
| signalizacijski kabel (tel.) za uputnike |  |  |  | 0
| py 2x0,75mm | m' | 40 |  | 0
0
0
0
1.21. | Programiranje i puštanje u pogon ITC - Intelligent Touch controller-a (centralnog upravljačkog regulatora) sa pripadajućim software-ima od strane Daikin ovlaštenog servisa: | pauš | 1 |  | 0
0
1.22. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i jamstva: | pauš | 1 |  | 0
0
1.23. | Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloške i sl., za montažu elemenata sustava, iz čeličnih profila, lima, šipki i sl., izrađeni prilikom montaže na licu mjesta i AKZ zaštićeni. | pauš | 1 |  | 0
0
1.24. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i materijala. | pauš | 1 |  | 0
0
1.25. | Montaža navedene opreme do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti, uključujući balansiranje sustava distribucije zraka, prvodene tlačne probe 34 bara /24h | pauš | 1 |  | 0
0
1.26. | Osiguranje gradilišta kod osiguravajućeg društva. | pauš | 1 |  | 0
0
1.27. | Transportni troškovi, dizalice, unutarnji i |  |  |  | 0
| vanjski transport | pauš | 1 |  | 0
0
1.28. | Prijevoz alata i materijala na gradilište te |  |  |  | 0
| povrat preostalog. | pauš | 1 |  | 0
0
1.29. | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući: |  |  |  | 0
| Tehnički pregled izvedenih radova |  |  |  | 0
| Dobivanje pozitivnog mišljenja u formi zapisnika, o uspješno izvršenom tehničkom pregledu, od strane Komisije za tehnički pregled |  |  |  | 0
| Primopredaja i konačni obračun izvedenih radova |  |  |  | 0
| Primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku | pauš | 1 |  | 0
0
1.30. | Ishodovanje potrebnih atesta od strane |  |  |  | 0
| ovlaštenih organizacija. | pauš | 1 |  | 0
0
1.31. | Izrada projekta izvedenog stanja | pauš | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
2 | VENTILACIJA
|  | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
2.01. | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 3300 / 3000 / 2400 m3/h
ESP = 137 / 78 / 59 Pa
Stupanj učink. (temp.): 75% / 75% / 78%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 66% / 66% / 70%
dimenzije: 1634 x 828 mm ; h = 506 mm
težina: 85 kg
N = 953 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 42/40/36 dB(A)
Priključak zraka: 350 mm
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip VCON VC9 | kom | 2 |  | 0
0
2.02. | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. |  |  |  | 0
0
| Tehnički podaci za uvjete: |  |  |  | 0
| Tv = 35°C ST, 60% RH |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 50% RH |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST, 70% RH |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST, 40% RH |  |  |  | 0
| VZ = 2300 / 2000 / 1400 m3/h |  |  |  | 0
| ESP = 137 / 98 / 49 Pa |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (temp.): 75% / 75% / 78% |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (ental.- grijanje): 66% / 66% / 68% |  |  |  | 0
| dimenzije: 1122 x 828 mm ; h = 506 mm |  |  |  | 0
| težina: 80 kg |  |  |  | 0
| N = 864 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 41/39/35 dB(A) |  |  |  | 0
| Priključak zraka: 350 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip VCON VC5 | kom | 1 |  | 0
0
2.03. | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. |  |  |  | 0
0
| Tehnički podaci za uvjete: |  |  |  | 0
| Tv = 35°C ST, 60% RH |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 50% RH |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST, 70% RH |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST, 40% RH |  |  |  | 0
| VZ = 1000 / 1000 / 870 m3/h |  |  |  | 0
| ESP = 157 / 98 / 78 Pa |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (temp.): 75% / 75% / 76,5% |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (ental.- grijanje): 66% / 66% / 68% |  |  |  | 0
| dimenzije: 808 x 828 mm ; h = 506 mm |  |  |  | 0
| težina: 65 kg |  |  |  | 0
| N = 469 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 37/36/32 dB(A) |  |  |  | 0
| Priključak zraka: 250 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip VCON VC5 | kom | 2 |  | 0
0
2.04. | Dobava i ugradnja odsisnog cijevnog ventilatora u metalnom kućištu za ugradnju u spremištu materijala na 3. katu, komplet sa kontinuiranim tiristorskim regulatorom MTY i fleksibilnim spojem na kanal, klasa zaštite IP44,proizvod kao PICHLER & CO, tip: |  |  |  | 0
| KV - 160 XL |  |  |  | 0
| Protok zraka V= 500 m3/h |  |  |  | 0
| Pad tlaka: Dp= 120 Pa |  |  |  | 0
| Električni priključak: 108 W (230 V) |  |  |  | 0
| Zvučni pritisak: Lp(3m) = 52 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 155 x 424 x 424 mm |  |  |  | 0
| Regulator MTY 1AU |  |  |  | 0
| Fleksibilni spoj FK160 (2 kom. po kompletu) | komplet | 1 |  | 0
0
2.05. | Dobava i ugradnja vanjskih aluminijskih fiksnih žaluzina sa pocinčanom čeličnom mrežom, kao proizvod KLIMAOPREMA, tip: |  |  |  | 0
| AFŽM 700 x 600 | kom | 2 |  | 0
| AFŽV 600 x 400 | kom | 2 |  | 0
| AFŽV 400 x 400 | kom | 4 |  | 0
| AFŽV 300 x 151 | kom | 1 |  | 0
0
2.06. | Dobava i ugradnja plastificiranih zračnih ventila za odsis zraka, proizvod kao KLIMAOPREMA, tip: |  |  |  | 0
| ZOV 100 | kom | 5 |  | 0
0
2.07. | Dobava i ugradnja podesivih stropnih distributera za dobavu i odsis zraka u prostorijama, proizvod kao KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
| DPU 600 / K - V - B / B - H / FI248 - Z | kom | 22 |  | 0
| DPU 600 / M - V - B / B - H / FI248 - Z | kom | 22 |  | 0
0
2.08. | Dobava i ugradnja priključnih kutija podesivih stropnih distributera za dobavu zraka u prostorijama, proizvod kao KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
0
| DPU 600 IZOLIRANE | kom | 22 |  | 0
0
2.09. | Dobava i ugradnja priključnih kutija podesivih stropnih distributera za odsis zraka u prostorijama, proizvod kao KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
0
| DPU 600 | kom | 22 |  | 0
0
2.10. | Osjetnik tlaka dPa 5 Pa za mjerenje razlike tlaka u pušačkom dijelu sa elektropriključkom | komplet | 1 |  | 0
0
2.11. | DIGITALNI DISPLAY oznaka kvara ventilacijskog sustava | komplet | 1 |  | 0
0
2.12. | Filterska sekcija G4 600x600 | kom | 1 |  | 0
0
2..13. | Izrada i ugradnja limenih kanala pravokutnih presjeka, izrađenih od pocinčanog čeličnog lima, uključivo fazonski komadi (koljena, račve, regulacijske zaklopke i sl.) i prirubnice, a sve prema DIN 24190 i DIN 24191, kvaliteta lima prema DIN 17162 i DIN 59232 (U.St.37.2 sa 275 gr/m²Zn). | kg | 3090 |  | 0
0
2.14. | Nabava i ugradnja samoljepive izolacione ploče debljine stijenke 13mm, toplinske vodljivosti pri 0OC: l= 0.036 W/mK, koeficijenta otpora difuzijii vodene pare:  = 7000, izrađene od samogasivog materijala (DIN 4102 - klasa B1), vatrootpornost (prolazi kroz zidove)  R90, prigušenja do 30 dB(A), zajedno sa ljepilom ADHESIVE 520, kao AC/ARMAFLEX, tip: | m2 | 380 |  | 0
0
2.15. | Aluminijski lim za zaštitu izoliranih tlačnih kanala i izoliranog cijevnog razvodana krovu | m2 | 110 |  | 0
0
2.16. | Sitni potrošni, pričvrsni i ovjesni materijal potreban za montažu zračnih kanala od pocinčanog čeličnog lima. | paušalno | 1 |  | 0
0
2.17. | Balansiranje zračne instalacije do postizavanja projektiranih parametara. | paušalno | 1 |  | 0
0
2.18. | Transport alata i materijala na gradilište, odvoz preostalog alata i materijala,te asanacija gradilišta. | paušalno | 1 |  | 0
0
2.19. | Probni rad instalacije te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara | paušalno | 1 |  | 0
0
2.20. | Pribavljanje potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadležnih organa u svrhu dobijanja uporabne dozvole instalacije. | paušalno | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
1 | GRIJANJE I HLAĐENJE |  | 0
2 | VENTILACIJA |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0